## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Артикул | Наименование товара | Производитель | Описание | Eд.изм | Количество | Предельная цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LS05-46U61-PPC | Шкаф серверный | ITK, Россия | Шкаф серверный 19" - ширина 600 мм - глубина 1000 мм - высота 2140 мм - монтажное пространство 46U, - сплошные боковые стенки, - передняя и задняя двери с перфорацией плоские с замком, - без днища, - регулировка положения шкафа по высоте; - сплошная крыша с кабельным вводом у задней двери; - цвет черный; - арматура для крепления кабельного лотка на крышу; - место для крепления вертикальных распределителей питания у задней двери. | шт | 12 | 53548.77 | 642585.24 | 758250.5832 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
2 | 35267 | Лоток кабельный | DKC, Россия | Лоток кабельный перфорированный (короб) 500 х 50 мм металлический предназначен для прокладки кабелей в местах прохождения основной трассы | м | 3 | 1104.4 | 3313.2 | 3909.576 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
3 | 36785 | Спуск кабельный | DKC, Россия | Спуск кабельной трассы внешний плавный 90 град, ширина 300 мм. Предназначен для отвода кабеля от основной трассы и ввода в серверный шкаф | шт | 14 | 1156 | 16184 | 19097.12 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
4 | 7955.110 | Блок распределения питания | Rittal, Германия | Блок распределения питания с автоматом для установки в серверный шкаф 19" - розетки С13, количество 16-24 шт - розетки С19, количество 4-8 шт - количество групп розеток - 2 - количество автоматов защиты - 2 - ток защиты автоматов - 2x16А - монтаж вертикальный в шкаф - подключение вилка IEC60309 plug (32A 2P+E) | шт | 24 | 15613 | 374712 | 442160.16 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
5 | 255002 | Блок электрических розеток Zhuko | Hyperline, Россия | Блок розеток в шкаф 19" - высота блока розеток 1U - монтаж горизонтальный - количество розеток - 5-7 евророзеток Zhuko с заземлением (DIN49440 Socket Schuko) - подключение - розетка С13 | шт | 6 | 1424.75 | 8548.5 | 10087.23 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
6 | PC-C13C14-2M | Кабель подключения PDU | ITK, Россия | Кабель подключения PDU 3х1.5 2м с разъемами С13 - С14 | шт | 6 | 21648.67 | 129892.02 | 153272.5836 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
7 | H38R38 | Плитка фальшпола вентилляционная | Lindner, Германия | Плитка фальшпола вентиляционная для подвода холодного воздуха к серверным шкафам - размер 60 х 60 см - толщина 38 мм - перфорация 38% - диаметр отверстий 12 мм - класс нагрузки 3 kH (DIN EN 12825) - класс огнестойкости А1 (DIN 4102) - покрытие линолеум серого цвета | шт | 14 | 2267.14 | 31739.96 | 37453.1528 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
8 | PP24-1UC5EU-D05 | Патч-панель UTP на 24 порта 1U | ITK, Россия | Патч-панель UTP на 24 порта 1U для монтажа в стойку 19" | шт | 24 | 2494.38 | 59865.12 | 70640.8416 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
9 | LC1-C604-111 | Кабель UTP 6 cat |  | Кабель "витая пара" UTP 6 категория, 4 пары, бухта 305 м | шт | 6 | 9356.09 | 56136.54 | 66241.1172 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
10 | FOBX24-1U-000 | Кросс оптический на 48 волокон 24 порта LC duplex 1U | ITK, Россия | ITK 1U Оптический распределительный кросс до 24 портов (без планок, под 8п-3шт) | шт | 24 | 906.25 | 21750 | 25665 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
11 | FOBX-P8-SC | Панель для оптических адаптеров | ITK, Россия | Панель для 8-ми оптических адаптеров (SC или LC-Duplex в 19" кросс) | шт | 72 | 21.69 | 1561.68 | 1842.7824 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
12 | FOSK-32 | Cплайс-кассета | ITK, Россия | Cплайс-кассета на 32 КДЗС | шт | 48 | 38.12 | 1829.76 | 2159.1168 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
13 | FOSK-K | Крышка для сплайс-кассеты | ITK, Россия | Крышка для сплайс-кассеты | шт | 24 | 15.77 | 378.48 | 446.6064 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
14 | FOKDZS-40 | Комплект для защиты сварки | ITK, Россия | Комплект для защиты сварки, 40мм | шт | 1200 | 5.92 | 7104 | 8382.72 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
15 | FC1-LCULCU2C-SM | Проходной адаптер LC-LC | ITK, Россия | Проходной адаптер LC-LC, (SM/MM), UPC, (Duplex) | шт | 600 | 36.13 | 21678 | 25580.04 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
16 | FPT5003-LCU-C1L-1M5 | Оптический пигтеил MM | ITK, Россия | Оптический пигтеил, (MM), 50/125 (OM3), LC/UPC, LSZH, 1,5м | шт | 576 | 114.36 | 65871.36 | 77728.2048 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
17 | FPT09-LCU-C1L-1M5 | Оптический пигтеил SM | ITK, Россия | Оптический пигтеил, (SM), 9/125 (OS2), LC/UPC, LSZH, 1,5м | шт | 576 | 69.65 | 40118.4 | 47339.712 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
18 |  | Кабель SF 9/125 для помещений 24 волокна |  | Кабель SF 9/125 негорючий для помещений 24 волокна | м | 70 | 653.39 | 45737.3 | 53970.014 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
19 |  | Кабель MMF 50/125 для помещений 24 волокна |  | Кабель MMF 50/125 негорючий для помещений 24 волокна | м | 70 | 420.25 | 29417.5 | 34712.65 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
20 | CO05-1M4R | Кабельный органайзер в шкаф 19" 1U | ITK, Россия | Кабельный органайзер в шкаф 19" - высота 1U - тип - кольца - материал - пластик | шт | 24 | 238.75 | 5730 | 6761.4 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
21 | 602.1 | Съемник для фальшпола | Lindner, Германия | Съемник для фальшпола. Для подъема, перемещения и укладки панелей фальшпола. - количество присосок - 2 - диаметр присосок - 120 мм - удерживаемый вес - до 60 кг - материал - металл или пластик | шт | 2 | 2313.75 | 4627.5 | 5460.45 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
22 | ITK-HP-28 | Набор закладных гаек и винтов | ITK, Россия | Набор винтов-гаек для крепления на 19` профиль (шайба + гайка + винт) | компл. | 10 | 86.52 | 865.2 | 1020.936 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
23 | FP35-01U | Заглушка 19" 1U | ITK, Россия | Заглушка 19" 1U | шт | 20 | 84.25 | 1685 | 1988.3 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
24 | FP35-02U | Заглушка 19" 2U | ITK, Россия | Заглушка 19" 2U | шт | 20 | 127.05 | 2541 | 2998.38 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
25 | - | Работы по монтажу | - | - установка серверных шкафов, арматуры, крепление распределителей питания, лотков и спусков; - укладка кабеля (сетевого СКС, оптического) в кабельные лотки и шкафы, закрепление; - заделка сетевого кабеля СКС в кроссы и монтаж кроссов; - проделывание отверстий в существующих плитках фальшпола под ввод кабеля в шкаф. | шт | 1 | 106088.32 | 106088.32 | 125184.2176 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
[8 empty] | Всего, руб. | 1982352.8944
[8 empty] | в т.ч. НДС | 302392.8144
Предельная стоимость лота составляет 1 982 352,89 руб., в том числе НДС - 302 392,81 руб.
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки и монтажа (сборки): |  |  | Поставка оборудования - до 10.08.2017 Монтаж оборудования - до 30.08.2017
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Доставка и монтаж силами и за счет Поставщика: - установка серверных шкафов, арматуры, крепление распределителей питания, лотков и спусков; - укладка кабеля (сетевого СКС, оптического) в кабельные лотки и шкафы, закрепление; - заделка сетевого кабеля СКС в кроссы и монтаж кроссов; - проделывание отверстий в существующих плитках фальшпола под ввод кабеля в шкаф.
Гарантийные обязательства |  |  | Предоставление гарантии на товар (в т.ч. ЗИП) на срок не менее 24 месяцев, на выполненные работы - не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
Срок службы |  |  | не ограничен
Инициатор закупки: |  |  | Руководитель группы эксплуатации ВСК ОТИИТ Хасанов М.Р. тел.(347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Руководитель группы эксплуатации ВСК ОТИИТ Хасанов М.Р. тел.(347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 8573 | г.Уфа | 5316 | Поставка бланков и открыток для телеграфного участка | , тел. , эл.почта: | Поставка бланков и открыток для телеграфного участка | 19.10.2015 | Юмагулов Ильгам Ильдусович | (347)221-54-32