Приложение  № 1.2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к объему услуг

Техническое обслуживание и ремонт (при необходимости) источников бесперебойного питания (ИБП) необходимо провести на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных по адресам, указанным в Приложениях № 1.3, 2  к Извещению,  два раза в год по графику, согласованному с «Заказчиком». Ремонтные работы и запасные части неисправных ИБП оформляются и оплачиваются отдельным актом. Расходные материалы, транспортные и командировочные расходы, аренда грузоподъёмных механизмов входят в стоимость работ. Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведён ниже.

  - Перечень операций при проведении разовых планово-профилактических  работ на ИБП.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям: -температура в помещениях; - чистота помещения; - наличие вентиляции; - наличие свободного пространства для обслуживания и охлаждения ИБП. |
| 2 | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - периодическая проверка контактных соединений, кабелей, проводов; - подтяжка электрических соединений блоков; - проверка электрических соединений блоков и узлов, плат и компонентов, работы вентиляторов; - проверка внешнего вида конденсаторов, дросселей; |
| 3 | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП, замена фильтров. |
| 4 | Проверка основных режимов работы ИБП: - нормальный режим; режим работы от батарей; работа в режимах - автоматический, ручной by-pass. |
| 5 | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные, выходные напряжения, токи при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей; - частота выходного напряжения при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей. |
| 6 | Расчет мощности, потребляемой от сети и отдаваемой в нагрузку (на основе сделанных измерений). |
| 7 | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга. Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами удаленного мониторинга. |
| 8 | Калибровка параметров ИБП (в случае необходимости). |
| 9 | Изменение внутренних установочных параметров ИБП. |
| 10 | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - удаление пыли; визуальный осмотр на предмет вздутия, протечек электролита, окисления клемм; - оценка остаточной емкости аккумуляторных батарей индивидуально по каждой батареи; - оценка батареи по напряжению на отдельных аккумуляторах при работе ИБП в нормальном режиме, в режиме работы от батарей на номинальную нагрузку Заказчика; - измерение времени автономной работы путем контрольного разряда АКБ. соответствующей реальной и номинальной мощности. |
| 11 | Работы по замене аккумуляторных батарей: демонтаж аккумуляторных батарей: - демонтаж соединительных перемычек; - измерение значений напряжения и остаточной емкости каждого аккумулятора; - монтаж аккумуляторных батарей; - монтаж соединительных перемычек; - проверка батарейного модуля, протяжка силовых соединений; - тестовый запуск, проверка всех режимов работы ИБП, перевод ИБП в нормальный режим работы. |
| 12 | Составление отчета о выполненных работах и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ИБП. Консультации представителя Заказчика. |

  - Требования к выполнению работ при обслуживании источников бесперебойного питания (ИБП): Работники, выполняющие работы по техническому обслуживанию и ремонту источников бесперебойного питания (ИБП), должны быть оснащены  инструментом, защитными средствами, средствами связи, технической документацией, производственными, должностными инструкциями, инструкциями по безопасному производству работ.

  - Выполнение работ заканчивается:

- Заполнением отчета обслуживания ИБП, включающего все параметры согласно перечня работ, заполнением аккумуляторных журналов по блокам, пронумерацией аккумуляторов отдельно по блокам.

- Подписанием акта выполненных работ, в котором содержится информация о дате, месте проведения работ, наименовании, марке обслуженного оборудования,  а также Ф.И.О. и подпись специалиста проводившего работы.

- Указанием замечаний и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ИБП.

- Составлением дефектной ведомости с рекомендациями по предстоящему ремонту оборудования.

1.3. Требование по объему гарантий качества работ: Срок гарантии нормальной работы оборудования после проведения технического обслуживания устанавливается 6 (шесть) месяцев  с момента выполнения работ.

  - Требования к срокам выполнения работ: Техническое обслуживание и ремонт оборудования источников бесперебойного питания (ИБП) должны быть осуществлены в согласованные сторонами сроки.