## Лист1
Приложение №1 к Извещению
Лот №1
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (км.) | Срок поставки, дн. | 1 кв. 2013 | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 | Цена за единицу измерения с НДС 18%, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18%, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | СУЭП-2 60/480 | Номинальное выходное напряжение 60 В Диапазон регулирования выходного напряжения 54–72 В Максимальный выходной ток 480 А Максимальная выходная мощность 34560 Вт Диапазон входного напряжения 323–437 В Диапазон частоты входного напряжения 45–65 Гц Модель выпрямителей ВБВ 60/60-2 Количество устанавливаемых выпрямителей – 8 Габариты шкафа (В х Ш х Г) 2250 × 600 × 600 мм Масса без выпрямителей, не более 250 кг Масса одного выпрямителя, не более 17 кг Диапазон рабочих температур от 5 до 40°С Диапазон температур хранения от -50 до 50°С Срок службы электропитающей системы 20 лет | 2 | 60 |  | 2 |  |  | 448482.6 | 896965.2 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
2 | ЩТР 60/600-4 | Тип ЩТР - батарейный Габариты (высота х ширинах глубина), мм 2250 х 600 х 600 Масса - 200 кг Максимальный ток - 2000А Количество групп АБ - 2 шт. Количество элементов в одной группе - 28 Напряжение АБ - 60 В Защита от глубокого разряда АБ Номинальное выходное напряжение - 60 В | 1 | 60 |  | 1 |  |  | 479990 | 479990 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
3 | 12-OPzS-1500 с электролитом | Тип:свинцово-кислотный Напряжение - 2 V Емкость - 1700 Аh Срок службы - 20 лет Вес - 108 кг. Габариты: 212х277х836 Технология: классическая, с жидким электролитом | 56 | 60 |  | 56 |  |  | 27824.8 | 1558188.8 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
4 | PGL2-PGS2 | Двухрядный, аккумуляторный стеллаж, для размещения 28-и элементов 12-OPzS-1500. Габаритные размеры одного элемента: 212х277 мм. | 2 | 60 |  | 2 |  |  | 32805 | 65610 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
5 | УИЦ-9000 | Устройства инверторные цифровые предназначены для электропитания телекоммуникационной аппаратуры различного назначения однофазным переменным током стабилизированного напряжения 220 В. Входное напряжение 42-72В. Полная выходная мощность 9000ВА Для подключения нагрузки установлено 10 автоматических выключателей номиналом 32А - 3шт и 16А - 7шт. Устройства УИЦ с электронным байпасом. Обеспечивают: - параллельную работу инверторов; - синхронизацию и деление нагрузки между инверторами; - работу в режимах On-line и Off-line; - переключение питания нагрузки с устройства на сеть в течение не более 2 мс; - переключение нагрузки на питание от устройства в режиме Off-line при пропадании сети в течение не более 5 мс; - подключение или замену инвертора без отключения устройства; - работа на нелинейную нагрузку; - защита от токовых перегрузок; - защита от перенапряжения; - мониторинг и управление работой устройства по интерфейсам RS-485 и USB; - отображение информации о состоянии устройства на ЖК-индикаторе электронного байпаса; - дистанционную сигнализацию беспотенциальными контактами аварийных реле. | 3 | 60 |  | 3 |  |  | 354224.2 | 1062672.6 | г.Уфа, ул. Кирова,105
6 | ШАВР+ШРН | Автоматический ввод резерва (АВР) переключает источники питания автоматически по заданному алгоритму блока управления (БУ). Блок управления автоматическим вводом резерва (БУАВР) обрабатывает информацию о состоянии источников питания, положении выключателей и аварийных режимах, выдаёт команду на включение/выключение вводных и секционного автоматических выключателей. АВР обеспечивает работу двух рабочих вводов с секционированием + ввод от АДЭС. Данная схема предполагает питание от двух вводов, каждый из которых подключен к отдельной секции. Соединение двух секций осуществляется с помощью секционного выключателя. В случае пропадания питания на одном из вводов БУАВР подаёт сигнал на его включение и, тем самым, осуществляется подключение секции "потерявшей" питание к секции рабочего ввода. В случае пропадания питания на обоих вводах включается в работу АДЭС и БУАВР даёт команду на включение выключателя ввода от ДЭС. Номинальное напряжение на каждом вводе 380В. Общий ток потребления на каждом вводе 200А. Количество вводов два рабочих + один от АДЭС. Контролирующие приборы - вольтметры, амперметры и счётчики на рабочих вводах. Количество автоматических выключателей в Секция-1: 200А 3ф - 1 шт., 100А 3ф - 4 шт., 32А 3ф - 4шт., 25А 1ф - 12 шт. В Секция-2: 200А 3ф - 1 шт., 100А 3ф - 4 шт., 32А 3ф - 4шт., 25А 1ф - 12 шт.. Расположение вводов нижнее сечение кабелей 150мм². Расположение выводов верхнее шинами на секции. Условие переключения АВР - при пропадании напряжения. Конструктивное исполнение шкафов напольное. Модуль контроля состояния АВР для подключения к системе удалённого мониторинга и управления. Контролируемые параметры - напряжение на вводах, состояние вводных автоматов, состояние нагрузочных автоматов, состояние АВР. АВР на моторприводе. Система электропитания TN-C-S. Сборку выполнить на комплектующих производства АВВ. | 1 | 60 |  | 1 |  |  | 966420 | 966420 | г.Уфа, ул. Гоголя,59
7 | КСУ "Мистраль-5" | Компрессорно-сигнальная установка предназначена для поддержания кабелей связи под избыточным воздушным давлением. Основные технические характеристики: Производительность установки по осушенной газовой смеси,не менее: 5 л\мин. Количество обслуживаемых кабелей: 5 Диапазон избыточного давления на выходе установки:0,4-0,5кгс\см2 Максимальное раб.давление в ресивере: 0,6 кгс\см2 Температура осушенной газовой смеси: 30 градусов Цельсия Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки( при относительной влажности не более 1,75%): 0,3 г\м3 Концентрация азота в осушенной газовой смеси: 83-95% Род потребляемого тока: переменный 1фазный, 220В Потребляемая мощность : 1,0 кВт ( не более) С устройством подключения системы внешней сигнализации о неисправностях | 1 | 60 |  | 1 |  |  | 231220 | 231220
8 | КСУ-60 | Компрессорно-сигнальная установка предназначена для поддержания кабелей связи под избыточным воздушным давлением. Основные технические характеристики: Производительность установки по осушенной газовой смеси,не менее: 30 л\мин. Количество обслуживаемых кабелей: 60 Диапазон избыточного давления на выходе установки:0,4-0,5кгс\см2 Максимальное раб.давление в ресивере: 0,6 кгс\см2 Температура осушенной газовой смеси: 30 градусов Цельсия Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки( при относительной влажности не более 1,75%): 0,3 г\м3 Концентрация азота в осушенной газовой смеси: 83-95% Род потребляемого тока: переменный 1 или 3-х фазный Потребляемая мощность : 3,0 кВт ( не более) С устройством подключения системы внешней сигнализации о неисправностях | 1 | 60 |  | 1 |  |  | 636950 | 636950 | г.Уфа, ул. Кирова,105
9 | ВВГнг 5*35 | Кабель силовой ВВГнг 5*35 с медными многопроволочными жилами по ГОСТ-22483 | 0.07 | 30 |  | 0.07 |  |  | 686710 | 48069.7 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
[9 empty] | в т.ч. НДС 18% | 5946086.3
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки всей партии: в течении 60 календарных дней с момента подписания договора
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт
2) Техническое описание поставляемого товара
3) Инструкции на русском языке
4) Серитфикат соответствия стандартам
5)Срок гарантийного обслуживания не менее гарантийного срока завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Контактное лицо для информации |  | Начальник ОМТО Акназаров К.З. (347) 200-56-60, 272-05-30; По вопросам технического характера - Главный энергетик ЦТЭ Кощеев Сергей Анатольевич, тел. (347) 273-83-38