## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г. № ______ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Претендент на участие в Открытом запросе котировок: ________________________________ Суть технико-коммерческого предложения: Предмет закупки: Право на заключение договора, предметом которого является поставка материалов для систем автоматической пожарной сигнализации
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование товара | Производитель | страна происхождения товара | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (18%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение претендента
[11 empty] | цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | цена за единицу измерения с учетом НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 7 Ач |  |  | Герметичный аккумулятор.Напряжение 12Вольт Ёмкость 7Ач Максимальный ток заряда 1,2А. | шт | 78 | 516 | 608.88 | 40248 | 47492.64
2 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 17 Ач |  |  | Емкость аккумулятора - 17 Ач; номинальное напряжение -12 В; Т хранения=- 20 + 60 °С; Т заряд=- 10 + 60 °С; Т разряд=- 20 + 60 °С; 181х77х167мм. | шт | 24 | 1644 | 1939.92 | 39456 | 46558.08
3 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 |  |  | Масса извещателя не более 30г, электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, Т=-50 +50 °С, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В. | шт | 289 | 77 | 90.86 | 22253 | 26258.54
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | ООО «КБ Пожарной Автоматики» |  | Напряжение от 7.5 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 5 с, ток потребления в дежурном режиме – 0,04 мА, 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры 106х60 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | шт | 1620 | 253 | 298.54 | 409860 | 483634.8
5 | Извещатель пожарный ИПР-3 СУМ |  |  | 2-х проводный (НЗ/НР), индикация: ″Дежурный режим″; ″Пожар″; U по шлейфу сигнализации 9-28V, ток потребления в дежурном режиме 0,1 мА, IP41, 0.11 кг, Т=-40 +55 °С. | шт | 48 | 197 | 232.46 | 9456 | 11158.08
6 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К |  |  | Уровень громкости 95 дБ, потребляемый ток 75 мА, напряжение питания постоянного тока 12 В, 165х110х60 мм, Т=-30 +50 °С, материал - металлический. | шт | 20 | 314 | 370.52 | 6280 | 7410.4
7 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М |  |  | Напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, уровень звукового давления на расстоянии 1 м, 105 дБ, Т= -30 +55 °С, IP56, 65х65х50 мм, не более 0.04 кг. | шт | 98 | 140 | 165.2 | 13720 | 16189.6
8 | Табло световое Молния-12 "Стрелка влево" |  |  | Напряжение питания 12В DC; потребляемый ток в дежурном режиме 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52. | шт | 98 | 127 | 149.86 | 12446 | 14686.28
9 | Табло световое Молния-12 "Стрелка вправо" |  |  | Напряжение питания 12В DC; потребляемый ток в дежурном режиме 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52. | шт | 98 | 127 | 149.86 | 12446 | 14686.28
10 | Извещатель пожарный ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 | ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» |  | Линейный, однопозиционный, дальность от 8-80 м, 2-е схемы включения: с питанием по ШС и от отдельного источника питания, 3 вых.реле (ПОЖАР-НЗ, ПОЖАР-НР, НЕИСПРАВНОСТЬ-НЗ), U-пит.10-30В, I-потр. 1.5 мА, IP40, Т=-30+55°С, приемо-передатчик с юстировочным устройством - 185х150х140 мм, рефлектор-отражатель - 250х210х15 мм; средняя наработка на отказ 60000 ч, срок службы не менее 10 лет. | шт | 15 | 11295 | 13328.1 | 169425 | 199921.5
11 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 | ООО «ТПД Паритет» |  | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40 +70º С, срок службы 30 лет. | км | 9.8 | 8500 | 10030 | 83300 | 98294
12 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 | ООО «ТПД Паритет» |  | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40 +70º С, срок службы 30 лет. | км | 7.8 | 15000 | 17700 | 117000 | 138060
13 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 10х0,5 | ООО «ТПД Паритет» |  | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40º +70º С, срок службы 30 лет. | км | 2.2 | 59417.8 | 70113.004 | 130719.16 | 154248.6088
14 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | ЗАО НВП "Болид" |  | Количество шлейфов сигнализации - 10, количество программ управления по каждому выходу - 37, потребляемый прибором ток в дежурном режиме: при питании 24 В от 110 мА до 200 мА, при питании 12 В от 220 мА до 410 мА, ток нагрузки шлейфа - 3 мА, Т =- 30 +50С, 156 х 107 х 35 мм, напряжение питания - от 11 В до 28 В. | шт | 15 | 2075 | 2448.5 | 31125 | 36727.5
15 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | ЗАО НВП "Болид" |  | Автономный режим, количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)-20, макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления-1 кОм для охранных ШС и 100 Ом для пожарных ШС, RS-485, протокол Орион, U=10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока, готовность к работе после включения питания не более 3 с, выходы-5шт, 20 индикаторов состояния каждого из ШС, 5 индикаторов состояния выходов, 5 индикаторов отображения режимов прибора, Т=-30 +55 °C, IР20, 247х150х48 мм, средний срок службы-10 лет. | шт | 15 | 4090 | 4826.2 | 61350 | 72393
16 | ВВГП 3*1,5 нг Кабель силовой |  |  | Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ, на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ; длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С, минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров, Т=-50 +50 °С, срок службы: 30 лет. | км | 1.2 | 28500 | 33630 | 34200 | 40356
17 | Труба ПВХ D=20 легкая гофрированная с протяжкой |  |  | Труба легкая гофрированная с протяжкой, ПВХ D = 20 мм (бухта 100 м). | м | 2400 | 7 | 8.26 | 16800 | 19824
18 | Крепление для труб ПВХ с защелкой, диаметр 20 мм |  |  | Крепление, ПВХ, с защелкой, диаметр 20 мм. | шт | 2400 | 1.5 | 1.77 | 3600 | 4248
19 | Дюбель полипропиленовый 6х40 мм и саморез 3,5х35 мм в уп. 200 шт. |  |  | Дюпель полипропиленовый 6х40 мм, саморез 3,5х35 мм, упаковка 200 шт. | шт | 5000 | 2.09 | 2.4662 | 10450 | 12331
20 | Саморез по дереву 3,5*35 |  |  | Саморез 3,5х35 потай, крупная резьба, оксид. | шт | 9000 | 0.18 | 0.2124 | 1620 | 1911.6
21 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон белый (100шт) |  |  | Материал изделия - нейлон; ширина - 5 мм; длина - 45 мм. | шт | 5000 | 2.09 | 2.4662 | 10450 | 12331
22 | Дюбель хомут 11-18мм нейлон белый (100шт) |  |  | Материал изделия - нейлон; ширина - 11 мм; длина - 55 мм. | шт | 2000 | 2.09 | 2.4662 | 4180 | 4932.4
23 | Хомут кабельный 200х2.5мм устойчивый к УФ (100шт) FS 200 AW-C |  |  | Стяжка кабельная 2,5х200 мм (100 шт/уп.), материал - нейлон, Т=-45 +85 C. | шт | 9000 | 2.5 | 2.95 | 22500 | 26550
24 | Источник питания Скат-1200М | ЗАО "Бастион" |  | 12 В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 3 А, корпус под акк 7Ач, 12 Ач, Т=-10 +40°C. | шт | 25 | 2624 | 3096.32 | 65600 | 77408
25 | Изолента ПВХ |  |  | Поливинилхлорид, 15мм, Т= -30 +50°C, растяжимость до 100-150%, напряжение до 5000В (на пробой). | шт | 48 | 29.66 | 34.9988 | 1423.68 | 1679.9424
26 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) | ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» |  | Максимально допустимый ток питания 22мА; Цвета формируемых устройствами оптических сигналов-красный (оранжевый); Габаритные размеры (ШхВхГ), 55х55х21 мм; Масса, не более 0,1 кг. | шт | 495 | 160 | 188.8 | 79200 | 93456
27 | Молния-12 Ultra Мини "Выход" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) |  |  | Напряжение питания 9-13.8 В DC; ток потребления в дежурном режиме -40 мА; IP42; Т=-30 +55 °С; 306х124х12 мм. | шт | 47 | 580 | 684.4 | 27260 | 32166.8
28 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD | ЗАО НВП "Болид" |  | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)-20, макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления-1 кОм для охранных ШС и 100 Ом для пожарных ШС, RS-485, протокол Орион, U=10,2-28 В постоянного тока, готовность к работе после включения питания не более 3 с, выходы-5шт, 1 индикатор отображения режимов, Т=-30 +55 °C, IР20, 229х136х41 мм, средний срок службы-10 лет. | шт | 20 | 2864 | 3379.52 | 57280 | 67590.4
29 | Прибор приемно-контрольный Яхонт 1И | ООО "Спецприбор" |  | Рабочий диапазон питающих напряжений 12 (±2) или 24 (+3/-4)В, ток ограничения в шлейфе сигнализации 18 мА, сопротивлении проводов шлейфа сигнализации не более 0.22 кОм, сопротивлении утечки между проводами шлейфа не менее 50 кОм, габаритные размеры 220x125x55мм, масса не более 0.5 кг. | шт | 5 | 4346 | 5128.28 | 21730 | 25641.4
30 | Табло Блик С-12М Выход оповещатель пожарный световой (табло) |  |  | Напряжение питания 12В DC; потребляемый ток 20 мА; габариты 285х97х17 мм; Т=-40 +55 °С; масса 0,2 кг; материал корпуса - пластик. | шт | 98 | 173 | 204.14 | 16954 | 20005.72
31 | Пульт контроля и управления С2000М версия 2.06 | ЗАО НВП "Болид" |  | Напряжение питания 10.2-28.4В, жидкокристаллический индикатор 2 строки х 16 символов, количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств - до 127, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не более 256, количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей группируемых в разделы не более 2048, количество разделов - до 511, RS-485, RS-232, Т= +1 +55°C, IP20, 140х114х25 мм. | шт | 12 | 6246 | 7370.28 | 74952 | 88443.36
32 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 | ЗАО НВП "Болид" |  | Напряжение сети 150-250В, выходное напряжение при питании от сети 13.6-0.6В, при питании от АКБ 10-14.2В, номинальный выходной ток 3А, 255х310х85мм, Т= -10 + 40 °С. | шт | 25 | 3310 | 3905.8 | 82750 | 97645
33 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 Гранат, обычный | ООО "Спецприбор" |  | Время срабатывания при превышении пороговой температуры не более 15с, диапазон рабочих напряжений 4-27В, точность установки температуры срабатывания ± 5%, степень защиты оболочки IP67, класс химстойкости Х3, Т=-55 +85 °С, габариты 230х80х265 мм, масса не более 0.6 кг. | шт | 30 | 3890 | 4590.2 | 116700 | 137706
34 | Оптический дымовой извещатель Esser IQ8QUAD C 802371 | Esser by Honeywell |  | Рабочее напряжение 8-42В; ток покоя при 19 В- 50 мкА; ток тревоги - 18мА; контролируемая площадь - 110м2; размеры Ø: 117 мм В: 49 мм; IP 42; скорость потока воздуха 0-25.4 м/с; Т=-20 +75 °С, вес - 110 гр. | шт | 10 | 3784 | 4465.12 | 37840 | 44651.2
35 | Стандартная база Esser IQ8 Quad- 805590 | Esser by Honeywell |  | Клеммы подключения - диаметр 0.6 мм до 2 мм2; размеры - диаметр = 117 мм, высота = 24 мм (с извещателем - 62 мм) ; Т=-20 +72 °С, вес - 60 гр; материал - пластик ABC. | шт | 10 | 451 | 532.18 | 4510 | 5321.8
36 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ версия 2.23 | ЗАО НВП "Болид" |  | Версия 2.23, кнопочное управление 60 разделами, световая индикация: 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»; RS-485, протокол Орион, напряжение питания 10.2-28В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х25,5 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 25 | 4260 | 5026.8 | 106500 | 125670
[9 empty] | 1955583.84 | 2307588.9312
[9 empty] | В т.ч. НДС | 352005.0912
сумма договора составляет: ______________________________ руб. без НДС.
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Адрес поставки |  | Уфа, ул. Ленина, 32
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства: |  | не менее 12 месяцев
Особые условия: |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Техническое описание поставляемого товара; 3. Инструкция на русском языке; 4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Контактное лицо по техническим вопросам: |  | Начальник СПК , тел.: +7 (347) 221-55-51, Рыбаков А.П.
1. Цена договора ___________________________ руб. (с НДС 18% , _________ руб., без учета НДС, НДС не облагается) указать необходимое __________________________________ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати) ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12575 | Республика Башкортостан | 7264 | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | , тел. , эл.почта: | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | 30.12.2016 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1