## Термошкафы
Спецификация Приложение №1
Лот № 1
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество | 2 полугодие 2013г | Цена с НДС 18% в рублях | Сумма с НДС в руб | Адрес поставки
| Тип | ед.измер
1 | Термошкаф ТШ-2М | шт | Термошкаф ТШ 2м металлический антивандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования телекоммуникационного, электротехническогооборудования, аккумуляторных батарей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне,обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя.Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек кроссовый (не утепленный) и отсек оборудования (утепленный)климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, шкаф должен быть пыле и влагозащищен,двери снабжены врезными замками Температура включения (отключения) обогревателя устанавливается регулятором температуры RT - 820.Термошкаф укомплектован: электровентилятор1,25ЭВ-2,8-6-3270У4 в кол-ве 2 шт, решетка для вентилятора металл -2 шт нагреватель взрывозащитный унифицированный 200Вт-1 шт,шина нулевая на дин-рейку 4*7 - 1шт, устройство вентиляции 1 U-2шт, розетка Pap 10-3-ОП- или его аналог-2 шт,счетчик электроэнергии -1 шт, регулятор температуры RT820-1шт или его аналог,автомат-выключатель дифференциальный тока УЗО -1шт, переключатель" зима-лето" ,автомат- выключатель однополюстной ВА 47-29 6-10А-1шт,модульный переключатель 2Р 20А 2М 04383 - или его аналог -1 шт. Предусмотреть технологическое отверствие с сальником не менее 30мм для ввода кабеля СИП, высота трубостойки не менее 50см от крыши. Технолоичесеой оборудование должно размещаться в той части термошкафа, где размещается оборудование. Основание термошкафа ТШ 2М должно быть изготовлено в заводских условиях с крепежными болтами резьбой не менее 22мм. Основные технические характеристики :напряжение питания 220В,максимальный ток нагрузки 10А, обогрев термошкафа : напряжение питания 220Вт15%,50Гц, потребляемая мощность 400Вт,диапозон рабочих температур от-50С до +50С, диапозон регулируемой температуры вкл. и отключ обогрева от+5С до +30С. Габаритные размеры шкафа должен соответствовать внутреннему объему не менее 42 U, масса не более 600кг, толщина каркаса термошкафа сталь 2мм, толшина утеплителя 50мм. | 10 | 10 | 97218 | 972180 | г. Уфа ул.Майкопская дом 61 Мухаметшина З.Р. 8-901-817-36-71
| шкаф антивандальнй 9U 19" | шт | Шкафы антивандальные выполнены в 19' стандарте 9U. Должен быть изготовлен из стали толщиной 1,5-2 мм.Cобирается из набора панелей и сборочного крепежа. Исполнение конструктива и крепежа не позволяет разобрать конструкцию снаружи без применения режущего инструмента. Сборная конструкция обеспечивает легкость транспортировки, хранения и сборки изделий. Цельнометаллическая дверь оборудована ригельным замком с 3-х точечной фиксацией. Должны укомплектоваться замком в комплекте не менее 3 ключей. Дверь утоплена вовнутрь, что исключает возможность силового открытия. Класс защиты шкафов от внешних факторов IP31. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной эпоксидно-порошковой краской светло-серого цвета RAL7035. Шкафы антивандальные поставляются в предсобранном виде. Антивандальные шкафы должны иметь: - Корпус и дверь шкафа антивандального заземлены; - Кабельные вводы осуществляются сверху и снизу шкафа( наличие полупробивных отверстий для ввода кабеля). - Корпус шкафа имеет перфорацию с левой и правой стороны, которая обеспечивает вентиляцию установленного оборудования, но при этом исключает прямой доступ в полость шкафа и попадание инородных предметов. - Профили состоят из оцинкованного металла и имеют Г-образную форму; - Имеется возможность регулирования профилей по глубине; - Шкафы антивандальные должны комплектоваться DIN-рейкой, устанавливаемой на монтажные профили. | 60 | 60 | 4708.2 | 282492
[6 empty] | Итого | 1254672
[6 empty] | НДС | 191390.6441 |  | 1063281.3559
Предельная стоимость лота составляет: 1 254 672,00 рублей с НДС ( 1 063 281,36 рублей без НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки |  | до 15 августа 2013года
Условия доставки |  | г. Уфа, ул. Майкопская, 61
Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие соправодительные документы:
1) Паспорт
Особые условия |  | 2) Техническое описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) Сертификат соответствия стандартам.
Срок гарантии не менее 24 месяцев
Инициатор закупки |  | Яппарова Р.Д. тел.(347)221-56-62; 250-07-63 факс (347) 250-37-72; эл.почта :r.yapparova@bashtel.ru
Конт. лицо по техническим вопросам |  | Сабаев ФН. (347)-97-2-17-54 Гаврилов В.А. (347)-221-57-20
Поставщик Покупатель