**РАЗДЕЛ IV. Техническое задание**

**Техническое задание**

**на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования телерадиовещания, энергоснабжающего оборудования, антенно-мачтовых сооружений радиотелевизионных передающих станций ТЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь»**

1. **Общие положения.**

Данный документ определяет требования со стороны Заказчика для выбора Исполнителя на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию (далее ЭТО):

* технических средств телерадиовещания;
* энергоснабжающего оборудования телерадиовещания и инфраструктуры объектов, обеспечивающих предоставление услуги (включая энергоснабжение объектов гражданского назначения участвующих в технологическом процессе);
* антенно-мачтовых сооружений (АМС);

Цель проекта: поддержание оборудования телерадиовещания и инфраструктуры объектов в исправном состоянии, поддержание параметров оборудования телерадиовещания и инфраструктуры объектов в заданных пределах для предоставления услуг эфирного вещания на территории Республики Башкортостан;

* Заказчик – ПАО «Башинформсвязь».

**Общие требования к Исполнителю:**

* Обеспечение бесперебойной и качественной работы оборудования телерадиовещания в соответствии с правилами технической эксплуатации средств вещательного телевидения (далее – ПТЭ СВТ), инструкцией по эксплуатации антенно - мачтовых сооружений (далее инструкция АМС), правилами охраны труда (далее – ПОТ), правилами технической эксплуатации электроустановок потребителя (далее – ПТЭЭП), инструкциями по взаимодействию технического персонала, инструкциями по облуживанию оборудования и сооружений связи;
* Текущее техническое обслуживание, текущий ремонт, периодические планово-профилактические измерения, проведение аварийно – восстановительных работ (далее – АВР);
* Другие виды работ технических средств телерадиовещания, энергоснабжающего оборудования, АМС и инфраструктуры, задействованной в обеспечении услуг эфирного вещания в соответствии с нормативными документами, исключая капитальный ремонт;
* Осуществление взаимодействия с Заказчиком в соответствии с ПТЭ, ПОТ, ПТЭЭП, инструкциями по взаимодействию технического персонала;
* Составление и согласование с Заказчиком графика планово-профилактических работ с измерением электрических параметров оборудования и ремонтно-настроечных работ на Оборудовании (внеплановые и аварийные работы на Оборудовании и АМС также должны согласовываться с Заказчиком);
* Согласование с Заказчиком внесения изменений в годовой график плановых профилактических работ, не позднее, чем за 10 дней до начала действия изменений;
* Предоставление Заказчику планов работ на год, квартал, месяц по эксплуатации оборудования, сооружений связи и АМС. Предоставление отчетов об их выполнении (с предоставлением фото и видео материалов).
* Обеспечение своевременного устранения аварийных ситуаций (обеспечение наличия запасных частей и расходных материалов).
* Обеспечение соблюдения персоналом при эксплуатационно-техническом обслуживании Оборудования требований правил и норм охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
* Обеспечение сохранности оборудования, зданий и сооружений (Исполнитель несет риск его случайной гибели или повреждения) в том числе сторонних организаций, переданных на ответственное хранение. Письменное уведомление Заказчика в течение суток с момента выявления факта угрозы сохранности, повреждения, оперативное уведомление производится немедленно с использованием всех доступных видов связи;
* Документальное (письменное) согласование с заказчиком, при необходимости движения ОС и расходных материалов.
* Заключение договоров со сторонними организациями по поверке измерительной техники, ремонту оборудования в заводских условиях, на приобретение ЗИП.
* Сбор и предоставление информации по составу оборудования, в том числе оборудования сторонних организаций, установленного на объектах и АМС, на которых Исполнитель осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание.
* Обеспечение режима допуска арендаторов для проведения работ на территории станций, АМС. Сопровождение и надзор за работами арендаторов и сотрудниками сторонних организаций, проводящими работы на объектах. Контроль выполнения технических условий.

**Требования по эксплуатации технических средств телерадиовещания:**

* Обеспечение приёма, передачи, трансляции в эфир ТВ и РВ сигналов в порядке текущей эксплуатации;
* Фиксация всех фактов простоя оборудования в аппаратном журнале с последующей передачей информации заказчику и внесением этих данных в «Протокол оперативного совещания по итогам работы технических средств за отчетный период» с указанием даты, времени, продолжительности и причин перерыва в работе Оборудования;
* Предоставление оперативной информации о состоянии технических средств;
* Предоставление оперативной информации о ходе аварийно-восстановительных работ, после выполнения каждого этапа АВР, но не реже чем 1 раз в 30 минут, до полного восстановления работоспособности оборудования;
* Проведение контрольных измерений и профилактических работ в свободное от телерадиовещания время в соответствии с вышеуказанным графиком измерений электрических параметров Оборудования и нормативными документами. Предоставление протоколов контрольных измерений Заказчику;
* Обеспечение контрольных измерений приборами согласно перечню ПТЭ СВТ с возможной заменой на современные аналоги.
* Предоставление ежедневной сводки об отклонениях в работе оборудования.
* В случае неисправности технических средств, совершать оперативный переход на резервный комплект Оборудования, который постоянно должен поддерживаться в исправном состоянии. При отсутствии резервного комплекта оперативное определение характера неисправности и принятие срочных мер к восстановлению нормальной работы технических средств (Проведение АВР);
* При обнаружении неисправностей оборудования, устранение которых не входит в текущий ремонт, информирование Заказчика о необходимости проведения этих работ. Составление дефектных ведомостей и передача их Заказчику для планирования работ по капитальному ремонту оборудования;
* Ведение эксплуатационно-технической документации согласно нормативным требованиям.

**Требования по эксплуатации энергоснабжающего оборудования:**

* Обеспечение текущей эксплуатации электроустановок 0,4 кВт, в том числе ДГУ/БГУ и АКБ, в соответствии с требованиями ПТЭЭП, Правилами по ОТ при эксплуатации электроустановок, Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ), заводскими инструкциями по технической эксплуатации оборудования.
* Обеспечение запуска ДГУ/БГУ на РТПС, переданных на техническое обслуживание, для обеспечения бесперебойного электропитания станции. Пополнение необходимого запаса топлива.
* Выполнение предписаний всех органов государственного надзора, связанных с электротехническими работами. Информирование заказчика о поступлении и выполнении таких требований.
* Ведение учета расхода потребляемой электроэнергии. Рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению.
* Обеспечение однолинейными схемами подключения потребителей вводных распределительных устройств и знаками безопасности в соответствии с ПУЭ и поддержание их в актуальном состоянии.
* Обеспечение охраны окружающей среды при эксплуатации электроустановок.
* Укомплектование электроустановок защитными средствами и инструментом.
* Проведение измерений электрооборудования, устройств молниезащиты в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
* Проведение корректировки величин потребляемой электроэнергии не позднее, чем за 30 календарных дней до начала расчётного месяца. В случае выставления штрафных санкций за несоблюдение договорных величин Заказчику со стороны электроснабжающих организаций и, одновременно, в случае нарушения лимитов потребления электроэнергии со стороны Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику расходы по оплате штрафных санкций пропорционально потребленной электроэнергии Технологическим оборудованием Заказчика, после предоставления Заказчиком документов, подтверждающих выставление и оплаты штрафных санкций. При отсутствии узлов учёта электроэнергии на Технологическом оборудовании Заказчика расчёт потребления электроэнергии определяется по сумме паспортной потребляемой мощности Технологического оборудования. Установка и ввод в эксплуатацию новых узлов учёта производится силами Заказчика.
* Предоставление необходимой информации для заключения договоров со сторонними организациями по поверке и эксплуатации Энергооборудования.
* Ежемесячно 25 числа расчетного месяца Исполнитель в установленном порядке снимает и передает Заказчику показания приборов учета электрической энергии.
* До 5 числа месяца, следующего за расчетным, направлять Заказчику отчет о потребленной электроэнергии Технологическим оборудованием, подключенным к системе автоматического контроля, учета электроэнергии (АСКУЭ).

**Антенно-мачтовые сооружения:**

* Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживание АМС и АФУ в соответствии с инструкцией по эксплуатации антенно-мачтовых сооружений.
* Обеспечение режима допуска арендаторов для проведения работ на территории станций, АМС. Сопровождение и надзор за работами арендаторов.
* Предоставление информации заказчику о допусках арендаторов при проведении работ на территории станций, АМС.
* Предоставление заказчику данных по сверке реализованных технических условий на производство работ на территории станций, АМС.

**Общие требования к содержанию зданий, сооружений и инфраструктуры радиотелевизионных станций (РТПС)**

* Надзор за состоянием. Обеспечение сохранности зданий и сооружений РТПС.
* Предоставление оперативной информации о состоянии зданий, сооружений и инфраструктуры, а также ходе аварийно-восстановительных работ до полного восстановления.
* Обеспечение климатических условий (отопление и кондиционирование помещений) для поддержания работы технологического оборудования.
* Обеспечение режима безопасности на объектах.
* Содержание подъездных дорог к РТПС.
* Подготовка дефектных ведомостей и передача их Заказчику для подготовки заявки на капитальный ремонт.
* Обеспечение режима противопожарной безопасности объектов.
* Ремонт металлоконструкции ограждения, в том числе петель и ушек калитки, полотна ограждения (с заменой до 5% общей протяженности ограждения) и калитки, держателей (штырей) колючей проволоки (с восстановлением и натяжением колючей проволоки);
* Смазка петель калитки, люков и замков;
* Восстановление лакокрасочного покрытия ограждения;
* Установка плакатов безопасности (аншлагов) взамен утраченных;
* Очистка от мусора и скашивание травы, вырубка кустарника на огражденной территории.

**Дополнительные требования к Исполнителю:**

* Работы в местах расположения оборудования Заказчика должны выполняться квалифицированным персоналом, аттестованным по электробезопасности, имеющим допуски к работам на высоте (квалификация должна быть подтверждена соответствующими документами);
* Обеспечение контрольных измерений приборами согласно перечню ПТЭ СВТ с возможной заменой на современные аналоги:

- Анализатор РАП-ТВ/УКВ;

- Измерительных демодуляторов,

- Измерительных телевизионных комплексов,

- Анализатор спутникового ТВ приема, ИЧХ.

При необходимости Исполнитель пользуется помещениями Заказчика на возмездной основе (аренда), в которые входят:

* Помещение для персонала;
* Помещения для выполнения функций по проведению ремонто–восстановительных работ;
* Складские помещения;
* Гараж.

При необходимости Исполнитель пользуется средствами измерений Заказчика на возмездной основе (договор купли продажи/аренда).

1. **Перечень работ по оказываемым услугам эксплуатационно-технического обслуживания.**
   * + 1. **Технические средства телерадиовещания – Передатчики ламповые мощные:**
          1. Профилактика оконечного усилителя изображения – ежеквартально;
          2. Профилактика модулирующего усилителя – ежеквартально;
          3. Профилактика оконечного усилителя звука – ежеквартально;
          4. Профилактика умножителя – ежеквартально;
          5. Профилактика модулятора видео – ежеквартально;
          6. Профилактика возбудителя – ежеквартально;
          7. Профилактика видеокорректора – ежеквартально;
          8. Профилактика входного оборудования – ежегодно;
          9. Профилактика системы охлаждения, электродвигателей, воздушных фильтров – ежеквартально;
          10. Профилактика высоковольтных источников питания 6кВ – ежеквартально;
          11. Профилактика устройства сложения ВЧ мощностей – ежеквартально;
          12. Профилактика щита низкого напряжения передатчика, устройства блокировки сигнализации – ежеквартально;
          13. Регистрация показаний приборов передатчика в журнале – еженедельно;
          14. Измерение качественных показателей передатчика, оформление протокола – ежеквартально;
          15. Аварийно-восстановительные работы.

Перечень оборудования, на котором выполняются работы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Насел. пункт | Тип оборудования | Номер канала | Мощность, Вт |
| Бакали­нский | Бакалы | Передатчик TESLA TV-10FB  Оборудование перед.тел.АФС ДМВ диапозона, АПГК.1(35),  Дегидратор ДВ6Д-300 | 40 | 20000 |

* + - 1. **Технические средства телерадиовещания – Передатчики транзисторные телевизионные и радиовещательные:**
         1. Измерение качественных показателей передатчика, оформление протокола – ежеквартально;
         2. Профилактика формирователя сигнала – 1 раз в 6 месяцев;
         3. Профилактика усилителя мощности – 1 раз в 6 месяцев;
         4. Профилактика вентилятора охлаждения – ежемесячно;
         5. Проверка на механическую исправность – ежемесячно;
         6. Переход на резервный комплект оборудования при отказе основного;
         7. Аварийно-восстановительные работы.

Перечень оборудования, на котором выполняются работы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район | Насел. пункт | Тип оборудования | Номер ТВК/ Частота | Мощность, Вт |
| 1 | Бакали­нский | Бакалы | Передатчик ТВП5000 | 40 | 5000 |
| 2 | Хайбул­линский | Акьяр | Полярис 200,  ФТР, УМ100  Зигзаг-2 | 8 | 200 |
| 3 | Учалин­ский | Учалы | ТСА 100М,  ТСА-100М, Ретранслятор РЦТА | 5 | 100 |
| 4 | Караи­дельский | Караи­дель | ТВП-500, ФР-1-4  ATZU-2/1-1000 | 21 | 500 |
| 5 | Архан­гельский | Архан­гельское | ФР-3,  Панель 2э (АП-2.029) | 23 | 200 |
| 6 | Кугар­чинский | Мраково | ФР-1-3, ТСА-100М,  АПГК.1(7) (ТЛГ2.7), | 6 | 200 |
| 7 | Дюртю­линский | Дюртюли | РСА-500Е,  РСА-030Е,  Scopus2900/1п | 106,2 МГц | 500 |

* + - 1. **Энергоснабжающее оборудование – вводно-распределительное оборудование и кабели 0,4 кВт:**
         1. Планово-профилактические работы;
         2. Проведение измерений сопротивления изоляции – ежегодно;
         3. Проведение измерений сопротивления заземляющего проводника – ежегодно;
         4. Аварийно-восстановительные работы.

Перечень оборудования, на котором выполняются работы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район | Населенный пункт | Тип оборудования |
| 1 | Баймакский | Баймак | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 2 | Хайбуллинский | Акьяр | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 3 | Хайбуллинский | Уфимка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 4 | Абзелиловский | Аскарово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 5 | Абзелиловский | Северный | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 6 | Городской округ Сибай | Сибай | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 7 | Бакалинский | Бакалы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 8 | Илишевский | Верхнеяркеево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 9 | Дюртюлинский | Дюртюли | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 10 | Буздякский | Старотавларово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 11 | Шаранский | Шаран | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 12 | Белебеевский | Белебей | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 13 | Миякинский | Киргиз-Мияки | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 14 | Миякинский | Качеганово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 15 | Бижбулякский | Набережный | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 16 | Бижбулякский | Бижбуляк | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 17 | Туймазинский | Н-Троицкий | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 18 | Ермекеевский | Ермекеево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 19 | Туймазинский | Туймазы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 20 | Туймазинский | Туймазы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 21 | Туймазинский | Октябрьский | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 22 | Туймазинский | Октябрьский | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 23 | Альшеевский | Раевский | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 24 | Альшеевский | Раевский | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 25 | Давлекановский | Давлеканово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 26 | Давлекановский | Давлеканово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 27 | Стерлибашевский | Стерлибашево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 28 | Чишминский | Шингак-Куль | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 29 | Чишминский | Чишмы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 30 | Миякинский | Кункас | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 31 | Белорецкий | Белорецк | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 32 | Учалинский | Учалы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 33 | Учалинский | Озёрный | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 34 | Учалинский | Комсомольск | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 35 | Учалинский | Миндяк | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 36 | Абзелиловский | Биккулово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 37 | Белорецкий | Тукан | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 38 | Белорецкий | Ассы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 39 | Белорецкий | Инзер | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 40 | Белорецкий | Узян | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 41 | Бурзянский | Старосубхангулово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 42 | Бурзянский | Байназарово. | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 43 | Белорецкий | Верхний Авзян | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 44 | Бураевский | Бураево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 45 | Краснокамский | Нефтекамск | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 46 | Аскинский | Аскино | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 47 | Калтасинский | Калтасы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 48 | Краснокамский | Новокабаново (Агидель) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 49 | Янаульский | Янаул | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 50 | Балтачевский | Старотимкино (Кундашлы) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 51 | Караидельский | Караидель | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 52 | Мишкинский | Мишкино | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 53 | Зианчуринский | Исянгулово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 54 | Кугарчинский | Каскиново | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 55 | Зианчуринский | Кугарчи | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 56 | Зилаирский | Зилаир | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 57 | Зилаирский | Юлдыбаево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 58 | Зианчуринский | Абзаново | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 59 | Зианчуринский | Идельбаково | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 60 | Зианчуринский | Верхний Муйнак | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 61 | Дуванский | Месягутово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 62 | Белокатайский | Н.Белокатай | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 63 | Мечетлинский | Б.Устикинск | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 64 | Белокатайский | Белянка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 65 | Благовещенский | Благовещенск | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 66 | Аургазинский | Толбазы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 67 | Стерлитамакский | Покровка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 68 | Гафурийский | Красноусольский | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 69 | Кармаскалинский | Тазларово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 70 | Нуримановский | Красная Горка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 71 | Нуримановский | Красный Ключ | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 72 | Благовещенский | Ключи | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 73 | Чекмагушевский | Чекмагуш | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 74 | Чекмагушевский | Чекмагуш,  ул. Ленина 57 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 75 | Хайбуллинский | Бурибай | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 76 | Баймакский | Сибай,  ул. Кирова 31 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 77 | Зилаирский | Ивано-Кувалат (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 78 | Зилаирский | Кананикольский (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 79 | Дюртюлинский | Дюртюли,  ул. Ленина 20 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 80 | г. Нефтекамск | Нефтекамск, ул. Социалистичес­кая 85 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 81 | Краснокамский | Н.Березовка (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 82 | Татышлинский | Верх. Татышлы (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 83 | Стерлитамакский | Cтерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти 23 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 84 | Стерлитамакский | Стерлитамак,  ул. Худайбер­дина 105 | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 85 | Стерлитамакский | Шиханы (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 86 | городской округ | Победа Уфа (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 87 | городской округ | Михайловка (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 88 | городской округ | Нагаево (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 89 | Гафурийский | Коварды (МУЭС) | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 90 | Стерлитамакский | Салават | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 91 | Мелеузовский | Мелеуз | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 92 | Куюргазинский | Кумертау | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 93 | Федоровский | Федоровка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 94 | Федоровский | Денискино | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 95 | Стерлибашевский | Яшерганово | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 96 | Кугарчинский | Мраково | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 97 | Кугарчинский | Воскресенка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 98 | Стерлитамакский | Константино­градовка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 99 | Чишминский | Енгалышево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 100 | Иглинский | Иглино | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 101 | Альшеевский | Кайраклы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 102 | Кармаскалинский | Кармаскалы | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 103 | Кушнаренковский | Кушнаренково | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 104 | Туймазинский | Леонидовка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 105 | Краснокамский | Новонагаево | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 106 | Мелеузовский | Нугуш | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |
| 107 | Благовещенский | Березовка | Вводно-распределительное оборудование 0,4 кВ |

* + - 1. **Энергоснабжающее оборудование – Дизель-генераторные и бензо-генераторные агрегаты:**
         1. Протирка от пыли, грязи наружных поверхностей и составных частей – перед каждым пуском;
         2. Проверка утечки бензина и масла – перед каждым пуском;
         3. Проверка уровня масла, в случае необходимости доливка – перед каждым пуском;
         4. Проверка положения органов управления и автоматических выключателей – перед каждым пуском;
         5. Осмотр стартерной аккумуляторной батареи. Проверка заряда аккумулятора (при наличии) – перед каждым пуском;
         6. Проверка уровня электролита и емкости АКБ (при наличии) – перед каждым пуском;
         7. Проверка и очистка воздушного фильтра, при необходимости замена – ежеквартально;
         8. Профилактические запуски на холостом ходу – ежеквартально;
         9. Замена масла в двигателе – каждые 50 часов работы;
         10. Очистка и при необходимости замена топливного фильтра – ежегодно или каждые 300 часов работы;
         11. Проверка и при необходимости замена свечи зажигани – ежегодно или каждые 300 часов работы;
         12. Слив конденсата и осадка из топливного бака – ежегодно или каждые 300 часов работы;
         13. Аварийно-восстановительные работы.

Перечень оборудования, на котором выполняются работы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район | Населенный пункт | Тип оборудования |
| 1 | Учалинский | Озёрный | ДГА-24М |
| 2 | Белорецкий | Инзер | ДГА-24-3-М1 - 2 шт. |
| 3 | Бураевский | Бураево | ДГА-100 |

* + - 1. **Антенно-мачтовых сооружений и АФУ**
         1. Обход и осмотр АМС с земли – ежемесячно;
         2. Контроль состояния частей АМС видимых с земли (без подъёма на высоту) – 1 раз в 6 месяцев;
         3. Ревизия фундамента, просадок грунта вокруг фундамента АМС (антенной опоры) – 1 раз в 6 месяцев;
         4. Проверка состояния наземной части фундамента АМС – 1 раз в 6 месяцев;
         5. Проверка элементов металлоконструкции опор и оттяжек мачт (наличие искривлений в элементах поясов и решетки, наличие вибрации в оттяжках и элементах ствола) – 1 раз в 6 месяцев, а также после ураганного ветра;
         6. Проверка конструкции крепления опоры к фундаментам – 1 раз в 6 месяцев;
         7. Проверка состояния гидроизоляции фундамента АМС и устранение выявленных недостатков – 1 раз в 6 месяцев;
         8. Проверка состояния гидроизоляции балластных бетонных блоков основания АМС и устранение выявленных недостатков – 1 раз в 6 месяцев;
         9. Проверка состояния закладных деталей и узлов крепления оттяжек мачты – 1 раз в 6 месяцев;
         10. Выявление просадок в отмостке и грунтовой обваловке и устранение выявленных недостатков – 1 раз в 6 месяцев;
         11. Проверка наземных частей фундаментов – 1 раз в 6 месяцев;
         12. Проверка анкерных креплений оттяжек мачт – 1 раз в 6 месяцев;
         13. Проверка светозащитного ограждения – 1 раз в 6 месяцев;
         14. Проверка ограждения территории – 1 раз в 6 месяцев;
         15. Проверка состояния м\к кабельных мостов вне аппаратной и состояния антигололедной защиты (при наличии) – 1 раз в 6 месяцев;
         16. Инструментальная (геодезическая) проверка проектного положения вертикальности ствола опоры, проектного положения поясов, осадки фундамента – 1 раз в 6 месяцев;
         17. Измерение параметров грозозащитного заземления – 1 раз в 6 месяцев;
         18. Восстановление и гидроизоляция оголовков фундаментов – 1 раз в 6 месяцев;
         19. Проверка опорных узлов опоры и наружных поверхностей элементов металлоконструкций, выявление трещин в м\к – ежегодно;
         20. Ревизия болтовых соединений металлоконструкции (степень затяжки резьбовых соединений, наличие контргаек, зазоры между фланцами) – ежегодно;
         21. Проверка наличия защитного покрытия метизов. При наличии повреждения защитного покрытия >50% зачистить от коррозии и смазать "Литолом-24" – ежегодно;
         22. Ревизия фланцевых стыков (зазоры между фланцами, герметизация) – ежегодно;
         23. Проверка болтовых соединений решетки (ослабленные болты подтянуть) – ежегодно;
         24. Проверка оттяжек мачт, узлы крепления их к стволу – ежегодно;
         25. Проверка сварочных швов и металла вблизи швов (околошовная зона) – ежегодно;
         26. Проверка системы светоограждения (влагозащищенность и исправность фонарей, ответвительных коробок, выключателей, изоляции и крепления кабелей и соединений жил) – ежегодно;
         27. Проверка узлов крепления антенн, антенно-фидерного тракта к стволу опоры, ремонт при необходимости – ежегодно;
         28. Проверка элементов молниезащиты опор и оттяжек. Измерение параметров молниезащиты. Восстановление элементов молниезащиты – ежегодно;
         29. Ревизия состояния сливных отверстий трубчатых м\к опор. Проверка и при необходимости удаление воды из опор башни. Прочистка сливных отверстий, смазка резьбовых заглушек и восстановление утраченных – ежегодно;
         30. Проверка и при необходимости восстановление антиледовой защиты фидера и контейнера – ежегодно;
         31. Проверка лакокрасочного покрытия - ежегодно;
         32. Проверка и затяжка затяжек болтовых соединений м\к опоры – ежегодно;
         33. Восстановление гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к местам крепления кронштейнов основания башен, якорей оттяжек и оснований мачт (полный объем восстановления, для выявленных нарушений гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к местам крепления кронштейнов основания башен, якорей оттяжек и оснований мачт) – ежегодно;
         34. Антикоррозийная защита анкерных соединений фундамента, молниезащитных проводников – ежегодно;
         35. Проверка сопротивления изоляции кабелей СОМ – ежегодно;
         36. Проверка герметичности плафонов и монтажных коробок, выключателей (замена уплотнителей), наличия сливных изгибов кабелей, смазка резьбовых соединений – ежеквартально;
         37. Проверка ламповых патронов (ликвидация дефектов) – ежеквартально
         38. Замена вышедших из строя и утраченных ламп СОМ (не более 3 штук ежегодно);
         39. Замена вышедших из строя и утраченных светосигнальных приборов СOМ (не более 1 шт на АМС ежегодно);
         40. Осмотр элементов соединений проводников и брони кабеля СОМ в распределительных коробках, фонарях, при необходимости восстановление – ежеквартально;
         41. Осмотр кабелей, при необходимости устранение повреждений – ежеквартально;
         42. Проверка состояния защитного заземления, затяжки клемм, при необходимости, устранение дефектов – ежеквартально;
         43. Установка дополнительных и замена креплений кабеля СОМ к металлоконструкциям – при необходимости.

Перечень объектов, на которых выполняются работы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район | Населенный пункт | Тип опоры |
| 1 | Баймакский | Баймак | АМС мачта 248 м |
| 2 | Хайбуллинский | Акьяр | АМС мачта 118 м |
| 3 | Хайбуллинский | Уфимка | АМС башня 36 м |
| 4 | Абзелиловский | Аскарово | АМС мачта 52,5 |
| 5 | Абзелиловский | Северный | АМС башня 13,5 м |
| 6 | Городской округ Сибай | Сибай | АМС башня 48 м |
| 7 | Бакалинский | Бакалы | АМС мачта 347 м |
| 8 | Илишевский | Верхнеяркеево | АМС башня 83,5 м |
| 9 | Дюртюлинский | Дюртюли | АМС башня 83,5 м |
| 10 | Буздякский | Старотавларово | АМС мачта 50 м |
| 11 | Шаранский | Шаран | АМС мачта 60 м |
| 12 | Белебеевский | Белебей | АМС башня 180 м |
| 13 | Миякинский | Киргиз-Мияки | АМС башня 60 м |
| 14 | Миякинский | Качеганово | АМС мачта 45 м |
| 15 | Бижбулякский | Набережный | АМС мачта 42 м |
| 16 | Бижбулякский | Бижбуляк | АМС мачта 42 м |
| 17 | Туймазинский | Н-Троицкий | АМС башня 45 м |
| 18 | Ермекеевский | Ермекеево | АМС мачта 40 м |
| 19 | Туймазинский | Туймазы | АМС мачта 42 м |
| 20 | Туймазинский | Туймазы | АМС башня 50 |
| 21 | Туймазинский | Октябрьский | АМС башня 50 м |
| 22 | Туймазинский | Октябрьский | АМС башня, 50 |
| 23 | Альшеевский | Раевский | АМС башня 43,2 м |
| 24 | Альшеевский | Раевский | АМС башня, 45 |
| 25 | Давлекановский | Давлеканово | АМС башня 43,2 м |
| 26 | Давлекановский | Давлеканово | АМС мачта, 121,5 м |
| 27 | Стерлибашевский | Стерлибашево | АМС мачта 43,2 м |
| 28 | Чишминский | Шингак-Куль | АМС башня 42,5 м |
| 29 | Чишминский | Чишмы | АМС башня 43,2 м |
| 30 | Миякинский | Кункас | АМС башня 43,2 м |
| 31 | Белорецкий | Белорецк | АМС мачта 250 м |
| 32 | Учалинский | Учалы | АМС башня 128 м |
| 33 | Учалинский | Озёрный | АМС башня 88 м |
| 34 | Учалинский | Комсомольск | АМС мачта 25 м |
| 35 | Учалинский | Миндяк | АМС башня 50 м |
| 36 | Абзелиловский | Биккулово | АМС мачта 68 м |
| 37 | Белорецкий | Тукан | АМС мачта 113,2 м |
| 38 | Белорецкий | Ассы | АМС мачта 48 м |
| 39 | Белорецкий | Инзер | АМС башня 48 м |
| 40 | Белорецкий | Узян | АМС башня 41 м |
| 41 | Бурзянский | Старосубхангулово | АМС мачта 52,75 м |
| 42 | Бурзянский | Байназарово. | АМС мачта 100,3 м |
| 43 | Белорецкий | Верхний Авзян | АМС мачта 104,2 м |
| 44 | Бураевский | Бураево | АМС башня 180 м. |
| 45 | Краснокамский | Нефтекамск | АМС мачта 117,5 м |
| 46 | Аскинский | Аскино | АМС мачта 42 м |
| 47 | Калтасинский | Калтасы | АМС мачта 117 м |
| 48 | Краснокамский | Новокабаново (Агидель) | АМС мачта 75 м |
| 49 | Янаульский | Янаул | АМС башня 60 м |
| 50 | Балтачевский | Старотимкино (Кундашлы) | АМС башня 96 м |
| 51 | Караидельский | Караидель | АМС башня 120 м |
| 52 | Мишкинский | Мишкино | АМС башня 46 м |
| 53 | Зианчуринский | Исянгулово | АМС мачта 33,5 м |
| 54 | Кугарчинский | Каскиново | АМС мачта 33,5 м |
| 55 | Зианчуринский | Кугарчи | АМС башня 80,7 м |
| 56 | Зилаирский | Зилаир | АМС мачта 92 м |
| 57 | Зилаирский | Юлдыбаево | АМС мачта 81 м |
| 58 | Зианчуринский | Абзаново | АМС башня 48,7 м |
| 59 | Зианчуринский | Идельбаково | АМС башня 120 м |
| 60 | Зианчуринский | Верхний Муйнак | АМС мачта 10 м |
| 61 | Дуванский | Месягутово | АМС мачта 252 м |
| 62 | Белокатайский | Н.Белокатай | АМС мачта 48 м |
| 63 | Мечетлинский | Б.Устикинск | АМС мачта 43 м |
| 64 | Белокатайский | Белянка | АМС мачта 45 м |
| 65 | Благовещенский | Благовещенск | АМС мачта 82,7 м |
| 66 | Аургазинский | Толбазы | АМС башня 88,7 м |
| 67 | Стерлитамакский | Покровка | АМС мачта 84,9 м |
| 68 | Гафурийский | Красноусольский | АМС мачта 42 м |
| 69 | Кармаскалинский | Тазларово | АМС мачта 93,3 м |
| 70 | Нуримановский | Красная Горка | АМС башня 56 м |
| 71 | Нуримановский | Красный Ключ | АМС башня 47 м |
| 72 | Благовещенский | Ключи | АМС мачта 27 м |
| 73 | Чекмагушевский | Чекмагуш | АМС мачта 50 м |
| 74 | Чекмагушевский | Чекмагуш,  ул. Ленина 57 | АМС мачта 40 м |
| 75 | Хайбуллинский | Бурибай | АМС башня 55м |
| 76 | Баймакский | Сибай,  ул. Кирова 31 | АМС мачта 40м |
| 77 | Зилаирский | Ивано-Кувалат (МУЭС) | АМС мачта 35м |
| 78 | Зилаирский | Кананикольский (МУЭС) | АМС мачта 42м |
| 79 | Дюртюлинский | Дюртюли,  ул. Ленина 20 | АМС мачта 40,5м |
| 80 | г. Нефтекамск | Нефтекамск, ул. Социалистичес­кая 85 | АМС мачта 13м |
| 81 | Краснокамский | Н.Березовка (МУЭС) | АМС башня 40 |
| 82 | Татышлинский | Верхние Татышлы (МУЭС) | АМС мачта 45м |
| 83 | Стерлитамакский | Cтерлитамак,  ул. Сакко и Ванцетти 23 | АМС башня 8,8м |
| 84 | Стерлитамакский | Стерлитамак,  ул. Худайбер­дина 105 | АМС башня 75м |
| 85 | Стерлитамакский | Шиханы (МУЭС) | АМС башня 24м |
| 86 | городской округ | Победа Уфа (МУЭС) | АМС башня 21м |
| 87 | городской округ | Михайловка (МУЭС) | АМС башня 27м |
| 88 | городской округ | Нагаево (МУЭС) | АМС башня 45м |
| 89 | Гафурийский | Коварды (МУЭС) | АМС мачта 44м |
| 90 | Стерлитамакский | Салават | АМС башня 180 м |
| 91 | Мелеузовский | Мелеуз | АМС башня 120 м |
| 92 | Куюргазинский | Кумертау | АМС башня 88 м |
| 93 | Федоровский | Федоровка | АМС башня 118,7м |
| 94 | Федоровский | Денискино | АМС башня 42м |
| 95 | Стерлибашевский | Яшерганово | АМС мачта 42м |
| 96 | Кугарчинский | Мраково | АМС башня 68 м |
| 97 | Кугарчинский | Мраково | АМС башня 41,8 м |
| 98 | Кугарчинский | Воскресенка | АМС мачта 33,2 м |
| 99 | Стерлитамакский | Константино­градовка | АМС мачта 42,4 м |
| 100 | Чишминский | Енгалышево | АМС мачта 43,5 м |
| 101 | Иглинский | Иглино | АМС башня 50 м |
| 102 | Альшеевский | Кайраклы | АМС мачта 121,5 |
| 103 | Кармаскалинский | Кармаскалы | АМС башня 50 |
| 104 | Кушнаренковский | Кушнаренково | АМС башня 50 |
| 105 | Туймазинский | Леонидовка | АМС мачта 90 |
| 106 | Краснокамский | Новонагаево | АМС башня 50 |
| 107 | Мелеузовский | Нугуш | АМС башня 50 |
| 108 | Благовещенский | Березовка | АМС башня 50 |

1. **Перечень размещённого оборудования на объектах Заказчика.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Населенный пункт | Тип оборудования | Заводской номер | Наименование согласно бух. учету | Инв. номер | Инв. номер R12 | Примечание |
| Абзелиловский | Аскарово | АД-8С |  | Дизельгенератор АД-8С |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Мост сложения, фидер, передающая антенна к передатчику Полюс-1.0 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55518 | 8216897 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Техническое здание |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Благоустр.территория огражд.озелен. |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Подьездная дорога |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Шкаф ЩА-У |  | Шкаф ЩА-У | 61/770015 | 8201790 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Видеомагнитофон СОНИ |  | Видеомагнитофон СОНИ | 61/770003/962 | 8215063 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/770004/1466 | 8215064 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/770018 | 8201792 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Огнетушители – 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Стойка СО-1 – 2 шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Стойка Ракита-8 – 4шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Scopus2900 №72320045, Scopus2900 №72320045, БПИ TLS-4002-D №6979 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201793 | р1 |
| Абзелиловский | Аскарово | ТСА 100М, турникет 2э | 4118 | Передатчик ТСА-4100 |  | 8215062 | р1 |
| Абзелиловский | Аскарово | Шкаф ЩА-У |  | Шкаф ЩА-У |  | б/н |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Усилитель УТСА-300 1 твк |  | Усилитель УТСА-300М 1 твк |  | 8201791 |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Сотовая компания"МТС" Стойки 3 шт. + 2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Сотовая компания"РТ-Мобайл" Стойки 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Сотовая компания"Билайн" Стойки 4 шт.+2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Спутник телеком ТВ передатчик прог. БСТ 1шт |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Спутник телеком РВ передатчик прог."Юлдаш" 1шт |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Аскарово | Спутник телеком РВ передатчик прог."Спутник FM" 1шт |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/850006 | 8201833 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/850007 | 8201834 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/850008 | 8201835 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Аккумуляторы А 412/180 |  | Аккумуляторы А 412/180 | 61/850005 | 8201828 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Аккумуляторы А 412/180 |  | Аккумуляторы А 412/180 | 61/850001 | 8201832 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Ёмкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/850017 | 8201841 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Электроконвектор 8 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Ракита-8 - 4 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | УБП-24/75 |  | РРЛ |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | панель 1э |  | ТВ передатчик ТВ-200 49к |  | 8214564 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Устройство УБП 27-75 |  | Устройство УБП 27-75 |  | 8201837 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Шкаф ЩА-У |  | Шкаф ЩА-У |  | 8201838 |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Контейнер "Билайн" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Биккулово | Стойка "РТ-Мобайл" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Северный | ДГА-1Е16NAS | 9503021 | ДГА-1Е16NAS |  | 8215020 |  |
| Абзелиловский | Северный | УЭПС 2-24\120-4,3 |  | УЭПС2-24/120-4,3 | 61/860008 | 8201847 |  |
| Абзелиловский | Северный | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Северный | Техническое здание |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Северный | Благоустр.территория огражд.озелен. |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Северный | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/860011 | 8201848 |  |
| Абзелиловский | Северный | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Абзелиловский | Северный | Огнетушители – 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Северный | Стойка Ракита-8 – 4шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Абзелиловский | Северный | Сотовая компания "Мегафон"Стойки 4 шт |  |  |  |  |  |
| Абзелиловский | Северный | Сотовая компания "Билайн" Стойки - 4 шт |  |  |  |  |  |
| Альшеевский | Раевка | Система мониторинга |  | Система мониторинга |  |  |  |
| Альшеевский | Раевка | Телевизор |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 44/11/61 | 065.8000.0869 |  |
| Альшеевский | Раевский | Scopus2600/1п | 256849 |  |  | б/н | 1к |
| Альшеевский | Раевский | ТСА 30М, Турникет | 1038 | Передатчик ТСА-030 Ом, 6 твк |  | 8201244 | 1к |
| Альшеевский | Раевский | ТСА 100Д, АП-2-029, панель 1э | 15027 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк |  | 8201241 | р1 |
| Альшеевский | Раевский | Бензоагрегат АБ-1 |  | Бензоагрегат АБ-1 |  | 8214492 |  |
| Альшеевский | Раевский | ПЧМ 300 | БО1202 | Передатчик ПЧМ-30 |  | 8214504 | рр |
| Архангельский | Архангельское | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/540001/70 | 8201570 |  |
| Архангельский | Архангельское | Ограждения |  | Ограждения | 61/540010/2372 | 8201571 |  |
| Архангельский | Архангельское | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Архангельский | Архангельское | Эксплуатационно-техническая документация |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Архангельский | Архангельское | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/540026 | 8201579 |  |
| Архангельский | Архангельское | Огнетушители - 2шт, противопожарный щит, емкость для воды - 200л, противопожарный аншлаг |  |  |  |  |  |
| Архангельский | Архангельское | Обогреватели (трамвайки) - 4шт. |  |  |  |  |  |
| Архангельский | Архангель­ское | Scopus IRD-2600, Приемная спутниковая антенна ø2,5м | 22415 | Цифровое ПСС |  | 8201573 | 1к |
| Архангельский | Архангель­ское | ДМТ, Демодулятор |  | Цифровое ПСС |  | 8201575 | рк |
| Архангельский | Архангель­ское | ТСА-100М, логопериодический излучатель 2э, решетка | 18016 | Передатчик ТСА-100М, 12 твк |  | 8201578 | 1к |
| Архангельский | Архангель­ское | TTV100, Щиты питания, КЛ (низ) - 50м. | 12942 | Передатчик TTV100 39ТВК |  | 8201580 | р1 |
| Архангельский | Архангель­ское | ТСА-100М, АПКГ 6-12 | 1095 | Передатчик ТСА-100М, 6 твк |  | 8201576 | рк |
| Архангельский | Архангель­ское | ФР-3, Панель 2э (АП-2.029) |  | Передачик ФР-3 23 твк |  | 8201574 | бск |
| Архангельский | Архангель­ское | Ретранслятор РЦТА-70 |  | Ретранслятор РЦТА-70 |  | 8214823 |  |
| Архангельский | Архангель­ское | Усилитель УП-12М |  | Усилитель УП-12М |  | 8214824 |  |
| Аскинский | Аскино | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/490001/68 | 8201500 |  |
| Аскинский | Аскино | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/2225 | 8214479 |  |
| Аскинский | Аскино | Туалет |  | Туалет | Б/н | Б/н |  |
| Аскинский | Аскино | Забор металический сетка рабица |  | Забор металический сетка рабица | Б/н | Б/н |  |
| Аскинский | Аскино | Контейнер для бензогенератора |  | Контейнер для бензогенератора | Б/н | Б/н |  |
| Аскинский | Аскино | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/490018/1465 | 8214767 |  |
| Аскинский | Аскино | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/490025 | 8201505 |  |
| Аскинский | Аскино | Электроконвектор-3 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Аскинский | Аскино | Огнетушители - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Аскинский | Аскино | Телефон-факс |  | Аппарат факсимильный Panasonic KX-FT67 |  | 066.5620.1248 |  |
| Аскинский | Аскино | Оборудование Курс-8 – 3шт. |  | РРЛ |  | 8221062 |  |
| Аскинский | Аскино | Стойка Восход-3 |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Стойка СС-ПРС |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна | 501208131 | Harmonic2900 |  | 8201502 | 1к |
| Аскинский | Аскино | Harmonic2900 | 72320043 | Harmonic2900 |  | 8201467 | р1 |
| Аскинский | Аскино | БПИ TLS 6002, PRV2961, SW212VAS | 57485 | Декодирующее оборудование для ВОЛС |  | 8201506 | р1 |
| Аскинский | Аскино | ТСА-100М, АПКГ 6-12, ЩО-1 | 25047 | ТСА-100М |  | 8201503 | 1к |
| Аскинский | Аскино | УП-100м | 324 | УП-100м |  | 8214763 | 1к |
| Аскинский | Аскино | ФТР-10 К-7 | 24047 | ФТР-10 К-7 |  | 8214766 | р1 |
| Аскинский | Аскино | ФР1-5-500, ТЛГ-2.7, логопериодическая, Щ-2, Бензиновый генератор 5 кВт "Кипр" | С1272 | ФР1-5-500 |  | 8214761 | р1 |
| Аскинский | Аскино | Контейнер связи "МТС" |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Технологическая стойка "Мегафон" - 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Кодиционер "Мегафон" - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Аскино | Технологическая стойка "Сотовая связь Башкортостана" - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Аскинский | Кашкино АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 42м |  |  |  | б/н |  |
| Аскинский | Усть-Табаска | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 53159 | Scopus2900/1п |  | 8201031 | 1к |
| Аскинский | Усть-Табаска | ФТР-1, турникет | Ф01004 | ФТР-1 |  | 8201494 | 1к |
| Аскинский | Усть-Табаска АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 62м |  |  |  | б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Ограждение |  | Ограждение | 61/160029 | 8201138 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Подъездная дорога |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Здание техническое |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Трансформаторная подстанция ТМ160 10/0.4, ВЛ (выс) - 5м, КЛ (низ) - 250м., распред.шкаф, щиты питания |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/160026 | 8201135 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Огнетушители - 3шт, противопожарный стенд |  |  |  |  |  |
| Аургазинский | Толбазы | Конвектора - 3шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Scopus IRD-2990, Приемная спутниковая антенна ø2,5м | 502446 | Цифровое ПСС |  | 8201132 | 1к |
| Аургазинский | Толбазы | ПУР |  | Изделие ПУР |  | 8214426 | р1 |
| Аургазинский | Толбазы | ТСА100М, турникет 2э | 21046 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк |  | 8201133 | 1к |
| Аургазинский | Толбазы | ТСА100М, турникет 2э (АПКГ Ж-вибраторы | 19046 | Передатчик ТСА-100М, 6 твк |  | 8201134 | р1 |
| Аургазинский | Толбазы | Фидер, антенна |  |  |  |  | рр |
| Аургазинский | Толбазы | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214428 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214429 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214430 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214431 |  |
| Аургазинский | Толбазы | Кондиционер-сплитсистема - 2шт. |  |  |  | б/н |  |
| Аургазинский | Толбазы | Полюс 1,0, Н-А002\2 | 3553 | Передатчик "Полюс 1,0" |  | 8201137 | рр |
| Аургазинский | Толбазы | Передатчик ПЧМ-30 |  | Передатчик ПЧМ-30 |  | 8214432 | рр |
| Аургазинский | Толбазы | Контейнер (ВымпелКом); контейнер с ДГА (Мегафон); стойки в тех.здании (4 - Мегафон, 5 - МТС, 4 - Сотел); АФУ сотовых (МТС, ВымпелКом, Мегафон, Сотел), ВОЛС сотовых (МТС, Мегафон, Сотел); стойка, АФУ и ПСС (СпутникТелеком); контейнеры - 2шт. и АФУ (ООО «Газпром трансгаз Уфа») |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Аккумуляторная батарея А 412\180 |  | Аккумуляторная батарея А 412/180 | 61/43143 | 8201434 |  |
| Баймакский | Баймак | ДГА-ДГУ-2\ДЭ-8\ | 851102 | Дизельгенератор |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Аккумуляторная батарея А 412\180 |  | Аккумуляторная батарея А 412/180 | 61/43144 | 8201435 |  |
| Баймакский | Баймак | 2КЛ-10кВ ТП 2191 ло 2189 \АПвПг 240\50-1х1 |  | 2КЛ-6кВ ТП 2191 до 2189 (АПвПг 240/50-1x10) L=2x550м | 61/430008/220 | 8214680 |  |
| Баймакский | Баймак | Трансформаторная подстанция 400 кВА |  | Трансформаторная подстанция 400 кВа | 61/430023/1648 | 8214690 |  |
| Баймакский | Баймак | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55520 | 8216928 |  |
| Баймакский | Баймак | Тех. здание |  | Здание техническое | 61/430001/63 | 8201415 |  |
| Баймакский | Баймак | Туалет |  | Туалет | 61/430003/85 | 8201417 |  |
| Баймакский | Баймак | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/430009/2359 | 8214681 |  |
| Баймакский | Баймак | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/430010/213 | 8214682 |  |
| Баймакский | Баймак | Ограждение |  | Ограждение | 61/430014/2370 | 8201418 |  |
| Баймакский | Баймак | Аппаратура П-160 | 140319 |  | Б/н | Б/н |  |
| Баймакский | Баймак | УЭПС 24-120-4,4 | 68 | УЭПС 24-120-4,4 | 61/430138 | 8201421 |  |
| Баймакский | Баймак | Стойка СО-1 – 3шт |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Стойка ОУРС |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Стойка РС-4 |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Стойка Ракита-8 – 6шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Здание подсобных служб |  | Здание подсобных служб | 61/430002/34 | 8201416 |  |
| Баймакский | Баймак | Ретранслятор РЦТА | 1205 | Ретранслятор РЦТА | 61/720021/1018 | 8215019 | резерв ТВЦ |
| Баймакский | Баймак | Телевизор LG 14J50 |  | Телевизор LG 14J50 | 61/430120/1502 | 8214717 |  |
| Баймакский | Баймак | Телевизор ДЕО |  | Телевизор ДЕО | 61/430131/1425 | 8214719 |  |
| Баймакский | Баймак | Телевизор "Голдстар" |  | Телевизор "Голдстар" | 61/430132/1414 | 8214720 |  |
| Баймакский | Баймак | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix S4300 |  | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix A100 | 40/12/61 | 044.4690.0029 |  |
| Баймакский | Баймак | Емкость 500 л. |  |  | 37751/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Конвектор электрический Делсот ЭВУБ -1,5 -24 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Баймакский | Баймак | Пылесос SAMSUNG |  |  | 7414/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Холодильник НОРД |  | Холодильник НОРД | 1659/62 | 8214712 |  |
| Баймакский | Баймак | Контейнер для мусора |  |  | 18394/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Электрочайник |  |  | 29927/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Стремянка Д\ЭЛ ССД-2,5 |  | Стремянка Д\ЭЛ ССД-2,0 | 34619/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Щит пожарный |  | Щит пожарный | 9426/62 | 048.5400.0255 |  |
| Баймакский | Баймак | СВЧ печь |  |  | 8770/62 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Камера видеонаблюдения уличная |  |  | 61/2008/30 |  |  |
| Баймакский | Баймак | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация |  | 8201424 |  |
| Баймакский | Баймак | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201433 |  |
| Баймакский | Баймак | Scopus2900/1п №266316, Scopus2990/1п №40824, БПИ TLS-4002-D, №3734, Scopus2900 №71290068 |  | Оборудование, декодирующее |  | 8201432 | 1к, твц, р1+рр |
| Баймакский | Баймак | МикротекTTV5000, Панель 12э |  | Передатчик телевизионный г. Баймак |  | 9053668 | 1к |
| Баймакский | Баймак | МикротекTTV5000в составе панель 18э |  | Передатчик телевизионный г. Баймак |  | 9053669 | р1 |
| Баймакский | Баймак | ТСА 100М в составе с ТВ передатчик РЦТА-70, панель 1э | 86076 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201425 | твц |
| Баймакский | Баймак | Цифровое ПСС Corido IRD |  | Цифровое ПСС Corido IRD |  | 8201426 |  |
| Баймакский | Баймак | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | 8201431 |  |
| Баймакский | Баймак | Антенная система "Зона" |  | Антенная система "Зона" |  | 8214685 | 1к |
| Баймакский | Баймак | Спутниковая антенна |  | Антенна |  | 8214686 | 1к+РР |
| Баймакский | Баймак | Спутниковая антенна |  | Антенна |  | 8214688 | твц |
| Баймакский | Баймак | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214692 |  |
| Баймакский | Баймак | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214693 |  |
| Баймакский | Баймак | Компрессор СБ4\С50 |  |  |  | б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Кондиционер |  |  |  | б/н |  |
| Баймакский | Баймак | Полюс 4.0 ПМ |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201429 | рр |
| Баймакский | Баймак | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | 8201430 | рр |
| Баймакский | Баймак | Антенная система "Дождь" |  | Антенная система "Дождь" |  | 8214684 | рр |
| Баймакский | Баймак | Спутник телеком ТВ передатчик ТTU-5000 - 1 шт |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Спутник телеком РВ передатчик пр.Юлдаш - 1шт |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Спутник телеком РВ передатчик пр.Спутник FM - 1шт |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Южуралпечать РВ передатчик -2шт |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Южуралпечать Мост сложения -1шт |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Сотовая компания Мегафон 3 стойки + 2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Сотовая компания МТС 5 стоек + 2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Сотовая компания Сотел 2 стойки |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Огнетушители – 8 шт. |  |  |  |  |  |
| Баймакский | Баймак | Передатчик Полюс-1,0 |  | Передатчик "Полюс 1,0" | 61/720030 | 8201740 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5667/01 | 8214865 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 61/750087 | 8201780 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55506 | 8216885 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Здание артскважины (насосная) |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Здание трансформаторной подстанции |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Емкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Ограждение территории, ворота |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Подземные линии 10 кВ от опоры БашРЭС до ЗТП-1115 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Инструкции, паспорта и технические описания к передатчикам Tesla, ТСА, РСА |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | РСА-30 | б/н |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | УТСА-010Д | 15117 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | УТСА-050Д | 16117 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | ТСА-001Д | 14117 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | РСА-030Р | 22023 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | ПЧМ-30 | Б04762 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | ПЧМ-30 | Б05062 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | ПЧМ-30 | Щ02662 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бакалинский | Бакалы | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/750043/1467 | 8215052 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/750045/1469 | 8215053 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Электрокотлы 2 шт, система отопления |  |  |  |  |  |
| Бакалинский | Бакалы | Огнетушители – 10 шт. |  |  |  |  |  |
| Бакалинский | Бакалы | Обогреватели электрические 2 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Щит пожарный с бункером для песка, с инвентарем – 2шт. |  | Щит пожарный с бункером для песка, с инвентарем – 2шт. |  | 048.5400.0273 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Шкаф пожарный открытый навесной ШПК-315 НОБ |  | Шкаф пожарный открытый навесной ШПК-315 НОБ |  | 048.5400.0144 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Телевизор Samsung Е-350 – 2шт. |  | Телевизор LЕD Samsung LT23C370EX 23" |  | 065.8000.1525 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Телевизор Akai-14CT12 |  | Телевизор Akai-14CT12 |  | 065.8000.1128 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Телевизор BBK LT2614S |  | Телевизор LCD BBK LT2210S 22'' |  | 065.8000.0248 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Аппарат факсимильный Panasonic KX-FT902RU |  | Аппарат факсимильный Panasonic KX-FT902RU |  | 066.5620.1573 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Стол письменный универсал |  | Стол письменный универсал |  | 056.1000.2358 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Шкаф для документов |  | Шкаф для документов 800х414х1962мм |  | 056.1000.4370 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201775 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201777 |  |
| Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900) | 71290063 | Цифровое ПСС |  | 8201766 | 1к |
| Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900) | 185434 | Цифровое ПСС |  | 8201771 | р1 |
| Бакалинский | Бакалы | БПИ TLS-4002-D №1144, harmonic ProView IRD-2961 №71290029, Scopus IRD-2600 №24244 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201779 | р1 |
| Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900), Антенна спутниковая СТВ-2,4, Источник бесперебойного питания приемной стойки | 164080 | Цифровое ПСС |  | 8201774 |  |
| Бакалинский | Бакалы | ТСА-100М, с ФТР, Панель 8э направл | 12117 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201773 | 1к |
| Бакалинский | Бакалы | Усилитель УП-100м, Усилитель УМ-10 | 320 | Усилитель УП-100м |  | 8214960 | 1к |
| Бакалинский | Бакалы | TESLA TV-10FB, панель 6 эт АТП-50-12-02 АТА2.091.006, Шкаф ввода TESLA 28 твк |  | ТВ передатчик 28 ТВК |  | 8201758 | р1 |
| Бакалинский | Бакалы | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8215038 |  |
| Бакалинский | Бакалы | МТС (2 стойки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС), Мегафон (4 стойки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС) в тех.здании в отдельном помещении. СпутникТелеком (2 РВ передатчика, АФУ и антенны на АМС) |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | с. Старобал­тачево АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 10м |  |  |  | б/н |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/090001/42 | 8201067 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/090004/2353 | 8201068 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Дизельная |  | Дизельная | 61/090002/8 | 8214279 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/090005/211 | 8214280 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5572/01 | 8214828 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/090023/1644 | 8214287 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Наружное ЛЭП |  | Наружное ЛЭП | Б/н | 8214282 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Щит охранно-пожарной сигнализации |  | Щит охранно-пожарной сигнализации | Б/н | Б/н |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | ДГА, Стойка ШЗБ, ЩИТ ДКФ-3М |  | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214283 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | ДГА |  | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214285 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Шкаф ШКД |  | Шкаф ШКД |  | 8214284 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Электропечь настенная 1 кВ-10 шт. |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Электроконвектор - 4 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Огнетушители - 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Технологическая стойка "Билайн" - 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Щит ввода ВРУ-380В "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Кондиционер-2 шт. "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Технологическая стойка "МТС"- 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Щит ввода ВРУ-380В "МТС" |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Термобудка "МТС" |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Технологическая стойка "Сотовая связь Башкортостана" - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Щит ввода ВРУ-380В "Сотовая связь Башкортостана" |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/330001/57 | 8201333 |  |
| Белебеевский | Белебей | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/330002/58 | 8201334 |  |
| Белебеевский | Белебей | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5964/01 | 8201657 |  |
| Белебеевский | Белебей | Лебедка электрическая |  | Лебедка электрическая | 61/330015/2223 | 8214609 |  |
| Белебеевский | Белебей | Намоточный станок |  | Намоточный станок | 61/330013/2227 | 8214608 |  |
| Белебеевский | Белебей | Ограждение |  | Ограждение | 61/330004/2369 | 8201335 |  |
| Белебеевский | Белебей | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/330005/212 | 8214606 |  |
| Белебеевский | Белебей | Модем ZYXEL OMNI ADSL USB |  |  | 32916/62 | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | Модем ADSL |  |  | 34371/62 | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | Стенд по ТБ |  |  | 17157/62 | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | Стенд информационный |  |  | 5924/62 | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | САМ модуль |  |  | 13184/62 | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55534 | 8216912 |  |
| Белебеевский | Белебей | Аппаратура П-160 | 11313 |  | Б/н | Б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | ДЕКОДЕР Digital-Satellite 6000 |  | ДЕКОДЕР Digital-6000 | МОС145 | 8173065 |  |
| Белебеевский | Белебей | Диван |  |  | МОС347 | 8173215 |  |
| Белебеевский | Белебей | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/330090 | 8201341 |  |
| Белебеевский | Белебей | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201343 |  |
| Белебеевский | Белебей | Панель TV LED Rolsen 19 |  | Телевизор LCD Rolsen RL19A09105 | 56/12/61 | 065.8000.0461 |  |
| Белебеевский | Белебей | Телевизор AKAI |  | Телевизор Akai СТ2107 | 61/10/101 | 065.8000.0898 |  |
| Белебеевский | Белебей | Телевизор LCD Rolsen RL19A09105 |  | Телевизор LЕD Rolsen RL22L1002F | 52/12/61 | 065.8000.0475 |  |
| Белебеевский | Белебей | Телевизор - 2 шт. |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 33417/62 | 065.8000.0869 |  |
| Белебеевский | Белебей | Огнетушитель ОУ-2 – 4шт. |  |  | 7236/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Холодильник НОРД |  |  | 1659/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Огнетушитель ОП-5 - 2 шт. |  |  | 8400/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Контейнер для мусора |  |  | 18394/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Телефакс Panasonic KX-FT67 |  | Аппарат факсимильный Panasonic KX-KT908 | 7246/62 | 066.5620.2533 |  |
| Белебеевский | Белебей | Огнетушитель ОУ5 - 10 шт. |  |  | 10708/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix S4300 |  | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix A100 | 40/12/61 | 044.4690.0029 |  |
| Белебеевский | Белебей | Чайник электрический |  |  | 9453/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Огнетушитель ОУ 3 - 2 шт. |  |  | 16873/62 |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Щит пожарный - 10 шт. |  |  | 9426/62 | 048.5400.0255 |  |
| Белебеевский | Белебей | Конвектор электрический ENGY 2000 ВТ - 26 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт | 36444/62 | 034.6850.0488 |  |
| Белебеевский | Белебей | Стремянка Д/ЭЛ ССД-3.0М |  | Стремянка диэлектрическая ССД стеклопластиковая 2000мм | 34625/62 | 096.9300.0193 |  |
| Белебеевский | Белебей | Стойка телекоммуникационная |  |  | б/н | б/н |  |
| Белебеевский | Белебей | Scopus2900/2п | 256311 | Цифровое ПСС Corido IRD |  | 8201342 | 1к |
| Белебеевский | Белебей | Scopus2600/1п | 35297 | Цифровое ПСС |  | б/н | р1 |
| Белебеевский | Белебей | Scopus2990/1п | 395410 | Цифровое ПСС |  | 8201345 |  |
| Белебеевский | Белебей | TV-5000, Турникет 6э | 11848 | ТВ передатчик ТВ-5000 |  | 8216997 | 1к |
| Белебеевский | Белебей | TV-5000, Панель 8э | 12852 | ТВ передатчик ТВ-5000 |  | 8216998 | р1 |
| Белебеевский | Белебей | А 108, АПГК 3э 6эл | 22812 |  |  | б/н | твц |
| Белебеевский | Белебей | Аппарат Тюнер цифровой |  | Аппарат Тюнер цифровой |  | 8209610 |  |
| Белебеевский | Белебей | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | 8201352 |  |
| Белебеевский | Белебей | Передатчик ТСА-010Д, 23 твк |  | Передатчик ТСА-010Д, 23 твк |  | 8201344 |  |
| Белебеевский | Белебей | Система "Квадрат" |  | Система "Квадрат" |  | 8214610 |  |
| Белебеевский | Белебей | ТВ передатчик "Рутан" |  | ТВ передатчик "Рутан" |  | 8214623 |  |
| Белебеевский | Белебей | ТВ радиостанция "Зона" |  | ТВ радиостанция "Зона" |  | 8214611 |  |
| Белебеевский | Белебей | ТВ радиостанция "Зона" |  | ТВ радиостанция "Зона" |  | 8214612 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201043 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201351 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201346 |  |
| Белебеевский | Белебей | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  | 8223518 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201239 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201240 |  |
| Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201336 |  |
| Белебеевский | Белебей | Полюс 4,0 ПМ | 3264 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201348 | рр |
| Белебеевский | Белебей | Полюс 2,0 ПТ | 1702 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 2ПТ |  | 8201350 | рр |
| Белебеевский | Белебей | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201347 | рр |
| Белебеевский | Белебей | Передатчик УКВ ЧМ |  | Передатчик УКВ ЧМ |  | 8179496 | рр |
| Белебеевский | Белебей | Вымпелком Контейнер |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | ООО Виртуоз технологическая стойка 9 юнит |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | МВД металлический шкаф с оборудованием ГРАНИТ Р-101 |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | ТООО Мегафон технологическая стойка SIEMENS |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | ОАО МТС выделенное помещение внутри здания |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | ОАО Сотел отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Спутниктелеком технологическая стойка – 4шт. |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Спутниктелеком устройство сложения |  |  |  |  |  |
| Белебеевский | Белебей | Деловая волна Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Белянка | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/620001/74 | 8201673 |  |
| Белокатайский | Белянка | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55542 | 8216920 |  |
| Белокатайский | Белянка | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/620017 | 8201679 |  |
| Белокатайский | Белянка | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/620012/1470 | 8214935 |  |
| Белокатайский | Белянка | Scopus2990 | 256831 | Цифровое ПСС |  | 8201676 | 1к |
| Белокатайский | Белянка | ТСА 100Д, панель 5ТВ-диапазона, Щит вводной | 312155 | ТВ Передатчик ТС-100Д, 24 твк |  | 8201677 | 1к |
| Белокатайский | Белянка | ТСА 100Д | 302016 | Передатчик ТСА-100Д, 22 твк |  | 8201678 | р1 |
| Белокатайский | Белянка | Антенна спутникового приемника Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Белянка | Стойка "Спутник Телеком "1шт. |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Белянка | Стойка "Вымпелком" 4шт. |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/530023 | 8201566 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Ограждение |  | Ограждение | 61/530027 | 8201569 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55540 | 8216918 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/530026 | 8201568 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Телевизор VR |  | Телевизор JVC AV-1400UE | 61/2010/94 | 065.8000.0915 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Scopus2990/1п | 189100 | Цифровое ПСС |  | 8201564 | 1к |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Scopus2600 | 24606 | Цифровое ПСС |  | 8201562 | резерв |
| Белокатайский | Н.Белокатай | ТСА 100М, АПГК.1(2). СМ(0.1), турникет 2э, Щит вводной | 5068 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк |  | 8201565 | 1к |
| Белокатайский | Н.Белокатай | ТСА 100Д, АПГК.1(34). СМ(0.1), двойной зигзаг 1э | 14016 | Передатчик ТСА-100Д, 34 твк |  | 8201563 | р1 |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-12М |  | Усилитель УП-12М |  | 8214820 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214821 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214895 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | ФТР-10 К2 |  | ФТР-10 К2 |  | 8214475 |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Антенна спутникового приемника Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Антенна спутникового приемника Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Стойка Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Стойка "Сотел" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Контейнер "Вымпелком" 1шт. |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Контейнер "Мобильные ТелеСистемы" 1шт. |  |  |  |  |  |
| Белокатайский | Н.Белокатай | Контейнер "МегаФон" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Ассы | Емкость для воды |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Огнетушители – 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Scopus2600/1п | 35177 | Цифровое ПСС |  | 8201278 | 1к |
| Белорецкий | Ассы | БПИ TLS-6002-D №377, harmonic ProView IRD-2961 №71290013, harmonic ProView IRD-2961 №71290079, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000311 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201050 | р1 |
| Белорецкий | Ассы | ТСА100М, шкаф ввода | 6123 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201270 | 1к |
| Белорецкий | Ассы | АПВН.3(10-12) СМ (0,2 |  | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201270 |  |
| Белорецкий | Ассы | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Ассы | ССБ 2 стойки |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Соединительная линия связи |  | Соединительная линия связи | 61/280201 | 8201292 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Наружная теплотрасса |  | Наружная теплотрасса | 61/280011/247 | 8214535 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/280001/52 | 8201255 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Здание подсобных служб |  | Здание подсобных служб | 61/280002/33 | 8201256 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Пожарный резервуар |  | Пожарный резервуар | 61/280006/127 | 8201257 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Очистные сооружения |  | Очистные сооружения | 61/280012/246 | 8201258 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Водопровод |  | Водопровод | 61/280013/232 | 8201259 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Канализация |  | Канализация | 61/280014/244 | 8201260 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/280005/2358 | 8214532 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Фидер РК 50-17-51 |  | Фидер РК 50-17-51 | 61/280132/1405 | 8214563 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Полигон |  | ТВ передатчик QТ 350 ОТД 26 К-ТОВ 50ВТ | 61/280134/1051 | 8201262 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Устройство ПГУ-24 |  | Устройство ПГУ-24 | 61/280030/2262 | 8214540 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Приемник-декодер |  | Приемник-декодер | 09\12\61 | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55509 | 8216888 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Эксплуатационно-техническая документация |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Здание общежития |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Насосная |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Проходная |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Аппаратура П-160 | 212247 |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Место сосредоточения противопожарного инвентаря |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Мультиплексор FG-FOM155L2 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Белорецк | Диван |  | Диван | МОС345 | 8173213 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/280159 | 8201265 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201272 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Факс |  | Факс PANASONIC KX-FT 902 | 61/280172 |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Холодильник |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Электроконвектор 30 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Указатель напряжения УВН 2 шт |  | Указатель напряжения УВН-80 |  | 042.2000.3254 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Система видеонаблюдения 2 шт |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | камеры для системы видеонаблюдения 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix S4300 |  | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix A100 | 40/12/61 | 044.4690.0029 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Огнетушители -31 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | РПТ-24 |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Ракита-8 – 3 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | ВУТ 31/60 – 2 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторы Варта 200 – 12 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторы СН-180 – 26 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Стабилизатор |  | Стабилизатор | 61/700027 | 8201727 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Scopus2600/1п | 35313 | Цифровое ПСС |  | 8201266 | 1к |
| Белорецкий | Белорецк | Scopus2600/1п | 35552 | Цифровое ПСС |  | 8201269 | 1к |
| Белорецкий | Белорецк | БПИ TLS-6002-D №3097, Scopus2961 №405921, Scopus2990 №502449, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000340 |  | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201293 | р1 |
| Белорецкий | Белорецк | Scopus2961 | 459216 | Цифровое ПСС |  | 8201271 | рк |
| Белорецкий | Белорецк | PBI DCH-3100P | 83090081 | Цифровое ПСС |  | б/н | твц |
| Белорецкий | Белорецк | МикротекTTV5000 |  | Передатчик телевизионный г. Белорецк |  | 9053670 | 1к |
| Белорецкий | Белорецк | ТВП 5000 | 2382 | Передатчик "Полярис" |  | 8201290 | р1 |
| Белорецкий | Белорецк | ТСА 100М | 90076 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк |  | 8201275 | твц |
| Белорецкий | Белорецк | Стабилизатор |  | Стабилизатор |  | 8201291 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Шкаф КЗБ-24/260 |  | Шкаф КЗБ-24/260 |  | 8214565 |  |
| Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  | 8173210 |  |
| Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  | 8173432 |  |
| Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 |  | 8173433 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Вентилятор |  | Вентилятор |  | 7173430 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Панель 12э, CDV-48 |  | Антенная система к ТВ перед. |  | 8214531 |  |
| Белорецкий | Белорецк | АТП-1V-68 ЖЯ2.099.945, панель 13э |  | ТВ радиостанция "Ильмень" |  | 8214537 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Дегидратор ДВ6Д-300 | 613 | Дегидратор ДВ6Д-300 |  | 8201298 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Силовое оборудование питания к УРС-12, г.Белорецк |  | Силовое оборудование питания к УРС-12, г.Белорецк |  | 8209741 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214538 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214539 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторная батарея к УРС-12 |  | Аккумуляторная батарея к УРС-12 |  | 8209734 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-12, г.Белор |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-12, г.Белор |  | 8209733 |  |
| Белорецкий | Белорецк | Scopus2961 | 459216 | Цифровое ПСС Corido IRD |  | 8201276 | рр |
| Белорецкий | Белорецк | Полюс 4,0 ПМ | 2963 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201285 | рр |
| Белорецкий | Белорецк | Антенна УКВ ЧМ |  | Антенна |  | 8214534 | рр |
| Белорецкий | Белорецк | Стойки МТС (отдельное помещение) 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Оборудование Билайн (выгородка) 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Оборудование Мегафон 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Стойка "РТ-Мобайл" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Стойка «Спутниктелеком" 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Стойка "ИП Самарбаев" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Оборудование "БашРЭС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Белорецк | Оборудование "Евразиа-Медиа" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55514 | 8216893 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Здание РРЛ |  | Здание РРЛ | 08/00000025/18 | 9176713 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Подстанция КТПН 63/10-0,4 |  | Подстанция КТПН 63/10-0,4 | 08/00001903 | 8176773 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Ёмкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Силовое оборудование питания к УРС-6 А, п. В-Авзян |  | Силовое оборудование питания к УРС-6А,п.В-Авзян | 08/00001784/280 | 8209739 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | электроконвектор 15 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Огнетушители – 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Ракита 8 - 2 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | «Электроника связь» |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Стойка ОПРС |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | ВУТ 31/60 - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Scopus2961/1п | 405923 | Цифровое ПСС |  | 8201294 | 1к |
| Белорецкий | Верхний Авзян | БПИ TLS-6002-D №1720, harmonic ProView IRD-2961 №72310076, harmonic ProView IRD-2961 №72310036, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000377 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201162 | р1 |
| Белорецкий | Верхний Авзян | ТСА-100М, ФТР-100, Панель 1э | 8117 | Передатчик ТСА-100М, 4 твк |  | 8201283 | 1к |
| Белорецкий | Верхний Авзян | ДГА-24-3-М1, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101, шкаф Ш2101 | 202188 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-6 |  | 8209716 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | ДГА-24-3-М1 | 202148 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-6 |  | 8209716 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-100М, 4 твк |  | 8201283 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-6, п.В-Авзя |  | 8209727 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-6, п.В-Авзя |  | 8209728 |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | ПЧМ 30 | Ш08262 | Передатчики ПЧМ-30 4штуки |  | 8214570 | рр |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Стойка "Мегафон" 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Стойка "ССБ" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Верхний Авзян | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Здание РРЛ |  | Здание РРЛ | 08/00000026/19 | 8176714 |  |
| Белорецкий | Инзер | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Маршрутизатор Cisco 7604 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Коммутатор Cisco ME-3600 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Коммутатор Cisco ME-3600 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Мультиплесор SDH Marconi OMS1654 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Мультиплесор MUX |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Мультплексор FG-FOM155L2 | 35313 |  | 280160 | Б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | электроконвекторы 15 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Белорецкий | Инзер | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | «Электроника связь» |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | ВУТ 31/60 - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Стойка телекоммуникационная |  |  | б/н | б/н |  |
| Белорецкий | Инзер | Scopus2600/1п | 22322 | Цифровое ПСС |  | 8201279 | 1к |
| Белорецкий | Инзер | БПИ TLS-6002-D №8887, harmonicProViewIRD-2961 №418828, PBIDCH-4000P №4J02001100115, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000319 |  | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201281 | р1 |
| Белорецкий | Инзер | ТСА100М | 5027 | Передатчик ТСА-100М, 4 твк |  | 8201280 | 1к |
| Белорецкий | Инзер | ТСА100М | 11027 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201281 | р1 |
| Белорецкий | Инзер | АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-100М, 4 твк |  | 8201280 |  |
| Белорецкий | Инзер | Панель 1э |  | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201281 |  |
| Белорецкий | Инзер | ПЧМ 30 | 9962 | Передатчики ПЧМ-30 4штуки |  | 8214571 | рр |
| Белорецкий | Инзер | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | 8201284 | рр |
| Белорецкий | Инзер | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Стойка "ССБ" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Контейнер "Мегафон" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Инзер | Стойка "БашРЭС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Первомайский (Белорецк) | Рутан-Э | 128 | ТВ передатчик "Рутан" |  | 8214541 | 1к |
| Белорецкий | Первомайский (Белорецк) | Антенна, передающая АП-2-043 | 131 | ТВ передатчик "Рутан" |  | 8214541 |  |
| Белорецкий | Тукан | Здание РРЛ |  | Здание РРЛ | 08/00000017/12 | 8176708 |  |
| Белорецкий | Тукан | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55513 | 8216892 |  |
| Белорецкий | Тукан | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Тукан | электроконвекторы 15 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | Огнетушители – 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | Ракита-8 - 2 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | «Электроника связь» |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | ВУТ 31/60 - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | АНТЕННА СПУТНИКОВАЯ |  | АНТЕННА СПУТНИКОВАЯ | 22631 | Б/н |  |
| Белорецкий | Тукан | Scopus2600/1п |  | Цифровое ПСС |  | б/н | 1к |
| Белорецкий | Тукан | БПИ TLS-6002-D №5385, harmonic ProView IRD-2961 № 72320024, harmonic ProView IRD-2961 №72140019, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000374 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201159 | р1 |
| Белорецкий | Тукан | ТТV100 | 12944 | Передатчик TTV100 5ТВК |  | 8201158 | 1к |
| Белорецкий | Тукан | ТСА100М | 7068 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк |  | 8201286 | р1 |
| Белорецкий | Тукан | ДГА-24-3-М1, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101 | 207187 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-9-п.Тукан 2шт |  | 8209714 |  |
| Белорецкий | Тукан | Турникет-2 |  | Передатчик TTV100 5ТВК |  | 8201158 |  |
| Белорецкий | Тукан | АПГК.1(2). СМ(0.1) |  | Передатчик ТСА-100М, 2 твк |  | 8201286 |  |
| Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | 8209721 |  |
| Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | 8209722 |  |
| Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  | 8209723 |  |
| Белорецкий | Тукан | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Тукан | Стойка "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Узян | Здание РРЛ |  | Здание РРЛ | 08/00000034/21 | 8176715 |  |
| Белорецкий | Узян | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55515 | 8216894 |  |
| Белорецкий | Узян | оборудование ЦВОЛТ |  | оборудование ЦВОЛТ | 61/260047 | 8201249 |  |
| Белорецкий | Узян | Соединительная линия связи |  | Соединительная линия связи | 61/260046 | 8201248 |  |
| Белорецкий | Узян | Ёмкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Узян | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Белорецкий | Узян | Scopus2990/1п, ФТР 50М | 71290071 | Цифровое ПСС |  | б/н | 1к |
| Белорецкий | Узян | БПИ TLS-6002-D №5149, harmonic ProView IRD-2961 №72320023, harmonic ProView IRD-2961 №72150069, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000357 |  | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201250 | р1 |
| Белорецкий | Узян | ТСА100М, АПГК.2 | 9068 | Передатчик ТСА-100 12 твк |  | 8201287 | р1 |
| Белорецкий | Узян | ДГА-24-3-М1, Щит ввода, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101 | 804395 | Дизельгенератор ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян |  | 8209717 |  |
| Белорецкий | Узян |  | 906 |  |  | б/н |  |
| Белорецкий | Узян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян |  | 8209730 |  |
| Белорецкий | Узян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян |  | 8209731 |  |
| Белорецкий | Узян | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Узян | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Узян | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Узян | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Белорецкий | Узян | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/340001/59 | 8201353 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5456/01 | 8214827 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Ограждение |  | Ограждение | 61/340023 | 8201357 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Аппаратура П-160 | 940542 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55529 | 8216907 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Телевизор AKAI |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 61/2010/43 | 065.8000.0869 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Scopus2600/1п | 24218 | Цифровое ПСС |  | 8201340 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 17046 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201355 | 1к |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ТСА 10M, АПКГ 1-5 |  | ТВ Передатчик ТСА-010М 1 ТВК |  | 8201358 | р1 |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214626 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Блок ФТР-10 К-4 |  | Блок ФТР-10 К-4 |  | 8214627 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | 8214631 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Ретранслятор РЦТА-3 |  | Ретранслятор РЦТА-3 |  | 8214628 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ТВ Передатчик ТСА-001М 7 ТВК |  | ТВ Передатчик ТСА-001М 7 ТВК |  | 8201815 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214630 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214444 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214624 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214757 |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ПЧМ 300, A-1-300 | 25862 | Передатчик УКВ ЧМ |  | 8214629 | рр |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ОАО Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ОАО Мегафон Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | ОАО МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Сотел Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Бижбуляк | Спутниктелеком Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Ермолкино | Рутан 1 |  |  |  | б/н | р1 |
| Бижбулякский | Ермолкино | TCA 001M, АПКГ 6-12 |  |  |  | б/н | 1к |
| Бижбулякский | Ермолкино | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | 8215088 |  |
| Бижбулякский | Ермолкино | ФТР-1 |  | ФТР-1 |  | 8201813 |  |
| Бижбулякский | Ермолкино | ФТР-25 |  | ФТР-25 |  | 8201812 |  |
| Бижбулякский | Ермолкино | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201814 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/740001/81 | 8201750 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Ограждения |  | Ограждения | 61/740002/2376 | 8201751 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55527 | 8216905 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/740015 | 8201756 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Телевизор VESTEL |  | Телевизор VESTEL | 61/740009 | 8215036 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Телевизор NEC |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 61/2010/40 | 065.8000.0869 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Harmonic2900/1п | 112553 | Цифровое ПСС |  | 8201389 |  |
| Бижбулякский | Набережный | ТСА 100М, панель 1э | 10117 | Передатчик ТСА-010М, 7 твк |  | 8201755 | 1к |
| Бижбулякский | Набережный | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 6117 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк |  | 8201754 | р1 |
| Бижбулякский | Набережный | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | Видеомагнитафон VC HP-275 |  | 8215037 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Ретранслятор РЦТА-70 |  | Ретранслятор РЦТА-70 |  | 8215032 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Ретранслятор ТРА-30 |  | Ретранслятор ТРА-30 |  | 8215031 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Усилитель УМ-300 |  | Усилитель УМ-300 |  | 8215035 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8201753 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8215033 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8215034 |  |
| Бижбулякский | Набережный | Кондиционер |  |  |  | б/н |  |
| Бижбулякский | Набережный | Вымпелком Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Бижбулякский | Набережный | Спутниктелеком Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Благоварский | Языково РУС | АМС мачта 25 м |  |  |  | б/н |  |
| Благоварский | Языково РУС | Scopus IRD-2600 | 24525 | Цифровое ПСС |  | 8201048 | 1к |
| Благоварский | Языково РУС | ТСА010, АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-010М, 4 твк |  | 8200993 | 1к |
| Благовещенский | Благовещенск | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/40031 | 8201403 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Помещение подсобное |  | Помещение подсобное | 61/40033 | 8214672 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5669/01 | 8214866 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Подъездная дорога |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Оптические наружные линии связи (3 - ВОЛС) до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Трансформаторная подстанция КТП 6/0.4, ВЛ (выс) - 360м, КЛ (низ) - 40м., вводные рубильники |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Благовещенский | Благовещенск | ДГА | 810310 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214245 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | ДГА | 810315 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214246 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Шкаф ШЕБ-2 |  | Шкаф ШЕБ-2 |  | 8214247 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Шкаф ШКД |  | Шкаф ШКД |  | 8214248 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/040038 | 8201041 |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Огнетушители - 3шт, противопожарный стенд, ящик с песком |  |  |  |  |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Обогреватели (трамвайки) - 13шт. |  |  |  |  |  |
| Благовещенский | Благовещенск | Контейнеры и АФУ сотовых (МТС, ВымпелКом, Мегафон, Сотел), ВОЛС сотовых (МТС, ВымпелКом, Мегафон), Кондиционер (ООО "Рост") |  |  |  |  |  |
| Благовещенский | Ключи | Подстанция КТП 63/6-10-70 |  | Подстанция КТП 63/6-10-70 | 61/630020/1639 | 8214936 |  |
| Благовещенский | Ключи | 2КЛ-6кВ ТП 2191 до 2189 (АПвПг 240/50-1x10) L=2x550м |  | 2КЛ-6кВ ТП 2191 до 2189 (АПвПг 240/50-1x10) L=2x550м | 61/630051 | 8214940 |  |
| Благовещенский | Ключи | Контейнер |  | Контейнер | Б/н | Б/н |  |
| Благовещенский | Ключи | Контейнер и АФУ (ВымпелКом) |  |  |  |  |  |
| Буздякский | Старотавларово | Дом оператора |  | Дом оператора | 61/960001 | 8201868 |  |
| Буздякский | Старотавларово | Передатчик РПТДА-Р |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Буздякский | Старотавларово | Передатчик РПТДА-Э |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Буздякский | Старотавларово | Передатчик РПТДА-Э |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Буздякский | Старотавларово | Огнетушители углекислотные, 2 шт |  |  |  |  |  |
| Буздякский | Старотавларово | Емкость для воды 200 л |  |  |  |  |  |
| Буздякский | Старотавла­рово | TTU-10, Цифровое ПСС (Scopus2600/1п) и спутниковая антенна ф1,8 м, АП-2 панель, Шкаф вводной | 12940 | Передатчик TTV10 32ТВК |  | 8201870 | 1к |
| Буздякский | Старотавларово | МТС (3 стоки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС в тех.здании в аппартаном зале. |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Полюс 4,0 ПМ | 2968 | Полюс 4,0 ПМ | Б/н | 8201481 |  |
| Бураевский | Бураево | Мультиплексор FOM4E-RM |  | Мультиплексор FOM4E-RM | 61/470123 | 8201486 |  |
| Бураевский | Бураево | Подстанция РТПН-250 | 33 | Подстанция РТПН-250 | Б/н | 8214745 |  |
| Бураевский | Бураево | Трансформатор ИМП 250/10 | 2393 | Трансформатор ИМП 250/10 | Б/н | 8214743 |  |
| Бураевский | Бураево | Помещение подсобное |  | Помещение подсобное | 61/470002/102 | 8201452 |  |
| Бураевский | Бураево | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/470004/2361 | 8201453 |  |
| Бураевский | Бураево | Земельный участок |  | Земельный участок | 13/11111 | 8210079 |  |
| Бураевский | Бураево | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/470001/66 | 8214738 |  |
| Бураевский | Бураево | Противопожарная емкость |  | Противопожарная емкость | 61/470035/130 | 8214750 |  |
| Бураевский | Бураево | Дизельная |  | Дизельная | 61/470056/11 | 8214755 |  |
| Бураевский | Бураево | Туалет |  | Туалет | Б/н | Б/н |  |
| Бураевский | Бураево | ВЛ-10 кВ - 1,3 км |  | ВЛ-10 кВ - 1,3 км | Б/н | Б/н |  |
| Бураевский | Бураево | Выгребная яма |  | Выгребна ямя | Б/н | Б/н |  |
| Бураевский | Бураево | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55501 | 8216880 |  |
| Бураевский | Бураево | Аппаратура П-160 | 11381 |  | Б/н | Б/н |  |
| Бураевский | Бураево | Диван |  | Диван | МОС348 | 8173216 |  |
| Бураевский | Бураево | ТВ передатчик ТВМ-1 10 твк |  | ТВ передатчик ТВМ-1 10 твк | 61/470083 | 8201458 |  |
| Бураевский | Бураево | ТВ передатчик ТВМ-1 10 твк |  | ТВ передатчик ТВМ-1 10 твк | 61/470084 | 8201459 |  |
| Бураевский | Бураево | ТВ передатчик ТВМ-1 12 твк |  | ТВ передатчик ТВМ-1 12 твк | 61/470085 | 8201460 |  |
| Бураевский | Бураево | ТВ передатчик ТВМ-10 4 твк |  | ТВ передатчик ТВМ-10 4 твк | 61/470086 | 8201461 |  |
| Бураевский | Бураево | Электрокотел |  | Электрокотел |  | 8214754 |  |
| Бураевский | Бураево | Факс PHILIPS |  | Факс PHILIPS | 61/470074/2261 | 8214758 |  |
| Бураевский | Бураево | Телевизор "Голдстар" |  | Телевизор "Голдстар" | 61/610085/1415 | 8214934 |  |
| Бураевский | Бураево | Огнетушители - 10 шт. |  | Огнетушители - 10 шт. |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Система видеонаблюдения - 1 комплект |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/470061 | 8201454 |  |
| Бураевский | Бураево | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/470061/2275 | 8214756 |  |
| Бураевский | Бураево | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201496 |  |
| Бураевский | Бураево | Электроконвектор-3 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Бураевский | Бураево | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна | 161248064 | Harmonic2900 |  | 8201455 | первый канал |
| Бураевский | Бураево | Harmonic2900 | 161247004 | Harmonic2900 |  | 8201456 | первый канал |
| Бураевский | Бураево | Harmonic2900 | 406765 | Harmonic2900 |  | 8201484 | Россия 1 |
| Бураевский | Бураево | PBI DCH-3100P | ZD14G04030143 | PBI DCH-3100P |  | 8173119 |  |
| Бураевский | Бураево | Блок преобразователя TLS-6002 | 8017 | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201485 | Россия 1 |
| Бураевский | Бураево | ТВП 5000, панель 8 этажей 32 шт. | 3386 | ТВП 5000 |  | 8201479 | Первый канал |
| Бураевский | Бураево | ТВП 5000, панель 6 этажей 24 шт. | 3811 | ТВП 5000 |  | 8201483 | Россия 1 |
| Бураевский | Бураево | ДГАДизель-генератор АД100С-Т400-1Р | 960404544 | ДГАДизель-генератор АД100С-Т400-1Р |  | 8209860 |  |
| Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-75 | 706581 | Дизельгенератор ДГА-75 |  | 8214744 |  |
| Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-75 | 704618 | Дизельгенератор ДГА-75 |  | 8214747 |  |
| Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-48, Аккумуляторы 6СТ132-2шт. | 812948 | Дизельгенератор ДГА-48 |  | 8214912 |  |
| Бураевский | Бураево | Щит ЩДГА-48Б, ЩКД, ОПВ-6, ЯТП-Ц250У3 | 6651 | Щит ЩДГА-48Б |  | 8214911 |  |
| Бураевский | Бураево | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | 8201487 |  |
| Бураевский | Бураево | Полюс 1,0 ПМ | 3622 | Полюс 1,0 ПМ |  | 8201480 | рр |
| Бураевский | Бураево | Передатчик ПЧМ-30 |  | Передатчик ПЧМ-30 |  | 8210340 | рр |
| Бураевский | Бураево | Передатчик УКВ ЧМ, АПГК-III |  | Передатчик УКВ ЧМ |  | 8210341 | рр |
| Бураевский | Бураево | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | 8201478 | рр |
| Бураевский | Бураево | Антенна УКВ-ЧМ вещания |  | Антенна УКВ-ЧМ вещания |  | 8180252 | рр |
| Бураевский | Бураево | Контейнер связи "Сотовая связь Башкортостана" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Контейнер связи "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Технологическая стойка "МТС"- 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Технологическая стойка "Мегафон"- 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Щит ввода ВРУ-380В "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Щит ввода РЩ-1 "МТС" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Щит ввода АЕ-20 "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Щит ввода АП-50Б "Сотовая связь Башкортостана" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Кондиционер-2 шт. "МТС" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | ОПС Кварц "МТС" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Кондиционер-3 шт. "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Спутниковая приемная антенна "БСТ" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Спутниковая приемная антенна "НТВ" |  |  |  |  |  |
| Бураевский | Бураево | Передатчик ТХ1000-SS/V8 "Спутник Телеком" | 3095 |  |  |  | БСТ УКВ ФМ1 |
| Бураевский | Бураево | Передатчик ТХ1000-SS/V8 "Спутник Телеком" | 3080 |  |  |  | БСТ УКВ ФМ2 |
| Бураевский | Бураево | Мост сложения УСБ2 "Спутник Телеком" | 30403 |  |  |  | БСТ |
| Бураевский | Бураево | Scopus2900 "Спутник Телеком" |  |  |  |  | БСТ |
| Бураевский | Бураево | "СпутникТелеком" harmonic ProView IRD-2961 - 2 шт. |  |  |  |  | БСТ |
| Бураевский | Бураево | "Спутник Телеком" Передатчик Микротек TTU 1000 | 7934 |  |  |  | БСТ кНТВ |
| Бураевский | Бураево | "Спутник Телеком" Передатчик Полярис ТВП-5000 |  |  |  |  | БСТ |
| Бураевский | Бураево | "Спутник Телеком" Scopus2900 | 364056 |  |  |  | БСТ |
| Бураевский | Бураево | "Спутник Телеком" Scopus2600 | 9375 |  |  |  | БСТ |
| Бурзянский | Байназарово. | УЭПС-2,24/120-4,3 |  | УЭПС-2,24/120-4,3 | 61/840003 | 8201818 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Блок -бокс |  | Блок -бокс | 61/840005 | 8201820 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Блок -бокс |  | Блок -бокс | 61/840006 | 8201821 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Блок -бокс |  | Блок -бокс | 61/840007 | 8201822 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55517 | 8216896 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/840015 | 8201826 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Ракита 8 - 4 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Аккумуляторы А412 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Scopus2990/1п | 256919 | Цифровое ПСС |  | 8201295 | 1к |
| Бурзянский | Байназарово. | БПИ TLS-6002-D №1424, harmonic ProView IRD-2961 №41290024, harmonic ProView IRD-2961 №71290061, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000312 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201827 | р1 |
| Бурзянский | Байназарово. | Полярис ТВП, АПГ1.СМ 2э | 2294 | Передатчик Полярис |  | 8201825 | 1к |
| Бурзянский | Байназарово. | Полярис ТВП, АПКГ | 698 | Передатчик Полярис |  | 8201816 | р1 |
| Бурзянский | Байназарово. | D8,5 LH2 | 4485827 | Дизельгенератор Д 8,5 ЛН |  | б/н |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Комплект АФС |  | Комплект АФС |  | 8201817 |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Байназарово. | Контейнер "ССБ" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старомуна­сипово | Scopus2961/1п | 71290093 | Цифровое ПСС |  | 8201288 | 1к |
| Бурзянский | Старомуна­сипово | ТСА 010Д, Щиток ввода | 70811 | ТВ Передатчик ТСА-010Д 41 твк |  | 8201296 | 1к |
| Бурзянский | Старомуна­сипово | АПГК.2(470-862), дв зигзаг 1э |  | ТВ Передатчик ТСА-010Д 41 твк |  | 8201296 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/320001/56 | 8201322 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 61/320010/1100 | 8214602 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Полюс 1.0 |  | Передатчик "Полюс 1.0" | 61/320027 | 8201330 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55516 | 8216895 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | УЭПС-2, 24/120-4,3 |  | УЭПС-2,24/120-4,3 | 61/320017 | 8201324 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Ёмкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/320028 | 8201331 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | электроконвекторы |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Огнетушители – 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка ОУРС |  | РРЛ |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка ОПРС |  | РРЛ |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Аккумуляторы А412 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | Scopus2600/1п | 22595 | Цифровое ПСС |  | 8201326 | 1к |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | БПИ TLS-6002-D №307, harmonic ProView IRD-2961 №71590013, harmonic ProView IRD-2961 №71290079, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000374 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201332 | р1 |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | Scopus2990 | 255484 | Цифровое ПСС |  | 8201328 | рр |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | ТСА100М | 20016 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк |  | 8201327 | 1к |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | ТСА100М | 17068 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201329 | р1 |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | D8,5 LH | 2020893 | Дизельгенератор Д 8,5 ЛН |  | 8214572 |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-100М, 5 твк |  | 8201327 |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | АПГК.1(182-190) |  | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201329 |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214603 |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | Блок ФТР-10 К-7 |  | Блок ФТР-10 К-7 |  | 8214604 |  |
| Бурзянский | Старосубхан­гулово | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214601 |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | ПЧМ 300 | Я03462 | Передатчик УКВ ЧМ |  | 8201323 | рр |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка "Спутниктелеком" 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка "ССБ" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Бурзянский | Старосубхангулово | Стойка "Мегафон" 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55545 | 8216923 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/600007/27 | 8201661 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/600008/28 | 8201662 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Забор |  | Забор | 61/600023/2367 | 8201668 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте (контейнер), включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Наружная ЛЭП с трансформатором ТМ-63 |  | Наружная ЛЭП с трансформатором ТМ-63 | 61/600022/228 | 8201667 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/600033 | 8201669 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Огнетушители - 2шт |  |  |  |  |  |
| Гафурийский | Красноусольский | Конвектора - 2шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Scopus IRD-2990, Приемная спутниковая антенна ø2,5м | 256730 | Цифровое ПСС |  | 8201206 | 1к |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | HarmonicIRD-2961 №501208170, БПИ TLS 6002D, Комутатор резерва SW-212VAS2 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201670 | р1 |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | ТСА-100М, Шкаф ввода, КЛ (низ) - 20м. | 3122 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201529 | р1 |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | TTV-250, Зигзаг-III | 12939 | ТВ передатчик TTV-250 7 TBK |  | 8201671 | 1к |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | АПКГ 1-5 |  | Антенна 3ТВК |  | 8201664 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Н-А002\2 |  | Антенна Н-А002\2 |  | 8201665 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Фидер РК 50-17-51 |  | Фидер РК 50-17-51 |  | 8201663 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Фидер RFA 1/2´´ |  | Фидер RFA 1/2´´ |  | 8214263 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Телевизионный передатчик 7ТВК |  | Телевизионный передатчик 7ТВК |  | 8214898 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Телевизионный передатчик 3ТВК |  | Телевизионный передатчик 3ТВК |  | 8214899 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Передатчик QT 302В 250вт |  | Передатчик QT 302В 250вт |  | 8214900 |  |
| Гафурийский | Красноусоль­ский | Передатчик QT 302C 250 вт |  | Передатчик QT 302C 250 вт |  | 8214901 |  |
| Гафурийский | Красноусольский | ПЧМ300 |  | Передатчик ПЧМ-30 |  | 8214908 | рр |
| Гафурийский | Красноусольский | Контейнеры и АФУ сотовых (МТС, ВымпелКом, Сотел); Контейнер и башня (Мегафон) |  |  |  |  |  |
| городской округ | Дема Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 21м |  | Радиобашни |  | 8198919 |  |
| городской округ | Депо Зорина Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 40м |  | Радиобашня д. Зорина |  | 8198921 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250036/13 | 8201234 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Контейнер связи |  | Контейнер связи | 61/950005 | 8201864 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | НУП вертикальный |  | НУП вертикальный | 61/250002/123 | 8201219 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Scopus2600/1п | 8928 |  |  | б/н | 1к |
| Давлекановский | Давлеканово | ТСА 100М, панель 1э (панели ТРА) | 16068 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201863 | 1к |
| Давлекановский | Давлеканово | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 12068 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201862 | р1 |
| Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201242 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201243 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201865 |  |
| Давлекановский | Давлеканово | Передатчик "Полюс 1,0" |  | Передатчик "Полюс 1,0" |  | 8201867 | рр |
| Давлекановский | Давлеканово | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Давлекановский | Давлеканово | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Заимка | Scopus2990/1п | 256959 | Цифровое ПСС Corido IRD |  | 8201169 |  |
| Дуванский | Заимка | ТСА 0,001М, АПГК.1(174-230) Зигзаг-III (двойной зигзаг 1э), Щит вводной | 110811 | ТВ Передатчик ТСА-001М 11 твк |  | 8201182 | 1к |
| Дуванский | Месягутово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/220003/51 | 8201163 |  |
| Дуванский | Месягутово | Усилитель УП-70Р |  | Усилитель УП-70Р | 61/220043/1190 | 8214473 |  |
| Дуванский | Месягутово | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/4927/01 | 8214769 |  |
| Дуванский | Месягутово | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55539 | 8216917 |  |
| Дуванский | Месягутово | Стенд информационный по ГО и ЧС "Уголок пожарной безопасности" |  | Стенд информационный по ГО и ЧС "Уголок пожарной безопасности" | б/н | Б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Аппаратура П-160 | 212224 |  | Б/н | Б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Ввод котельной |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/220066 | 8201168 |  |
| Дуванский | Месягутово | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201181 |  |
| Дуванский | Месягутово | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Дуванский | Месягутово | Система видеонаблюдения DVR H.264 |  |  | 65/2011/176 |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) |  | Модуль порошкового пожаротушения МПП-8У (Буран-8У) |  | 048.5400.0456 |  |
| Дуванский | Месягутово | Шкаф кухонный |  |  | 142/11/61 |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор VR |  | Телевизор JVC AV-1400UE | 61/2010/95 | 065.8000.0915 |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор Akai-14CT12 |  | Телевизор Akai-14CT12 | 61/2010/96 | 065.8000.1128 |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор Akai-14CT12 |  | Телевизор Akai-14CT12 | 61/2010/97 | 065.8000.1128 |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор Samsung Е-350 |  | Телевизор LЕD Samsung LT23C370EX 23" | 61/2010/98 | 065.8000.1525 |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор LED ВВК LEM2281F |  | Телевизор LCD BBK LT2210S 22''" | 53/12/6 | 065.8000.0248 |  |
| Дуванский | Месягутово | Телевизор LED Rolsen RL-22L1005UF |  | Телевизор LCD Rolsen RL19A09105 | 30/2/6 | 065.8000.0461 |  |
| Дуванский | Месягутово | Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая – 2шт. |  |  | 1769 |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Огнетушители – 18 шт. |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Факс DAEWOO FA110T |  | Факс PHILIPS HFC 141 |  | 8201165 |  |
| Дуванский | Месягутово | Деревообрабатывающий станок |  | Деревообрабатывающий станок |  | 8214469 |  |
| Дуванский | Месягутово | Емкость для воды |  | Емкость для воды | 61/680006/121 | 8214990 |  |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п |  | Цифровое ПСС |  | 8201166 |  |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п |  | Цифровое ПСС |  | 8201167 |  |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п | 256138 | Цифровое ПСС |  | 8201172 | 1к |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п | 256641 | Цифровое ПСС |  | 8201174 | рк |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п | 256917 | Цифровое ПСС |  | 8201173 | р1 |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2961 | 455604 | Соединительная линия связи |  | 8201180 | р1 |
| Дуванский | Месягутово | Блок преобразования интер­фейсов декодера TLS-4002-D | 2359 | Соединительная линия связи |  | 8201180 | р1 |
| Дуванский | Месягутово | ТВП 5000, АТП-1V-68 ЖЯ2.099.945, Панель 13э | 2957 | Передатчик "Полярис" |  | 8201179 | 1к |
| Дуванский | Месягутово | ФР 1-5 | 3144 | ТВ передатчик ФР1-5-200 3к |  | 8214476 | рк |
| Дуванский | Месягутово | Насос |  | Насос |  | 8201178 |  |
| Дуванский | Месягутово | Передатчик TTV-5000 11ТВК, диап.CDV 48, Панель 12э, Панель фидер№1 Халилово, Панель секционная, Панель секция 1, 2, ЩР № 1,2,3,4, эл. щит АУК |  | Передатчик ТСА-100М, 11 твк |  | 8201586 | р1 |
| Дуванский | Месягутово | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 | Е003815 | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 |  | б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 | Е004478 | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 |  | б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | б/н |  |
| Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п | 24615 | Цифровое ПСС |  | 8201175 | рр |
| Дуванский | Месягутово | Полюс 4,0 ПМ, панель 4э, типовая 4-х программная УКВ ЧМ - вещания | 2965 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201176 | рр |
| Дуванский | Месягутово | возбудитель ОВЧ-ЧМ | 17097 | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  | 8201177 | рр |
| Дуванский | Месягутово | Антенна спутникового приемника Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Стойка Спутник Телеком 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Стойка "Сотел" |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Стойка "Вымпелком" 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Стойка "Мобильные ТелеСистемы" 3шт. |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | Стойка "МегаФон" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Дуванский | Месягутово | ФГУП "Аэронавигация" радиостанция БАКЛАН 2 шт |  |  |  |  |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/810001/84 | 8201808 |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5960/01 | 8201653 |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Инструкции к передатчикам |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/810031 | 8201811 |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Огнетушители углекислотные, 2 шт |  |  |  |  |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | Обогреватели настенные электрические |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Дюртюлинский | Дюртюли | ВымпелКом (контейнер, АФУ и антенны), МТС (7 стоек, 2 щита питания на стене, АФУ и антенны на АМС), Сотел (3 стойки, 4 АКБ стоят отдельно от стоек, щит питания и шкаф на стене, АФУ и антенны на АМС) в тех.здании в аппартаном зале. Мегафон (3 стойки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС) в тех.здании в отдельном помещении. СпутникТелеком (2 стойки, АФУ и антенны на АМС, ПСС), Дюртюли ТВ в отдельном помещении тех. здания |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/390001/61 | 8201385 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Ограждение |  | Ограждение | 61/390014 | 8201388 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Трансформатор ТП |  | Трансформатор | 61/400002/1633 | 8214663 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55530 | 8216908 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/390016 | 8201390 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Телевизор AKAI |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 61/2010/92 | 065.8000.0869 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Scopus2990/2п | 256979 |  |  | б/н | 1к |
| Ермекеевский | Ермекеево | ТСА 100М, АПКГ 6-12, | 25046 |  |  | б/н | 1к |
| Ермекеевский | Ермекеево | TCA 10 M, АПКГ 1-5, |  | ТВ Передатчик ТСА-001М 4 ТВК |  | 8201391 | р1 |
| Ермекеевский | Ермекеево | Изделие ПУР |  | Изделие ПУР |  | 8214660 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201387 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214661 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214662 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201337 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201840 |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Кондиционер |  |  |  | б/н |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | МВД Оборудование VERTEX 1 юнит |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Мегафон Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Ермекеево | Сотел Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Ермекеевский | Исламбахты | АПКГ 1-5, Рутан1 |  |  |  | б/н | р1 |
| Зианчуринский | Абзаново | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55521 | 8216899 |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/060004/19 | 8201044 |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5962/01 | 8201655 |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация |  | 61/800012 |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Scopus2600/1п | 405989 | Scopus2600/1п |  | б/н | 1к |
| Зианчуринский | Абзаново | БПИ TLS-4002-D №6533, harmonic ProView IRD-2961 №71290072, harmonic ProView IRD-2961 №71290021, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000362 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201807 | р1 |
| Зианчуринский | Абзаново | ТСА 100М, Зигзаг-III АПГК.2(174-230), | №01128 | ТСА 100М |  | 8201804 | р1 |
| Зианчуринский | Абзаново | ТСА 100М, АПКГ 6-12 В/К | №03128 | ТСА 100М |  | 8201803 | 1к |
| Зианчуринский | Абзаново | ПЧМ 100, АПД-1.2 | №003 |  |  | б/н | рр |
| Зианчуринский | Абзаново | Контейнер 1штБилайн |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Контейнер 1штМТС |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Контейнер 1штМегафон |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Абзаново | Стойка 1 шт. Спутниковая антенна 1 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Верхний Муйнак | Контейнер святи |  | Контейнер святи | 61/120285 | 8201102 |  |
| Зианчуринский | Верхний Муйнак | АМС мачта 10 м |  |  |  | б/н |  |
| Зианчуринский | Верхний Муйнак | ТСА 100Д, АПКГ1.СН, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | №100315 | Передатчик ТСА 100Д |  | 8214391 | р1 |
| Зианчуринский | Верхний Муйнак | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв) |  | Передатчик ТСА 100Д |  | 8201582 |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Система мониторинга |  | Система мониторинга | Б/н | 6155523 |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | АНТЕННА ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, АПГК.2 "ЗИГЗАГ" 7Й,10Й ТВК О,5 КВТ |  | АНТЕННА ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, АПГК.2 "ЗИГЗАГ" 7Й,10Й ТВК О,5 КВТ | МОС673/15 | 8173435 |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ | МОС674/15 | 8173437 |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация |  | 61/790011 |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Огнетушители – 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Scopus2600/1п | 405989 | Цифровое ПСС |  | 8201801 | 1к |
| Зианчуринский | Идельбаково | БПИ TLS-4002-D №5375, harmonic ProView IRD-2961 №167524, harmonic ProView IRD-2961 №112553, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000366 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201802 | р1 |
| Зианчуринский | Идельбаково | Передатчик ТСА 100 м, 7 твк, АПКГ 6-12 В/К | №09038 | Передатчик ТСА 100 м, 7 твк |  | 8201799 | 1к |
| Зианчуринский | Идельбаково | Передатчик ТСА 100 м, 2твк, АПКГ 1-5 (ВК) | №05038 | Передатчик ТСА 100 м, 2твк |  | 8201798 | р1 |
| Зианчуринский | Идельбаково | ПЧМ 100, АПД-1.2 | №004 |  |  | б/н | рр |
| Зианчуринский | Идельбаково | Стойки 4шт. Щит на стене 1 шт, кондиционр 2шт. Билайн |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Стойки 3шт. Щит на стене 1 шт, кондиционр 2шт. МТС |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Стойки 3шт. Щит на стене 1 шт. Мегафон |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Стойка 1 шт. Спутниковая антенна 1 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Идельбаково | Радиостанция 1шт.РЭС |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Иняк | Помещение кирпичное |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Зианчуринский | Иняк | АМС мачта 15 м |  |  |  | б/н |  |
| Зианчуринский | Иняк | Scopus2990/1п | 71290100 |  |  | б/н |  |
| Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТСА 100Д, АПГК1.СМ | №020811 | Передатчик ТСА 100Д |  | 8201106 | 1к |
| Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТСА 100Д, Зигзаг IV-V АПГК.2(470-862), Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | №070315 | Передатчик ТСА 100Д |  | 8214389 | р1 |
| Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТВ- 100Д |  | Передатчик телевизионный ДМВ |  | 8201583 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/120001/45 | 120001 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Дизельная |  | Дизельная | 61/120006/10 | 8214320 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/120002/3 | 8214318 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/120003/4 | 8214319 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Здание АПС |  | Здание АПС | 61/120004/32 | 120004 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Хранилище для ГСМ |  | Подсобное помещение | 61/120005/100 | 120005 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Бочка для ГСМ |  | Подсобное помещение | 61/120007/101 | 120007 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/200414 | 8201160 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Водопровод и теплосеть |  | Водопровод и теплосеть | 61/120011/234 | 8214322 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Благоустроен. Тер.ограждение.озеленение |  | Благоустроен. Тер.ограждение.озеленение | 61/120018/2354 | 8214324 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | 4 шт |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Аппаратура П-160 | 10437 |  | Б/н | Б/н |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Устройство разветвления потоков УР-2 |  | Устройство разветвления потоков УР-2 | 61/120292 | 8201108 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Наружное ЛЭП |  | Наружное ЛЭП | 61/120010/224 | 8214321 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Здание АПС |  | Здание АПС | 61/120004/32 | 8201087 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Помещение подсобное |  | Помещение подсобное | 61/120005/100 | 8201088 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Помещение подсобное |  | Помещение подсобное | 61/120007/101 | 8201089 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС | 61/120270 | 8201096 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС | 61/120271 | 8201097 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС | 61/120272 | 8201098 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха | 61/120293 | 8201109 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/120001/45 | 8214317 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/120263 | 8201091 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201109 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix S4300 |  | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix A100 | 40/12/61 | 044.4690.0029 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Огнетушители-10 шт. |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2600/1п | 256744 | Scopus2600/1п |  | б/н | 1к |
| Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п | 405989 | Scopus2900/1п |  | б/н | р1 |
| Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п | 405986 | Scopus2900/1п |  | б/н | р1 |
| Зианчуринский | Исянгулово | БПИ TLS-4002-D №5312, harmonic ProView IRD-2961 №71290072, harmonic ProView IRD-2961 №71290021, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000317 | № | Оборудование декодирующ для ВОЛС |  | 8201107 | р1 |
| Зианчуринский | Исянгулово | ТСА 100М, Турникет 2э | №07027 | Передатчик ТСА 100М |  | 8201099 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | ТСА 100М, Турникет 2э | №13027 | Передатчик ТСА 100М |  | 8201100 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Система мониторинга |  | Система мониторинга |  | 8216902 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214330 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214331 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214332 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214333 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Щит ЩАВ-48Б |  | Щит ЩАВ-48Б |  | 8214327 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | ЩДГА-48Б |  | ЩДГА-48Б |  | 8214328 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | ДГА-24 2шт. | №808062, №508797 | Дизельная |  | 8214320 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Ретранслятор РЦТА-70 |  | Ретранслятор РЦТА-70 |  | 8214335 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Кондиционер БК-1500 |  | Кондиционер БК-1500 |  | 8214342 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УП-100М |  | Усилитель УП-100М |  | 8214735 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УП-100М |  | Усилитель УП-100М |  | 8214736 |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п | 161410077 | Scopus2900/1п |  | б/н | рр |
| Зианчуринский | Исянгулово | ПЧМ 100 "Полюс 0,2", Колиниарная | №002 | ПЧМ 100 "Полюс 0,2" |  | 8201105 | рр |
| Зианчуринский | Исянгулово | Стойки 2 шт мегфон |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Стойки 5 шт билайн |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Стойки 3 шт мтс |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Исянгулово | Стойка 1 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55526 | 8216904 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5961/01 | 8201654 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Эл/подстанция КТПН-72 |  | Эл/подстанция КТПН-72 | 61/140006/1643 | 8214401 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/460025/1163 | 8214734 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/140041 | 8201122 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Scopus2600/1п | 405560 | Цифровое ПСС |  | 8201123 | 1к |
| Зианчуринский | Кугарчи | БПИ TLS-4002-D №1059, harmonic ProView IRD-2961 №71290030, harmonic ProView IRD-2961№71290031, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000313 |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС |  | 8201124 | р1 |
| Зианчуринский | Кугарчи | Scopus2990/1п |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС |  | 8201124 | рк |
| Зианчуринский | Кугарчи | ТСА -030М, ATV-Z3, Зигзаг 2э | №98076 | ТСА -030М |  | 8201120 | 1к |
| Зианчуринский | Кугарчи | ТСА- 100М, АПГК.2(174-230) | №11038 | ТСА- 100М |  | 8201121 | р1 |
| Зианчуринский | Кугарчи | Полярис ТВП-30 | 3446/5404 | Полярис ТВП-30 |  | б/н | рк |
| Зианчуринский | Кугарчи | ДГА-24, 2шт, ЩДГА | 7024 | ДГА-24 |  | 8214400 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Щит ЩАВ-48Б, ЩВРА 380/145 |  | Щит ЩАВ-48Б |  | 8214326 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | ЩЗБ-2 |  | ЩЗБ-2 |  | 8214402 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | ЩЗБ-2 |  | ЩЗБ-2 |  | 8214403 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Шкаф КЗБ |  | Шкаф КЗБ |  | 8214412 |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | ПЧМ100, Колинеарная | №3476 | ПЧМ100 |  | б/н | рр |
| Зианчуринский | Кугарчи | Контейнер 1 шт Билайн |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Контейнер 1 шт МТС |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Стока 3 шт, Кондиционер 2 штМегафон |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | Кугарчи | Стойка 4 шт. Спутниковая антенна 2 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Зианчуринский | РТПС Исянгулово | Щит ЩАВ-48Б |  | Щит ЩАВ-48Б |  | 8214326 |  |
| Зианчуринский | РТПС Исянгулово | ЩДГА-48Б |  | ЩДГА-48Б |  | 8214329 |  |
| Зианчуринский | Серегулово | Контейнер связи |  | Контейнер связи | 61/120286 | 8201104 |  |
| Зианчуринский | Серегулово | АМС мачта 15 м |  |  |  | б/н |  |
| Зианчуринский | Серегулово | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв), АПКГ1.СМ, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | №080315 | Передатчик телевизионный ДМВ |  | 8201584 | р1 |
| Зианчуринский | Серегулово | Передатчик ТСА-100Д |  | Передатчик ТВ-100М |  | 8201090 |  |
| Зианчуринский | Тазларово | Помещение кирпичное |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Зианчуринский | Тазларово | АМС мачта 15 м |  |  |  | б/н |  |
| Зианчуринский | Тазларово | Передатчик ТСА 100Д, АПКГ1.СМ, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | №120315 | Передатчик ТСА 100Д |  | 8214390 | р1 |
| Зианчуринский | Тазларово | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв) |  | Передатчик телевизионный ДМВ |  | 8201585 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55522 | 8216900 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/460001/65 | 8201445 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55523 | 8216901 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/460041 | 8201449 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Огнетушители – 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Зилаир | Scopus2600/1п | 405986 | Цифровое ПСС |  | 8201450 | 1к |
| Зилаирский | Зилаир | БПИ TLS-4002-D №5800, harmonic ProView IRD-2961 №501217063, harmonic ProView IRD-2961 №072150048, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000367 |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС |  | 8201451 | р1 |
| Зилаирский | Зилаир | ТВ Передатчик ТСА 100М, АПКГ 8ТВК | №88076 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201448 | 1к |
| Зилаирский | Зилаир | ТВ Передатчик ТСА 100М, АПКГ.1(1). СМ(0.5), двойной Зигзаг | №80076 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк |  | 8201447 | р1 |
| Зилаирский | Зилаир | Блок автоматки "КУРА" |  | Блок автоматки "КУРА" |  | 8214336 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214384 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214386 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214387 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Ретраслятор РЦТА |  | Ретраслятор РЦТА |  | 8214727 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Блок автоматки "КУРА" |  | Блок автоматки "КУРА" |  | 8214731 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214732 |  |
| Зилаирский | Зилаир | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214733 |  |
| Зилаирский | с.Красный Кушак АМС МУЭС (Баймак) | АМС мачта 46м |  |  |  | б/н |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/190022 | 8201157 |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Огнетушители – 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | ДГА-24, 2шт, | 10464, 10117 | ДГА-24 |  | 8214600 |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Щит ЩАВ-24 |  | Щит ЩАВ-24 |  | 8214397 |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Шкаф КЗБ |  | Шкаф КЗБ |  | 8214410 |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Контейнер 1штБилайн |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Контейнер 1штМТС |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Стока 3 шт, Кондиционер 2 штМегафон |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Стойка 2 шт. Спутниковая антенна 2 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Стойка 1 шт СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Зилаирский | Юлдыбаево | Контейнер 1штАэронавигация |  |  |  |  |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/930013 | 8201856 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Наружное ЛЭП |  | Наружное ЛЭП | 61/930016 | 8215090 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Ограждение |  | Ограждение | 61/930014 | 8201857 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Подстанция трансформаторная |  | Подстанция трансформаторная | 61/930017 | 8215091 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55507 | 8216886 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Приемник-декодер Harmonic 8130 |  | Приемник-декодер Harmonic 8130 |  | 10417529 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/930019 | 8201860 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Холодильник "Юрюзань" |  | Холодильник "Юрюзань" | 61/750046/2310 | 8215054 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Огнетушители углекислотные, 2 шт |  | Огнетушители углекислотные, 2 шт |  | 048.5400.0065 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | Обогреватели настенные электрические |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | Цифровое ПСС (Scopus2900/1п), Модуль доступа CAM | 405876 | Цифровое ПСС |  | 8201772 | 1к |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | ЦифровоеПСС (harmonic ProView IRD-2961) | 71290067 | Цифровое ПСС |  | 8201767 | рр |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | ТСА-100М, Панель 1э | 29046 | ТВ передатчик 12 ТВК |  | 8201859 | 1к |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | ТСА-100М | 11046 | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  | 8201047 | твц |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | ДГА, Шкаф вводной, автоматы | БР5961ТИИС |  |  | б/н |  |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | Устройство УСБ22 |  | Устройство УСБ22 |  | 8201769 |  |
| Илишевский | Верхнеярке­ево | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  | 8201047 |  |
| Илишевский | Верхнеяркеево | БПИ TLS-4002-D №5233, harmonic ProView IRD-2961 №71290081 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201861 | рр |
| Илишевский | Верхнеяркеево | РСА-1000 |  |  |  | 8201371 | рр |
| Илишевский | Верхнеяркеево | ВымпелКом (контейнер, АФУ и антенны), МТС (4 стойки, 5 щитов различного типа на стене, АФУ и антенны на АМС), Мегафон (2 стойки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС), Сотел (2 стойки, щит питания на стене, АФУ и антенны на АМС) в тех.здании в аппартаном зале. СпутникТелеком (1 стойка, АФУ и антенны на АМС, ПСС) |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Стойка ВОЛС МУЭС |  | Стойка ВОЛС МУЭС | Б/н | Б/н |  |
| Калтасинский | Калтасы | Пожарный резервуар |  | Пожарный резервуар | 61/650007/128 | 8201702 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/650004/216 | 8201699 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Ограждения |  | Ограждения | 61/650005/2375 | 8201700 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/650002/76 | 8201697 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Туалет |  | Туалет | Б/н | Б/н |  |
| Калтасинский | Калтасы | Наружное ЛЭП | 6101 | Наружное ЛЭП: 2 КЛ от ТП до тех.здания | Б/н | 8201701 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Шкаф КЗБ |  | Шкаф КЗБ | 61/650015/1713 | 8214971 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/650024 | 8201703 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Электроконвектор-6 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Калтасинский | Калтасы | Огнетушители - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Передатчик "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Harmonic2900 "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Видеомагнитофон "ТВ Калтасы" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Телевизор "ТВ Калтасы" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Передатчик "Культура" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Scopus2900 "Культура" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Спутниковая приемная антенна "Спутник Телеком" -3 шт |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Технологическая стойка "Мегафон" - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Щит ввода ВРУ-380В "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Кодиционер "Мегафон" - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Электроконвектор-1 шт "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Технологическая стойка "Билайн" - 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Огнетушители - 5 шт. "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Охранно-пожарная сигнализация "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Технологическая стойка "Сотовая связь Башкортостана" - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Технологическая стойка "МТС"- 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Кодиционер "МТС" - 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Электроконвектор-1 шт "МТС" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Ввод РЩ-1 |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Огнетушители - 2 шт. "МТС" |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Отдельное оборудование, установленное вне стоек -6 шт. |  |  |  |  |  |
| Калтасинский | Калтасы | Охранно-пожарная сигнализация "МТС" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Атамановка | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 35301 | Scopus2990/1п |  | 8201207 | 1к |
| Караидельский | Атамановка | ТСА-010М, АПКГ 1-5 | 50413 | ТСА-010М |  | 8201495 | 1к |
| Караидельский | Атняш | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва", ФТР-10, Турникет 2э | 256957 | Scopus2990/1п |  | 8201473 | 1к |
| Караидельский | Бияз | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" | 161248047 | Harmonic2900 |  | 8201475 | 1к |
| Караидельский | Бияз | ФТР-1, турникет, стабилизатор "Ресанта" | M623 | ФТР-1 |  | 8214800 | 1к |
| Караидельский | Бураево | ПЧМ-300 | А03262 | ПЧМ-300 |  | 8214303 | рр |
| Караидельский | Караидель | Система мониторинга |  | Система мониторинга | Б/н | 8216881 |  |
| Караидельский | Караидель | Шамбо |  | Шамбо | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Водопровод |  | Водопровод | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Ограда |  | Ограда | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Подъездной путь |  | Подъездной путь | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Дизельная |  | Дизельная | 61/100002/9 | 8201073 |  |
| Караидельский | Караидель | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/100001/43 | 8214289 |  |
| Караидельский | Караидель | Емкость для ГСМ |  | Емкость для ГСМ | 61/100038/116 | 8214298 |  |
| Караидельский | Караидель | Блок переключателей Го и ЧС |  | Блок переключателей Го и ЧС | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка МУЭС- 2 шт. |  | Технологическая стойка МУЭС- 2 шт. | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Эксплуатационно-техническая документация по реестру |  | Эксплуатационно-техническая документация по реестру | Б/н | Б/н |  |
| Караидельский | Караидель | Телевизор LG 14J50 |  | Телевизор LG 14J50 | 61/100067/1505 | 8214307 |  |
| Караидельский | Караидель | Телевизор LG 14J50 |  | Телевизор LG 14J50 | 61/100068/1506 | 8214308 |  |
| Караидельский | Караидель | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/100075 | 8201075 |  |
| Караидельский | Караидель | Система видеонаблюдения - 1 комплект |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Электрокотел КЭВ 9/5 - 2 шт. |  | Котел электрический КЭВ-9/0,4 |  | 049.3000.0065 |  |
| Караидельский | Караидель | Электроконвектор - 10 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Караидельский | Караидель | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Караидельский | Караидель | Огнетушители - 7 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Контрольный телевизоры -2 шт. |  | Телевизор Akai-14CT12 |  | 065.8000.1128 |  |
| Караидельский | Караидель | Оборудование Курс-8 – 1шт. |  | РРЛ |  | 8221062 |  |
| Караидельский | Караидель | Scopus2600/1п, Спутниковая приемная антенна | 256220 | Scopus2600/1п |  | 8201081 | 1к |
| Караидельский | Караидель | Harmonic2900 | 256938 | Harmonic2900 |  | 8201195 | р1 |
| Караидельский | Караидель | Блок преобразователя TLS-6002 | 2748 | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201082 | р1 |
| Караидельский | Караидель | Scopus2900, General FTA | 256960 | Scopus2901 |  | 8201476 | бст |
| Караидельский | Караидель | ТСА-100М, АПКГ 6-12 2э | 12077 | ТСА-100М |  | 8201078 | 1к |
| Караидельский | Караидель | ТСА-100М, АПКГ 6-12 2э | 10077 | ТСА-100М |  | 8201077 | р1 |
| Караидельский | Караидель | Усилитель УП-100м | 291 | Усилитель УП-100м |  | 8214306 |  |
| Караидельский | Караидель | Дизельгенератор ДГА-24 | 510076 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214293 |  |
| Караидельский | Караидель | Дизельгенератор ДГА-24 | 302317 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214302 |  |
| Караидельский | Караидель | Стойка ЭП ОРС | 60 | Стойка ЭП ОРС |  | 8214295 |  |
| Караидельский | Караидель | Стабилизатор напрежения 6ква | 218152 | Стабилизатор напрежения 6ква |  | 8214294 |  |
| Караидельский | Караидель | Щит ЩЗБ-1 | 931 | Щит ЩЗБ-1 |  | 8214292 |  |
| Караидельский | Караидель | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214301 |  |
| Караидельский | Караидель | Полюс 1,0 ПМ | 3462 | Полюс 1,0 ПМ |  | 8201080 | рр |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка "МТС"- 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Щит ввода РЩ-1 "МТС" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Кондиционер-2 шт. "МТС" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | ОПС Кварц "МТС" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка "Билайн"- 7 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Щит ввода РЩ-1 "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Кондиционер-2 шт. "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Щит ввода витые пары РЩ "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка "Мегафон"- 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Щит ввода РЩ-1 "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Кондиционер-2 шт. "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка "Спутник Телеком"- 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Спутниковая приемная антенна -3 шт. "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Телевизор -2 шт. "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Радиоприемник-1 шт. "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Пожарный щит - 1шт."Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Караидель | Технологическая стойка "Сотовая связь Башкортостана"-1 шт. |  |  |  |  |  |
| Караидельский | Кирзя | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 5547835 | Scopus2990/1п |  | 8201471 | 1к |
| Караидельский | Кирзя | ТСА-001М, Турникет | 20413 | ТСА-001М |  | 8201493 | 1к |
| Караидельский | Комсомольский | ФТР-1 |  |  |  | б\н | 1к |
| Караидельский | Комсомольский | Цифровое ПСС |  |  |  | б\н | 1к |
| Караидельский | Красный Урюш | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" | 192390 | Scopus2900/1п |  | 8201196 | 1к |
| Караидельский | Красный Урюш | ТВМ-10, АПГК.1(182-190). СМ(0.1) |  | ТВМ-10 |  | 8201462 | 1к |
| Караидельский | Новомуллакаево | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 189729 | Scopus2900/1п |  | 8201457 | 1к |
| Караидельский | Новомуллакаево | TTU10, Турникет | 12945 | TTU10 |  | 8201489 | 1к |
| Караидельский | Озерки | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 161248047 | Harmonic2900 |  | 8201470 | 1к |
| Караидельский | Озерки | ФТР-1, Турникет | Ф0296 | ФТР-1 |  | 8214751 | 1к |
| Караидельский | Шамратово | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 501899 | Scopus2990/1п |  | 8201079 | 1к |
| Караидельский | Шамратово | TTU-1, турникет-I, АПГК.1(48,5-66) | 12941 | TTU-1 |  | 8201490 | 1к |
| Кармаскалинский | Тазларово | Подстанция трансф.КТП 40/10 |  | Подстанция трансф.КТП 40/10 | 61/110030/1640 | 8214314 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Помещение подсобное |  | Помещение подсобное | 61/110002/99 | 8214309 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/111 | 8214316 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/110001/44 | 8201084 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | ДГА | 807927 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214311 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | ДГА, Шкаф ввода, КЛ (низ) - 50м. | 807930 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214312 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Щит ЩАВ |  |  |  | 8214313 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/110035 | 8201086 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Огнетушители - 3шт, противопожарный стенд, ящик для песка |  |  |  |  |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Конвектора - 7шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Кармаскалинский | Тазларово | Контейнер и АФУ (Мегафон, ); стойки в тех.здании - 5 шт., АФУ и кондиционер сплитсистема - 2шт. (ВымпелКом); стойка и АФУ (Сотел) |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/223 | 8201184 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/500013/69 | 8201507 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Ограждение |  | Ограждение | 61/500016/2371 | 8201509 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Внутренняя сеть водопровода |  | Внутренняя сеть водопровода | 61/500017/231 | 8201510 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Емкость для ГСМ |  | Емкость для ГСМ | 61/500020/117 | 8201511 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Система мониторинга |  | Система мониторинга | Б/н | 8216882 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Анализатор сигналов ТВ PLANAR CIU-003 | 15050189 | Анализатор сигналов ТВ PLANAR CIU-003 | Б/н | Б/н |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Наружное ЛЭП |  | Наружное ЛЭП: 2 КЛ от ТП до тех.здания | Б/н | 8214771 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Монитор 17" Philips 170S7FB LCD |  | Монитор 17" Philips 170S7FB LCD | 65/2900/1103 | 8204252 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Телевизор LG 14J50 |  | Телевизор LG 14J50 | 61/500043/1497 | 8214789 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Телевизор LG 14J50 |  | Телевизор LG 14J50 | 61/500044/1498 | 8214790 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/500028 | 8201512 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/500050 | 8201517 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Стойка телекоммуникационная |  |  | б/н | б/н |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | антенна типа «Щель» модель 4OG 43 ТВК |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | комплект антенны 2,4 м. |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | конвертер Norsat 4706C |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | облучатель с переходом |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | стойка 19” |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | фидер EUPEN 7228, 7/8, 75 Ом |  |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | передатчик «ТОН» № 0343286 43 ТВК в составе: - ФР 4-5 43 ТВК - усилитель УМШ ДМВ 1/100 43 ТВК | 343286 |  |  | б\н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | Источник беспереб. электропитания GE CI NetPro3000 №RN30C10/0550A022 |  |  |  | б\н | СТС резерв |
| Краснокамский | Нефтекамск | Профессиональный ресивер DCH-3100P-10S2 PBI № LAZD083120056 | LAZD083120056 |  |  | б\н | СТС резерв |
| Краснокамский | Нефтекамск | Scopus2900/1п | 189729 | Scopus2900/1п |  | 8201518 | Первый канал |
| Краснокамский | Нефтекамск | БПИ TLS 6002, PRV2961, PRV 2961, SW212VAS | 501208144 | Декодирующее оборудование для ВОЛС |  | 8201521 | Россия 1 |
| Краснокамский | Нефтекамск | Harmonic2900 | 72310004 | Harmonic2900 |  | 8201463 | ТВЦ |
| Краснокамский | Нефтекамск | Профессиональный приемник Proview 7000 | 71210035 |  |  | 8201465 | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | Scopus2900/1п | 174155 | Scopus2900/1п |  | 8201464 | НТВ |
| Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М, АПКГ 6-12 | 10027 | ТСА-100М |  | 8201515 | Первый канал |
| Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М, АПКГ 1-5 | 4027 | ТСА-100М |  | 8201516 | Россия 1 |
| Краснокамский | Нефтекамск | ТТУ-100 | 14947 | ТТУ-100 |  | б/н | СТС |
| Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100Д | 21114 | УТСА-100Д |  | 8203141 | ТВЦ |
| Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М | 34046 | ТСА-100М |  | 8201520 | НТВ |
| Краснокамский | Нефтекамск | Дизельгенератор ДГА-16, Аккумулятор 6СТ132-1шт., Щит ЩДГА-Б | 880868 | Дизельгенератор ДГА-16 |  | 8214772 |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | А 108 | 11903 | А 108 |  | б/н | НТВ |
| Краснокамский | Нефтекамск | Полюс 1.0 ПМ | 3468 | Полюс1.О ПМ |  | 8201519 | рр |
| Краснокамский | Нефтекамск | ПЧМ-30 | ЯО 3062 | ПЧМ-30 |  | 8201513 | рр |
| Краснокамский | Нефтекамск | ПЧМ-30 | ЯО 3262 | ПЧМ-30 |  | 8201514 | рр |
| Краснокамский | Нефтекамск | "Спутник Телеком" TXUP 1000 | 929 |  |  |  | БСТ |
| Краснокамский | Нефтекамск | Технологическая стойка "ТНТ" с передатчиком TV 100/W | T08/02498 |  |  |  | ТНТ |
| Краснокамский | Нефтекамск | Технологическая стойка "МТС"- 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Контейнер связи "Сотовая связь Башкортостана" |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Контейнер связи "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Контейнер связи "Билайн"- 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Нефтекамск | Технологическая стойка "Любимое радио"- 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/640004/215 | 8201690 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Ограждение |  | Ограждение | 61/640005/2374 | 8201691 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Водоснабжение |  | Водоснабжение | 61/640006/237 | 8201692 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/640002/75 | 8201688 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Система мониторинга |  | Система мониторинга | Б/н | 8216883 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Емкость для дизтоплива |  | Емкость для дизтоплива | Б/н | Б/н |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Туалет |  | Туалет | Б/н | Б/н |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Наружная ЛЭП с трансформатором ТМ-100 |  | Наружная ЛЭП с трансформатором ТМ-100 | 61/640007/218 | 8214941 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/640036 | 8201694 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Огнетушитель - 3шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Электроконвектор-5 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Емкость для воды металическая |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна | 502065 | Scopus2900/1п |  | 8201466 | 1к |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | БПИ TLS 6002, PRV2961, SW212VAS | 1,68E+14 | Декодирующее оборудование для ВОЛС |  | 8201696 | р1 |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Harmonic2900 | 1,13E+14 | Harmonic2900 |  | 8201504 | р1 |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТСА-030М, АТР 2-III (панель 2э было до 2010 г.) | 17027 | ТСА-030М |  | 8201693 | 1к |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Ретранслятор ТРА-30 | 377 | Ретранслятор ТРА-30 |  | 8214949 | 1к |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТСА-50М, АПКГ 1-5 | 3038 | ТСА-50М |  | 8201695 | р1 |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Усилитель УП-100м | 1958 | Усилитель УП-100м |  | 8214961 | р1 |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТВ ретранслятор "Венгрия" | В901 | ТВ ретранслятор "Венгрия" |  | 8214959 | р1 |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Дизельгенератор ДГА-16, Аккумулятор 6СТ132 | 880861 | Дизельгенератор ДГА-16 |  | 8214942 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Трансформатор ТРР-2000 | 531 | Трансформатор ТРР-2000 |  | 8214943 |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Технологическая стойка "МТС"- 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Отдельное оборудование установленное вне стоек МТС -6 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Технологическая стойка "Сотовая связь Башкортостана" - 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Отдельное оборудование установленное вне стоек Сотовая связь Башкортостана" -2 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Контейнер связи "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Технологическая стойка "Спутник Телеком"- 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Передатчик БСТ |  |  |  |  |  |
| Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Спутниковая приемная антенна "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Емкость под дизтопливо |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/170003/7 | 8214433 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/170001/48 | 8201139 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Хранилище |  | Хранилище | 61/170002/90 | 8201140 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Внешние сети и сооружения |  | Внешние сети и сооружения | 61/170008/2365 | 8201142 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Ограждение |  | Ограждение | 61/170040 | 8201145 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/170006/2357 | 8214434 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Щит ЩАВ-48Б |  | Щит ЩАВ-48Б | 61/170011/1732 | 8214435 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Щит ЩДГА-48Б |  | Щит ЩДГА-48Б | 61/170012/1743 | 8214436 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка ЭП ПРС |  | Стойка ЭП ПРС | 61/170018/1684 | 8214437 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | ТВ передатчик QТ 302С 7К |  | ТВ передатчик QТ 302С 7К | 61/170032/1050 | 8214439 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Шкаф КЗБ |  | Шкаф КЗБ | 61/220009/1707 | 8214467 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" | 61/570019/939 | 8214871 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55538 | 8216916 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Электрообогреватели (14 шт.) |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Вентилятор вытяжной (на стене) 2шт. |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Огнетушители (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 405586 | Цифровое ПСС |  | 8201143 | р1 |
| Кугарчинский | Воскресенка | Harmonic PVR-296 | S/N 071290075 | Приемник-декодер Scopus IRD2961 |  | 8201146 | 1к |
| Кугарчинский | Воскресенка | Harmonic IRD-2961 №461996, Комутатор резерва SW-212VAS2 |  | Цифровое ПСС |  | 8201149 | р1 |
| Кугарчинский | Воскресенка | Suma Vision Adapter 10K413D | 10K413D112043 | Блок преобразования |  | 8201147 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Полигон, панель 1э (панели ТРА) |  | ТВ передатчик QT 302A 2к |  | 8214438 | 1к |
| Кугарчинский | Воскресенка | Дизельгенератор ДГА-24 2шт, Щит ЩДГА-24Б, Шкаф КЗБ, Щит ЩАВ-48Б, Стойка ЭП ПРС, Шкаф ШЗБ-2, Шкаф вытяжной для аккумуляторов, Аккумулятор 6СТ-132 (4 шт.) |  | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214587 |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка Мегафон – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Мачта Мегафон |  |  |  |  | на территории станции |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка электропитания Мегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка СпутникТелеком |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Щит электропитания Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Кондиционер Билайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Кондиционер Билайн |  |  |  |  | не рабочий |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Стойка СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Воскресенка | Щит электропитания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55525 | 8216903 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Хранилище |  | Хранилище | 61/130003/88 | 8201111 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Водопровод и теплосеть |  | Водопровод и теплосеть | 61/130009/235 | 8201112 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Ограждение |  | Ограждение | 61/130042 | 8201116 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Благоустр.тер.огрражд.озеленение |  | Благоустр.тер.огрражд.озеленение | 61/130005/2355 | 8214392 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/130044 | 8201118 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Трансформатор ТМ 100/10 |  | Трансформатор ТМ 100/10 | 61/130040 | 8201114 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Наружное ЛЭП |  | Наружное ЛЭП | 61/130011/225 | 8214394 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/130001/46 | 8201110 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/460028/1166 | 8214737 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Дизельгенератор ДГА-24 |  | Дизельгенератор ДГА-24 | 61/700017/1572 | 8215006 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Охранно-пожарная Сигнализация |  | Охранно-пожарная Сигнализация | 61/130041 | 8201115 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Огнетушители – 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | БПИTLS-4002-D №4974, harmonic ProViewIRD-2961 №72320044, Комутатор резерва SW-212VAS №516000361 |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС |  | б/н | р1 |
| Кугарчинский | Каскиново | Приемник-декодр Scopus IRD2961 |  | Приемник-декодер Scopus IRD2961 |  | 8201117 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | №13068 | ТСА 100М |  | б/н | р1 |
| Кугарчинский | Каскиново | Щит ЩАВ-24 |  | Щит ЩАВ-24 |  | 8214396 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | ЩДГА 24Б |  | ЩДГА 24Б |  | 8214398 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | ЩДГА 24Б |  | ЩДГА 24Б |  | 8214399 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | ДГА-24 2 шт. ЩЗБ-2 | 7024, 7060 | ДГА-24 |  | б/н |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Передатчик ФТР-10 |  | Передатчик ФТР-10 |  | 8214474 |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Контейнер 1штБилайн |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Стойки 3 штМегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Кондиционер 2 штМегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Стойка 1 штСОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Каскиново | Стойка 1 шт. Спутниковая антенна 1 шт Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка (узел связ) |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка (узел связ) |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Кугарчинский | Мраково | Электрокотел |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Кугарчинский | Мраково | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55537 | 8216915 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/570001/72 | 8201615 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Ограждение |  | Ограждение | 61/570029 | 8201619 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Передатчик "Полюс 1,0" |  | Передатчик "Полюс 1,0" | 61/570034 | 8201624 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/570037 | 8201627 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Усилитель УП-300 |  | Усилитель УП-300 | 61/21/214241/44 | 8214462 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Трансформатор |  | Трансформатор | 61/570004/1634 | 8214868 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА | 61/570008/1013 | 8214869 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 61/570018/1109 | 8214870 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Передатчик УКВ ЧМ |  | Передатчик УКВ ЧМ | 61/570020/331 | 8214872 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Передатчик УКВ ЧМ |  | Передатчик УКВ ЧМ | 61/570021/332 | 8214873 |  |
| Кугарчинский | Мраково | ТВ передатчик ФР1-3-200 8к |  | ТВ передатчик ФР1-3-200 8к | 61/570024/1059 | 8214875 |  |
| Кугарчинский | Мраково | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Кугарчинский | Мраково | огнетушитель (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 502448 | Цифровое ПСС |  | 8201608 | 1к |
| Кугарчинский | Мраково | БПИ TLS 6002, PRV2961, PRV 2961, SW212VAS |  | Декодирующее оборудование для ВОЛС |  | 8201626 | р1 |
| Кугарчинский | Мраково | CODICO IRD 2961 | 50146 | Цифровой приемник CODICO IRD 2961 |  | 8201622 | рк |
| Кугарчинский | Мраково | PBI DCH-4000 |  | Цифровое ПСС |  | 8201136 |  |
| Кугарчинский | Мраково | CODICO IRD 2961/IP | 340685 | Цифровой приемник CODICO IRD 2961 |  | 8201623 |  |
| Кугарчинский | Мраково | ФР 1-3, турникет 2э ТК 2,5, шкафы питания передатчиков |  | ТВ Передатчик ТСА |  | 8201617 | 1к |
| Кугарчинский | Мраково | ФР 1-3, АПГК.1(7) (ТЛГ2.7), ТВ передатчик ФР1-3-200 |  |  |  | б/н | р1 |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка МТС |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка электропитания МТС |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка Мегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка Мегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка Мегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка электропитания Мегафон |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка СпутникТелеком |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка Транснефть |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Устройство Башкирэнерго |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Стойка СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Кугарчинский | Мраково | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 2,0м СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Туалет |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Стойка телекоммуникационная |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55536 | 8216914 |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Огнетушители (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Scopus2600/1п | 256680 | Цифровое ПСС |  | 8201635 | 1к |
| Куюргазинский | Кумертау | БПИ TLS-4002-D №8676, harmonic ProView IRD-2961 №71290082, harmonic ProView IRD-2961 №71290073, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №616000314 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201638 | р1 |
| Куюргазинский | Кумертау | DMR-6000 | 303113 | Цифровое ПСС |  | 8201597 | твц |
| Куюргазинский | Кумертау | ТСА100М, Панель 2э (панели ЗОНА), Мост сложения ТВ |  | Передатчик ТСА-100М, 6 твк |  | 8201632 | р1 |
| Куюргазинский | Кумертау | ТСА100М, Панель 2э (панели ЗОНА), АВР Шкаф питания ввода 0,4кВ, Шкаф питания |  | Передатчик ТСА-100Д, 9 твк |  | 8201634 | 1к |
| Куюргазинский | Кумертау | ТСА100Д, двойной Зигзаг 2э |  | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк |  | 8201633 | твц |
| Куюргазинский | Кумертау | "Спутник Телеком" Передатчик TXUP-1000 |  |  |  |  | БСТ, СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | "Спутник Телеком" Передатчик Полярис-1000 |  |  |  |  | Культура, СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | "Спутник Телеком" Передатчик FM |  |  |  |  | Юлдаш, СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | "Спутник Телеком" Передатчик FM |  |  |  |  | Спутник, СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Мост сложения FM |  |  |  |  | СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Мост сложения ТВ |  |  |  |  | СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Кондиционер |  |  |  |  | СпутникТелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | сотовая компания СОТЕЛ-базовая станция |  |  |  |  | Отдельная комната |
| Куюргазинский | Кумертау | Шкаф электропитания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Кондиционер СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | сотовая компания МТС-базовая станция |  |  |  |  | Отдельная комната |
| Куюргазинский | Кумертау | Шкаф электропитания МТС |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Кондиционер МТС |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Кондиционер МТС |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Контейнер Мегафон |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | Контейнер Билайн |  |  |  |  |  |
| Куюргазинский | Кумертау | ТРК-АРИС |  |  |  |  | Отдельное помещение |
| Куюргазинский | Кумертау | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 2,7 м Спутниктелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 2,2 м Спутниктелеком |
| Куюргазинский | Кумертау | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 2,6 м |
| Куюргазинский | Кумертау | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 1,8 м |
| Мелеузовский | Мелеуз | Емкость под дизтопливо |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Телевизор |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Туалет |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/150003/6 | 8214419 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | трансформаторы: ТМ-100/6-29 фидер; ТМ-160/6-1 фидер |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | наружная лэп |  | Наружное ЛЭП | 61/150009/226 | 8214421 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/150001/47 | 8201125 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Хранилище |  | Хранилище | 61/150002/89 | 8201126 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Инженерная сеть и сооружения |  | Инженерная сеть и сооружения | 61/150008/242 | 8201128 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/150007/2356 | 8214420 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Шкаф ШКД |  | Шкаф ШКД | 61/150010/1700 | 8214422 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | ДГА-24м, Шкаф ЩДГА, Шкаф ШЗБ-2, Аккумулятор 6СТ-132 (2 шт.), Насосная | 911518 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214423 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | ДГА-24м, Шкаф ЩДГА, Шкаф ЩАВ, Шкаф вытяжной для аккумуляторов, Дизтопливо | 12669 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214424 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Огнетушители (3 шт.) |  |  |  |  |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | стойка-сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  | СОТЕЛ |
| Мелеузовский | Мелеуз | аккумуляторная группа - СОТЕЛ |  |  |  |  | СОТЕЛ |
| Мелеузовский | Мелеуз | стойка - ОАО Спутниктелеком |  |  |  |  |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | стойка с передатчиком |  |  |  |  | Любимое радио |
| Мелеузовский | Мелеуз | стойка с передатчиком |  |  |  |  | СИТИ FM |
| Мелеузовский | Мелеуз | Контейнер МТС |  |  |  |  |  |
| Мелеузовский | Мелеуз | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 1.8 м для передатчика 98,3 МГц |
| Мелеузовский | Мелеуз | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 1.8 м для передатчика 99,6 МГц |
| Мелеузовский | Мелеуз | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 1.8 м БСТ |
| Мелеузовский | Мелеуз | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 2.0 м Культура |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5427/01 | 8214826 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/680001/78 | 8201710 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Туалет |  | Туалет | 61/680002/86 | 8201711 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Ограждение |  | Ограждение | 61/680027 | 8201717 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55541 | 8216919 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Холодильник |  | Холодильник | 61/220037/2303 | 8214472 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/680028 | 8201718 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Телевизор "Самсунг" |  | Телевизор "Самсунг" | 61/680017/1452 | 8214992 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Телевизор Panasonic |  | Телевизор Panasonic TХ-21FG50T | 61/2010/99 | 065.8000.1142 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Scopus2990 | 173293 | Цифровое ПСС |  | 8201713 | 1к |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Scopus2990 | 173293 | Цифровое ПСС |  | 8201716 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100М, панель 2-го ТВ-диапазона | 19083 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк |  | 8201714 | 1к |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100Д | 71065 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк |  | 8201618 | р1 |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100Д, АПГК.2(8,11) СМ(0.1), двойной Зигзаг 2э, Щит вводной | 12016 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк |  | 8201715 | резерв |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Блок ФТР-10 К-8 |  | Блок ФТР-10 К-8 |  | 8214381 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214385 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-12М |  | Усилитель УП-12М |  | 8214993 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214994 |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Антенна спутникового приемника Спутник Телеком |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Стойка "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Стойка "Сотел" 2шт. |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Стойка "Вымпелком" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Контейнер "Мобильные ТелеСистемы" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | Контейнер "МегаФон" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Мечетлинский | Б.Устикинск | МАУ Редакция телестудии "Урал" передатчик ТСА 010М 6ТВК |  |  |  |  |  |
| Мишкинский | Мишкино | Контейнер |  | Контейнер | Б/н | 8201482 |  |
| Мишкинский | Мишкино | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/4926/01 | 8214768 |  |
| Мишкинский | Мишкино | Scopus2600/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" | 35985 | Scopus2600/1п |  | 8201468 | 1к |
| Мишкинский | Мишкино | ТСА-10М, стабилизатор "Ресанта" | 22064 | ТСА-10М |  | 8201499 | 1к |
| Мишкинский | Мишкино | АПКГ 6-12 |  | АПКГ 6-12 |  | 8201497 |  |
| Мишкинский | Мишкино | Спутниковая приемная антенна "Спутник Телеком"- 2 штуки |  |  |  |  |  |
| Мишкинский | Мишкино | Контейнер "Спутник Телеком" |  |  |  |  |  |
| Мишкинский | Мишкино | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Качеганово | Ограждение |  | Ограждение | 61/420015 | 8201414 |  |
| Миякинский | Качеганово | Контейнер с оборудованием |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Миякинский | Качеганово | Технологическая стойка |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Миякинский | Качеганово | Технологическая стойка |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Миякинский | Качеганово | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/420014 | 8201413 |  |
| Миякинский | Качеганово | Телевизор "Сокол" ТЦ6153С |  | Телевизор "Сокол" ТЦ6153С | 61/420008/345 | 8214679 |  |
| Миякинский | Качеганово | Scopus2600/1п | 9553 | Цифровое ПСС |  | 8201366 |  |
| Миякинский | Качеганово | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 3046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк |  | 8201412 | 1к |
| Миякинский | Качеганово | ТСА 100М, Панель 1э ТРА-6/12 | 9046 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201411 | р1 |
| Миякинский | Качеганово | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214677 |  |
| Миякинский | Качеганово | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214678 |  |
| Миякинский | Качеганово | Ретранслятор РЦТА-11 |  | Ретранслятор РЦТА-11 |  | 8214673 |  |
| Миякинский | Качеганово | Ретранслятор РЦТА-70 |  | Ретранслятор РЦТА-70 |  | 8214622 |  |
| Миякинский | Качеганово | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214674 |  |
| Миякинский | Качеганово | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214675 |  |
| Миякинский | Качеганово | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214676 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 | 61/370015 | 8201372 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Трансформатор ТП |  | Трансформатор | 61/370001/1631 | 8214638 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55528 | 8216906 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/410012 | 8201409 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/370008/1471 | 8214645 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250038/15 | 8201236 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | ТСА-100М |  |  |  | 8201367 | 1к |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | ТСА-100Д |  |  |  | 8201368 | р1 |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Scopus IRD 2900 | 161410083 |  |  | 8201366 | 1к |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214643 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Изделие ПУР |  | Изделие ПУР |  | 8214640 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214639 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214641 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214642 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214644 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | АМС мачта 43,2 м |  | Башня телевизионных антен |  | 8201231 |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | МВД Оборудование 6 юнит |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Мегафон Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Сотел Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки | Спутниктелеком Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Киргиз-Мияки, ул. Тукаева,1а | НУП вертикальный |  | НУП вертикальный | 61/250004/125 | 8201221 |  |
| Миякинский | Кункас | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250037/14 | 8201235 |  |
| Миякинский | Кункас | НУП вертикальный |  | НУП вертикальный | 61/250003/124 | 8201220 |  |
| Миякинский | Кункас | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Кункас | Мегафон Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Кункас | Спутниктелеком Оборудование - передатчик Микротек |  |  |  |  |  |
| Миякинский | Уршакбашкарамалы | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250039/16 | 8201237 |  |
| Миякинский | Уршакбашкарамалы | НУП-бочка |  | НУП-бочка | 61/250006/126 | 8201223 |  |
| Миякинский | Уршакбашкарамалы | АМС башня 43,2 м |  | Башня телевизионных антен |  | 8201227 |  |
| Новобелокатайский | Шакарла АМС МУЭС (Месягутово) | АМС мачта 25м |  |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55544 | 8216922 |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Контейнер связи |  | Контейнер связи | Б/П61/0016 | 8220988 |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Ограждение |  | Ограждение | Б/П61/0017 | 8221039 |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | Б/П61/0018 | 8221046 |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Мультиплексор Nateks FG-A155 | 71290099 |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4, ВЛ (выс) - 20м, КЛ (низ) -20м., вводной рубильник, щит питания |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Конвектора - 2шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Harmonic IRD-2961, Приемная спутниковая антенна ø1,6м | 71290099 | ТВ передатчик ТСА-200Д 27 твк |  | 8201039 | 1к |
| Нуримановский | Красная Горка | ТСА-200Д, Зигзаг IV-V АПГК.2(470-862), дв зиг 2э | 9081 |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Кондиционер сплитсистема |  |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Красная Горка | Контейнер и АФУ (МТС) |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55546 | 8216924 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Противопожарная емкость |  | Противопожарная емкость | 61/030011/129 | 8201030 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Ограждение |  | Ограждение | 61/030039 | 8201038 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Ограждение |  | Ограждение | Б/П61/0020 | 8221040 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Контейнер связи |  | Контейнер связи | Б/П61/0019 | 8220989 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Мультиплексор Nateks FG-A155 | 185468 |  | 61/030034 | Б/н |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4, ВЛ (выс) - 760м, КЛ (низ) -20м., вводной рубильник, щит питания |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Огнетушители - 2шт, противопожарный стенд, средства сосредоточения по лесному законодательству, противопожарный аншлаг |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Конвектора - 2шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Scopus IRD-2600В | 59782 | Цифровое ПСС |  | 8201194 | 1к |
| Нуримановский | Красный Ключ | Scopus IRD-2600 | 22414 | Цифровое ПСС |  | 8201530 | Р1 резерв |
| Нуримановский | Красный Ключ | Блок преобразователя TLS-6002 |  | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201036 | р1 |
| Нуримановский | Красный Ключ | Harmonic IRD-2961 | 367741 | Приемник-декодер Scopus IRD2961 |  | 8201037 | р1 |
| Нуримановский | Красный Ключ | ТСА-100М, АПГК.2(7-11). СМ(0.1), зигзаг 1 | 69065 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк |  | 8201032 | 1к |
| Нуримановский | Красный Ключ | УТСА-100М, Зигзаг 1э | 13038 | Передатчик ТСА-100 Ом, 7 твк |  | 8201034 | р1 |
| Нуримановский | Красный Ключ | Блок ФТР-10 К-7 |  | Блок ФТР-10 К-7 |  | 8214241 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214243 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214244 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  | Антенна СТВ 12-2.5 |  | 8214242 |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Кондиционер сплитсистема - 2шт. |  |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Красный Ключ | Контейнеры и АФУ (МТС, ВымпелКом, Мегафон, Сотел) |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Павловка | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55547 | 8216925 |  |
| Нуримановский | Павловка | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Павловка | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Павловка | Мультиплексор Nateks FG-A155 | 71290105 |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Павловка | Трансформаторная подстанция КТП 6/0.4, ВЛ (выс) - 85м, КЛ (низ) -10м., вводной рубильник, щит питания |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Нуримановский | Павловка | Ограждение |  | Ограждение | Б/П61/0023 | 8221041 |  |
| Нуримановский | Павловка | Конвектора - 1шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Нуримановский | Павловка | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| Нуримановский | Павловка | Harmonic IRD-2961, Приемная спутниковая антенна ø1,6м | 71290105 | ТВ Передатчик ТСА-100Д 28 твк |  | 8201217 | 1к |
| Нуримановский | Павловка | ТСА-100Д, Панель 2э | 5081 |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Павловка | Кондиционер сплитсистема |  |  |  | б/н |  |
| Нуримановский | Первомай­ский | Scopus IRD-2600 | 23239 | Цифровое ПСС |  | 8201526 |  |
| Нуримановский | Первомай­ский | ФТР-1, АПКГ 6-12 |  | ТВ передатчик ФТР-10 1к-2 |  | 8201675 |  |
| Стерлибашевский | Стерлибашево | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250040/17 | 8201238 |  |
| Стерлибашевский | Стерлибашево | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Стерлибашево | МВД Оборудование VERTEX 1 юнит |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Стерлибашево | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Стерлибашево | РОВД Радиостанция 1 юнит |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/180001/49 | 8201150 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Ограждение |  | Ограждение | 61/180031 | 8201156 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Ретранслятор РЦТА-70 |  | Ретранслятор РЦТА-70 | 61/180005/1031 | 8214440 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 61/180009/1096 | 8214441 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/180020/1170 | 8214445 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/180022/1185 | 8214446 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Электрокотел |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | огнетушитель (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 256207 | Цифровое ПСС |  | 8201152 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Изделие ПУР |  | Изделие ПУР |  | 8214443 |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | ТСА100М, АПКГ 1-5 2 э, Шкаф электропитания |  | Передатчик ТСА-100М, 5 твк |  | 8201154 | 1к |
| Стерлибашевский | Яшерганово | ТСА100М, АПКГ 1-5 2э, |  | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201153 | р1 |
| Стерлибашевский | Яшерганово | стойка Спутниктелеком |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | стойка СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Стерлибашевский | Яшерганово | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | Спутниктелеком |
| Стерлитамакский | Константи­ноградовка | цифровое ПСС /1п, ТСА-100Д, АПКГ1.СМ |  | Цифровое ПСС |  | 8201606 | р1 |
| Стерлитамакский | Покровка | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5963/01 | 8201656 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/070001/40 | 8201051 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Сарай |  | Сарай | 61/070002/92 | 8201052 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Трансформатор |  | Трансформатор | 61/070041/1635 | 8214267 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | ДГА | 12720 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214259 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | ДГА, Шкаф ввода, щит питания, ЩДГА, ЩЗБ, КЛ (низ) - 40м. | 807934 | Дизельгенератор ДГА-24 |  | 8214260 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/070043 | 8201056 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Огнетушители - 4шт, противопожарный щит, ящик для песка |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Обогреватели (трамвайки) - 3шт, конвектора - 2шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Стерлитамакский | Покровка | Контейнеры и АФУ сотовых (МТС, Мегафон, ); стойки в тех.здании - 5 шт., АФУ и кондиционер сплитсистема - 2шт. (ВымпелКом) |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | стойка ГО (узел связи) оптика |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | Подъездная дорога 1,0 км (асфальт) |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | Выгребная яма |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | Аппаратура П-160 | 11338 |  | Б/н | Б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 | МОС340 | 8173211 |  |
| Стерлитамакский | Салават | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.38М |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.38М | МОС341 | 8173212 |  |
| Стерлитамакский | Салават | ТВ Передатчик ТС-001М, 8 твк |  | ТВ Передатчик ТС-001М, 8 твк | 61/560135 | 8201590 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Ноутбук |  | Ноутбук | 61/560147 | 8201599 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Дегидратор ДВ6Д-150 |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | 61/560165 | 8201611 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Стойка ЭП УРС |  | Стойка ЭП УРС | 61/010020/1685 | 8214213 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Блок БЗУ |  | Блок БЗУ | 61/010053/918 | 8214229 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Блок БЗУ |  | Блок БЗУ | 61/010054/919 | 8214230 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 61/180010/1097 | 8214442 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/560001/71 | 8214829 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Пристрой к тех.зданию |  | Пристрой к тех.зданию | 61/560002/37 | 8214830 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Ограждение |  | Ограждение | 61/560004/2373 | 8214831 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Трансформатор ТМ-400 |  | Трансформатор ТМ-400 | 61/560009/1637 | 8214834 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Устройство УВСК |  | Устройство УВСК | 61/560042/1210 | 8214837 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Приемник "Ишим" |  | Приемник "Ишим" | 61/560044/1872 | 8214838 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Антенно-волноводный тракт АВТ |  | Антенно-волноводный тракт АВТ | 61/560065/575 | 8214840 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Электрокотел |  | Электрокотел | 61/560093/2216 | 8214854 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Лебедка электрическая |  | Лебедка электрическая | 61/560098/2225 | 8214855 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Мультиплексор МХ (FlexPlex MS1\4) |  | Мультиплексор МХ (FlexPlex MS1\4) | 61/560112/636 | 8214858 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Дизельгенератор 1E 16 NAS |  | Дизельгенератор 1E 16 NAS | 61/560120/1550 | 8214860 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Устройство УВСК |  | Устройство УВСК | 61/560123/1211 | 8214861 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55535 | 8216913 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация |  | 8201595 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Система контроля ОПС цеха |  | Система контроля ОПС цеха |  | 8201610 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Щит пожарный – 3шт. |  | Щит пожарный – 3шт. |  | 048.5400.0255 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Огнетушители (24 шт.) |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix S4300 |  | Фотоаппарат цифровой Fujifilm FinePix A100 | 40/12/61 | 044.4690.0029 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Передатчик УКВ ЧМ |  | Передатчик УКВ ЧМ | 61/590025/322 | 8201641 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Стойка телекоммуникационная |  |  | б/н | б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | TTU-100 | 11721 | Тв передатчик |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | Зигзаг4 | 1106020 | Антенна |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | Tanberg TT 1222 | 35533 | Профессиональный приемник |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | RF 78-50A |  | Фидер |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | Супрал СТВ-2.4-1.1 2.0.A.1, конвертер, облучатель |  | Cпутниковая антенна и стойка крепления |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | Супрал СТВ-1.2.-1.1АУМ, облучатель, конвертер |  | Офсетная антенна |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | SWS212-VAS |  | Коммутатор двух пар сигналов |  | б\н | ТВ3 |
| Стерлитамакский | Салават | Передатчик "Микротек-ТТU100" 49 ТВК 50 Ом | 14945 |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | ТВ Передатчик «Сигма» 100 Вт, 49-го ТВК с СНЧ=0 | 2041675 |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Комплект антенны 2400 (офсетная STV-2,4-11) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Облучатель и конвертер (Конвертер NORSAT 4706С № 18203698) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Кабель RG-11, 30 м. |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Разъем F-829/11 (2 шт.) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Антенна передающая Типа «Щель» модель 4ЩП для 49-го ТВК |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Стойка телекоммуникационная 19" |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Кабель для межблочного соединения оборудования BNC-RG-59 (75 Om)-BNC |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Фидер EUPEN 50 ОМ, 1-5/8" 50 Ом EUPEN 5438 |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Профессиональный приемник Proview 7000 № 71210037 | 71210037 |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | ИБП BORRI B400R-010-B (Салават «Домашний») № GA1R18108 |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Джампер в составе: кабель 50 Ом 1/2"-10м; вилка N-1шт; вилка 7/16-1 шт. (Салават) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Телевизор LED Rubin 22" RB-22SE5FT2CBR (Салават Домашний) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Профессиональный ресивер DCH-3100P-10S2 PBI № 0422 70201 | 42270201 |  |  | б\н | Домашний |
| Стерлитамакский | Салават | Scopus2990/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 189096 | Цифровое ПСС |  | 8201602 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Scopus2990 | 178928 | Цифровое ПСС |  | 8201598 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Scopus2990 | 256680 | Цифровое ПСС |  | 8201601 |  |
| Стерлитамакский | Салават | цифровое ПСС /1п, Спутни­ковая тарелка с блоком МШУ | 185491 | Цифровое ПСС |  | 8201603 |  |
| Стерлитамакский | Салават | цифровое ПСС /1п | 256905 | Цифровое ПСС |  | 8201605 |  |
| Стерлитамакский | Салават | цифровое ПСС /1п | 256752 | Цифровое ПСС |  | 8201604 |  |
| Стерлитамакский | Салават | Блок декодера TLS 6000TV-D, Декодер TLS6000TV-D |  | Блок декодера TLS 6000TV-D, Декодер TLS6000TV-D |  | 8201025 8201023 |  |
| Стерлитамакский | Салават | ТВП5000, турникет 4э ЖЯ2.099.206, Ж-вибратор, Шкаф питания р/ст."Якорь" |  | ТВ передатчик Полярис ТВП5000 4ТВК |  | 8201609 | 1к |
| Стерлитамакский | Салават | МикротекTTV5000, Панель 8э |  | Передатчик теле­визионный г. Салават |  | 9053671 | р1 |
| Стерлитамакский | Салават | ТВП, СЕРВ-ДМ-Г , АПКГ1.СМ,панель |  | Станция телевизионная 22 ТВК, 2кВт |  | 8201596 | рк |
| Стерлитамакский | Салават | ТСА-100М, Усилитель УТСА-500М,8, Панель 2э направл |  | ТВ Передатчик ТС-001М, 8 твк Усилитель УТСА-500М,8 |  | 82015908201589 | Сп-б-5 кан |
| Стерлитамакский | Салават | кондиционер для аппаратуры BOSCH |  |  |  | б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | кондиционер для аппаратуры BOSCH |  |  |  | б/н |  |
| Стерлитамакский | Салават | Полюс 4,0 ПМ, Шкаф питания р/ст."Полюс-4,0ПМ", Шкаф питания р/ст."Дождь-2" |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  | 8201612 | рр |
| Стерлитамакский | Салават | М-Радио передатчик |  |  |  |  | ООО"Элетра" |
| Стерлитамакский | Салават | Дорожное Радио передатчик |  |  |  |  | Радио Шансон |
| Стерлитамакский | Салават | Ваня передатчик |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | Домашний стойка с передатчиком |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | "Спутник Телеком" передатчик |  |  |  |  | БСТ, Спутниктелеком |
| Стерлитамакский | Салават | стойка ООО РГ "Виртуоз" |  |  |  |  | Реклама |
| Стерлитамакский | Салават | стойка-сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | стойка-сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | стойка-сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | шкаф питания- сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | кондиционер - сотовая компания СОТЕЛ |  |  |  |  | Рабочий |
| Стерлитамакский | Салават | Контейнер МТС |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | Контейнер Мегафон |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | Контейнер Билайн |  |  |  |  |  |
| Стерлитамакский | Салават | "Спутник Телеком" Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | БСТ, 1.6 м Спутниктелеком |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | ТВ 3, 1.8 м |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка с блоком МШУ (резерв) |  |  |  |  | ТВ 3, 1.0 Триколор |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | Домашний, 1.8 м |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | Радио Ваня, 1.6 м для передатчика 106.2 МГц |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | Радио Шансон, 1.6 м для передатчика 105.8 МГц |
| Стерлитамакский | Салават | Спутниковая тарелка ТК "Галстрир" |  |  |  |  | не в работе |
| Татышлинский | Верхние Татышлы | Контейнер связи |  | Контейнер связи | 61/470115 | 8201103 |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/410001/62 | 8201404 |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Контейнер с оборудованием |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Технологическая стойка |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Контейнер с оборудованием |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/370012 | 8201369 |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Телевизор "Сокол" ТЦ6153С |  | Телевизор "Сокол" ТЦ6153С | 61/750042/346 | 8215051 |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Телевизор AKAI |  | Телевизор Akira CT-14NI9R 37см | 61/2010/94 | 065.8000.0869 |  |
| Туймазинский | Н-Троицкий | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 1117 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201407 | 1к |
| Туймазинский | Н-Троицкий | ТСА 10М, АПКГ 1-5 | 3117 | Передатчик ТСА-010М, 5 твк |  | 8201408 | р1 |
| Туймазинский | Н-Троицкий | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк |  | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк |  | 8201406 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Блок-контейнер |  | Блок общежития | 61/380002/18 | 8214646 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Блок УЭПС 2/60/24 |  | Блок УЭПС 2/60/24 | 61/380047 | 8201374 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/380001/60 | 8201373 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/380056 | 8201380 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Мультиплексор SDH Nateks FG-A155 | 256800 |  | 61/380048 | Б/н |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55533 | 8216911 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/380057 | 8201381 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Стол письменный |  |  | 106/11/61 |  |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Передатчик "Микротек-ТТU100" 45 ТВК 50 Ом (Октябрьский), № 14946 | 14946 |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | ТВ передатчик «СИГМА-0100» 45-го ТВК, № 2082722 | 2082722 |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Антенна приемная, ОПУ стойка |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | МШУ-конвертор SMW X |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Облучатель оф. KU |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Плавный переход |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Антенна ТВ передающая Типа «Щель» модель 4ЩП 45 ТВК |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Фидер ANDREW AVA 5-50 17/8 50 м. с разъемами (2 шт.), креплениями фидера (50 шт.), заземлителями (3 шт.) и джамперами (2шт.) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Разъем F-829/11 резьба |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Коаксиальный кабель RG-11 |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Профессиональный приемник Proview 7000, № 71250062 | 71250062 |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Профессиональный ресивер DCH-3100P-10S2 PBI № LAZD 0422 70139 | LAZD 0422 70139 |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | ИБП BORRI B400R-010-B (Октябрьский "Домашний") № GA1R18109 |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Джампер в составе: кабель 50 Ом 1/2"-2м; вилка N-1шт; вилка 7/16-1 шт. (Октябрьский) |  |  |  | б\н | Домашний |
| Туймазинский | Октябрьский | Scopus2990/1п | 256800 | Цифровое ПСС |  | 8201375 | 1к |
| Туймазинский | Октябрьский | Scopus2990/1п | 255459 | Цифровое ПСС |  | 8201378 | твц |
| Туймазинский | Октябрьский | ТСА 100М, АПКГ 6-12 | 13046 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк |  | 8201377 | 1к |
| Туймазинский | Октябрьский | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 5046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк |  | 8201376 | р1 |
| Туймазинский | Октябрьский | Блок декодера TLS6000TV-D |  | Блок декодера TLS6000TV-D |  | 8201383 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Декодер TLS6000TV-D |  | Декодер TLS6000TV-D |  | 8201382 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214647 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214651 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | ТВ Радиостанция 53ТВК, АПГК.1(53). СМ(0.5), двойной Зигзаг 2э | 14106 | ТВ Радиостанция 53ТВК |  | 8201384 | твц |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214648 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214649 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214650 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214656 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214657 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214658 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201379 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Электростанция |  | Электростанция |  | 8214659 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | Антенна Л-1300 |  | Антенна Л-1300 |  | 8201613 |  |
| Туймазинский | Октябрьский | РСА 30, A-1-300 |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ РСА-030Р |  | 8201607 | рр |
| Туймазинский | Октябрьский | ООО Деловая волна Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Октябрьский | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Октябрьский | СМАРТС Контейнер |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Октябрьский | ЗАО СТС-Регион Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | Блок УЭПС 2/60/24 |  | Блок УЭПС 2/60/24 | 61/400037 | 8201394 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/400045 | 8201399 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Мультиплексор МД 34-04 |  | Мультиплексор МД 34-04 | 61/240082 | 8201203 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Ограждение металлическое |  |  | 61/2009/48 | Б/н |  |
| Туймазинский | Туймазы | Мультиплексор SDH Nateks FG-A155 | 189667 |  | 61/400041 | Б/н |  |
| Туймазинский | Туймазы | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55532 | 8216910 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/400047 | 8201401 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Телевизор NEC |  | Телевизор JVC AV-1400UE | 61/2010/41 | 065.8000.0915 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Scopus2990/1п | 189667 | Цифровое ПСС |  | 8201395 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Scopus2990/1п | 395280 | Цифровое ПСС |  | 8201402 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Philips - цифровое ПСС | 16522 | Цифровое ПСС |  | 8201042 |  |
| Туймазинский | Туймазы | TCA 500M, АПКГ 1-5, | 120811 | ТВ Передатчик ТСА-500М 2ТВК |  | 8201392 | 1к |
| Туймазинский | Туймазы | TCA 500M, АТР-2-III | 140811 | ТВ Передатчик ТСА-500М 10ТВК |  | 8201393 | р1 |
| Туймазинский | Туймазы | А 108, АПКГ 1-24, панель | 12103 |  |  | б/н | твц |
| Туймазинский | Туймазы | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  | 8173436 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Блок декодера TLS6000TV-D |  | Блок декодера TLS6000TV-D |  | 8201397 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Видеокорректор ВКСЛ-Р |  | Видеокорректор ВКСЛ-Р |  | 8214665 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Декодер TLS6000TV-D |  | Декодер TLS6000TV-D |  | 8201396 |  |
| Туймазинский | Туймазы | ТВ передатчик QТ-305А-2к |  | ТВ передатчик QТ-305А-2к |  | 8214669 |  |
| Туймазинский | Туймазы | ТВ передатчик QТ-605С 10к |  | ТВ передатчик QТ-605С 10к |  | 8214670 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Электростанция |  | Электростанция |  | 8214671 |  |
| Туймазинский | Туймазы | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р, АПКГ | 1039 | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р |  | 8201398 | рр |
| Туймазинский | Туймазы | ОАО БИС РУМСТехнологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | АРТ-ТРЕК Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | Деловая волна Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | МВД Оборудование VERTEX 1 юнит |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | МТС Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | Спутниктелеком Технологическая стойка |  |  |  |  |  |
| Туймазинский | Туймазы | ООО ТТЦ Технологическая стойка передатчик СОТА |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Комсомольск | Передатчик РСА-030Р, 68,24 мГц |  | Передатчик РСА-030Р, 68,24 мГц | 61/510120 | 8201536 |  |
| Учалинский | Комсомольск | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Комсомольск | Электроконвектор |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Учалинский | Комсомольск | Фидер РК 50-17-51 |  | Фидер РК 50-17-51 | 61/280131/1404 | 8214562 |  |
| Учалинский | Комсомольск | Scopus2990/1п | 405568 | Цифровое ПСС |  | 8201268 | 1к |
| Учалинский | Комсомольск | БПИ TLS-6002-D №4972, harmonic ProView IRD-2961 №72320026, harmonic ProView IRD-2961 №501208139, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000305 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201299 | р1 |
| Учалинский | Комсомольск | СОТА ТВ100М, панель 1э | 15 | Передатчик ТВ-100М |  | б/н | 1к |
| Учалинский | Комсомольск | Полигон, панель 1э | 301075 | ТВ передатчик QТ 301Д 27ТВК |  | 8201261 | р1 |
| Учалинский | Комсомольск | ПЧМ-30 |  |  |  | б/н | рр |
| Учалинский | Комсомольск | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Комсомольск | Стойка «Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Комсомольск | Стойка "Билайн" 3 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Комсомольск | Стойка "ССБ" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Комсомольск | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/300001/55 | 8201316 |  |
| Учалинский | Миндяк | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5958/01 | 8201651 |  |
| Учалинский | Миндяк | Антенна СТВ 12-2.5 |  | Антенна СТВ 12-2.5 | 61/300007/1363 | 8214598 |  |
| Учалинский | Миндяк | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55512 | 8216891 |  |
| Учалинский | Миндяк | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/300010/1181 | 8214599 |  |
| Учалинский | Миндяк | Ограждение |  | Ограждение | 61/300018 | 8201321 |  |
| Учалинский | Миндяк | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/300016 | 8201320 |  |
| Учалинский | Миндяк | Электроконвектор 5 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Учалинский | Миндяк | Ёмкость для воды |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Огнетушители – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Scopus2600/1п | 24628 | цифровое ПСС |  | 8201267 | 1к |
| Учалинский | Миндяк | БПИTLS-6002-D №3632, harmonic ProView IRD-2961 № 501217059, harmonic ProView IRD-2961 №72150060, Комутаторрезерва SW-212VAS2 №516000365 |  | Оборудование, декодирующее для ВОЛС |  | б/н | р1 |
| Учалинский | Миндяк | ТСА 100М | 7046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк |  | 8201318 | 1к |
| Учалинский | Миндяк | ТСА100М | 27046 | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  | 8201319 | р1 |
| Учалинский | Миндяк | АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-100М, 1 твк |  | 8201318 |  |
| Учалинский | Миндяк | АПКГ 6-12 |  | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  | 8201319 |  |
| Учалинский | Миндяк | Изделие ПУР |  | Изделие ПУР |  | 8214595 |  |
| Учалинский | Миндяк | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214596 |  |
| Учалинский | Миндяк | Ретранслятор РЦТА |  | Ретранслятор РЦТА |  | 8214597 |  |
| Учалинский | Миндяк | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Стойка "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Миндяк | Стойка "ССБ" 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/700013/24 | 8201719 |  |
| Учалинский | Озёрный | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/700014/25 | 8201720 |  |
| Учалинский | Озёрный | Блок-бокс |  | Блок-бокс | 61/700015/26 | 8201721 |  |
| Учалинский | Озёрный | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5957/01 | 8201350 |  |
| Учалинский | Озёрный | Антенна СТВ 12-2.5 |  | Антенна СТВ 12-2.5 | 61/700019/1362 | 8215008 |  |
| Учалинский | Озёрный | Трансформатор пон.10/380 |  | Трансформатор пон.10/380 | 61/700016/1649 | 8215005 |  |
| Учалинский | Озёрный | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55511 | 8216890 |  |
| Учалинский | Озёрный | Ёмкость для хранения дизтоплива |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Озёрный | Мультиплесор DWDM Cisco ONS15454 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Озёрный | Мультиплесор DWDM Cisco ONS15454 |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Озёрный | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Озёрный | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 61/700026 | 8201726 |  |
| Учалинский | Озёрный | Электроконвектор 6 шт. |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Учалинский | Озёрный | Огнетушители – 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Аккумуляторы Варта 200 – 12 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Ракита-8 – 2 шт. |  | РРЛ |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | БПИ TLS-6002-D №3566, Scopus2961 №723247, Scopus2990 №501208129, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000363 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201728 | р1 |
| Учалинский | Озёрный | ФТР10 | С0412 | ФТР-10 К5 |  | 8215007 | р1 |
| Учалинский | Озёрный | АПКГ 1-5 |  | ФТР-10 К5 |  | 8215007 |  |
| Учалинский | Озёрный | Контейнер "Билайн" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Контейнер "Мегафон" -2 штуки |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Озёрный | Стойка "Спутниктелеком" 1 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Старобай­рамгулово | Scopus2990 | 256887 | Цифровое ПСС |  | 8201310 | 1к |
| Учалинский | Старобай­рамгулово | Scopus2990 | 256887 | Цифровое ПСС |  | 8201310 | р1 |
| Учалинский | Старобай­рамгулово | ТСА100Д | 22106 | Передатчик ТСА-100Д, 39 твк |  | 8201282 | 1к |
| Учалинский | Старобай­рамгулово | АПКГ1.СМ, панель |  | Передатчик ТСА-100Д, 39 твк |  | 8201282 |  |
| Учалинский | Старобай­рамгулово | панель 1э |  | Передатчик ТВ-100М |  | 8214594 |  |
| Учалинский | Старобайрамгулово | Спутниковая антенна "Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Старобайрамгулово | Стойка «Спутниктелеком" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/290001/53 | 8214575 |  |
| Учалинский | Учалы | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/290028/54 | 8201303 |  |
| Учалинский | Учалы | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5966/13 | 8201359 |  |
| Учалинский | Учалы | передатчик "Полюс 1.0" |  | передатчик "Полюс 1.0" | 61/290047 | 8201313 |  |
| Учалинский | Учалы | Автодорога |  | Автодорога | 61/290003/210 | 8201301 |  |
| Учалинский | Учалы | ФТР-10 К5 |  | ФТР-10 К5 | 61/290036/1219 | 8214592 |  |
| Учалинский | Учалы | ФТР-10 К5 |  | ФТР-10 К5 | 61/290037/1220 | 8214593 |  |
| Учалинский | Учалы | УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/290031/1162 | 8214588 |  |
| Учалинский | Учалы | УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/290035/1186 | 8214591 |  |
| Учалинский | Учалы | Передатчик ПЧМ-30 |  | Передатчик ПЧМ-30 | 61/48/0082/137 | Б/н |  |
| Учалинский | Учалы | система мониторинга |  | система мониторинга | 61/55510 | 8216889 |  |
| Учалинский | Учалы | Ограждение |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Учалинский | Учалы | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/290042 | 8201308 |  |
| Учалинский | Учалы | Ёмкость для воды |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Огнетушители – 6 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | РПТ-24 |  | РРЛ |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | СОВТ |  | РРЛ |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Scopus2961/1п | 71290093 | Цифровое ПСС |  | 8201288 | 1к |
| Учалинский | Учалы | Scopus2961/1п | 502067 | Цифровое ПСС |  | 8201312 | 1к |
| Учалинский | Учалы | Scopus2990 | 502449 | Цифровое ПСС |  | 8201307 |  |
| Учалинский | Учалы | Блок преобразования интерфейсов декодера TLS-6002-D | 6082 | Блок преобразователя TLS-6002 |  | 8201315 | р1 |
| Учалинский | Учалы | Scopus2961 №72320027, Scopus2990 №501208141, Комутатор резерва SW-212VAS2 №506000372 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201314 | р1 |
| Учалинский | Учалы | Полярис ТВП | 715 | Передатчик "Полярис" 100 |  | 8201306 | 1к |
| Учалинский | Учалы | ТСА100М | 1027 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201309 | р1 |
| Учалинский | Учалы | АПКГ 6-12, |  | АНТЕННА ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, АПГК.2 "ЗИГЗАГ" 7Й,10Й ТВК О,5 КВТ |  | 8173434 |  |
| Учалинский | Учалы | АПГН.1(3ТВК).СМ(0.1) |  | Антенна 3ТВК |  | 8201305 |  |
| Учалинский | Учалы | АПКГ 1-5 |  | Передатчик ТСА-100 Ом, 5 твк |  | 8201311 |  |
| Учалинский | Учалы | Ретранслятор РЦТА-3 |  | Ретранслятор РЦТА-3 |  | 8214577 |  |
| Учалинский | Учалы | ПЧМ 300 |  | Передатчик УКВ ЧМ |  | 8201304 | рр |
| Учалинский | Учалы | Контейнер "Мегафон" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Контейнер "МТС" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Оборудование "Билайн" 4 стойки |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Учалинская студия телевидения |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Оборудование "Евразия-Медиа" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Оборудование "БашРЭС" |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Оборудование "ССБ" 2 стойки |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Спутниковая антенна "Спутниктелеком"- 2 штуки |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Стойки "Спутниктелеком" 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | Оборудование "Учалы-Инфо" + Спутниковая антенна |  |  |  |  |  |
| Учалинский | Учалы | "Любимое радио"+ Спутниковая антенна |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Денискино | Трансформаторная подстанция |  | Трансформаторная подстанция | 61/780006 | 8215066 |  |
| Федоровский | Денискино | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/780007 | 8201795 |  |
| Федоровский | Денискино | Ограждение |  | Ограждение | 61/780008 | 8201796 |  |
| Федоровский | Денискино | Телевизор "ДЕО" |  | Телевизор "ДЕО" | 61/560130/1430 | 8214863 |  |
| Федоровский | Денискино | Панель отопления (9 шт.) |  |  |  | б/н |  |
| Федоровский | Денискино | огнетушитель (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Денискино | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 501758 |  |  | б/н |  |
| Федоровский | Денискино | Видеомагнитофон |  | Видеомагнитофон LG |  | 8214862 |  |
| Федоровский | Денискино | ТСА100Д, Панель 2э, Шкафы электропитания станции |  | ТВ Передатчик ТСА-100Д 53 твк |  | 8201797 | 1к |
| Федоровский | Денискино | ФР 4-5, Панель 2э |  | ТВ передатчик ФР-5-100 34к |  | 8215065 | р1 |
| Федоровский | Денискино | "Спутник Телеком" Передатчик |  |  |  |  | БСТ, Спутниктелеком |
| Федоровский | Денискино | "Спутник Телеком" Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | 1,8м Спутниктелеком |
| Федоровский | Денискино | Контейнер Мегафон |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | ШКОС (узел связи) |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Федоровский | Федоровка | Аппаратура П-160 | 920289 |  | Б/н | Б/н |  |
| Федоровский | Федоровка | Туалет |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Федоровский | Федоровка | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/590001/73 | 8201639 |  |
| Федоровский | Федоровка | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 | 61/590031 | 8201646 |  |
| Федоровский | Федоровка | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 1,0 | 61/590033 | 8201648 |  |
| Федоровский | Федоровка | Земельный участок |  | Земельный участок | 7537/11/65 | 8205546 |  |
| Федоровский | Федоровка | Благоустроен.тер.огражд.озелен |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/590004/2362 | 8214882 |  |
| Федоровский | Федоровка | Ретранслятор РПТДА 10/33 |  | Ретранслятор РПТДА 10/33 | 61/590017/989 | 8214891 |  |
| Федоровский | Федоровка | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м | 61/590020/1146 | 8214892 |  |
| Федоровский | Федоровка | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" | 61/590022/940 | 8214893 |  |
| Федоровский | Федоровка | Усилитель УЗИП-3 |  | Усилитель УЗИП-3 | 61/590023/1139 | 8214894 |  |
| Федоровский | Федоровка | Панель отопления (12 шт.) |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Федоровский | Федоровка | Печь электрическая ПЭТ-4 |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Федоровский | Федоровка | огнетушитель (2 шт.) |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ | 502449 | Цифровое ПСС |  | 8201645 | 1к |
| Федоровский | Федоровка | БПИ TLS-4002-D №9805, HarmonicIRD 2900 №501211115, HarmonikIRD 2900 №72310015, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000368 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201649 |  |
| Федоровский | Федоровка | ТСА-100М, Турникет 2э, Шкаф Распределительный | 84076 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  | 8201642 | 1к |
| Федоровский | Федоровка | ТСА100Д, панель 6э | 94076 | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк |  | 8201643 | р1 |
| Федоровский | Федоровка | Кондиционер |  |  |  | б/н |  |
| Федоровский | Федоровка | стойка Спутниктелеком |  |  |  |  | Спутниктелеком |
| Федоровский | Федоровка | "Спутник Телеком" Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | культура, 2,2 м Спутниктелеком |
| Федоровский | Федоровка | "Спутник Телеком" Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  |  |  | БСТ, 1,8 м Спутниктелеком |
| Федоровский | Федоровка | Телевизор |  |  |  |  | Спутниктелеком |
| Федоровский | Федоровка | телевизор |  |  |  |  | Спутниктелеком |
| Федоровский | Федоровка | Стойка сотовой компании СОТЕЛ |  |  |  |  | СОТЕЛ |
| Федоровский | Федоровка | Эл/счетчик Меркурий-СОТЕЛ |  |  |  |  | СОТЕЛ |
| Федоровский | Федоровка | Контейнер МТС |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Шкаф АВР МТС |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Контейнер Билайн |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Шкаф АВР Билайн |  |  |  |  |  |
| Федоровский | Федоровка | Контейнер Мегафон |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | ДГА-1Е16NAS | 9503039 | Дизельгенератор 1E 16 NAS |  | 8215012 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Емкость для ГСМ |  | Емкость для ГСМ | 61/720012/118 | 8201733 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Благоустр.территория и ограждение |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/720014/2363 | 8201735 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/720015/79 | 8201736 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/720027 | 8201737 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55519 | 8216898 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Аккумулятор 6СТ-132 |  |  | 9919/62 | Б/н |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Земельный участок |  | Земельный участок | 61/5965/12 | 8201658 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация |  | 8201737 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Холодильник НОРД |  |  | 1659/62 |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Контейнер для мусора |  |  | 18394/62 |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Конвектор электрический |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Огнетушители – 5 шт. |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Стойка СО-1 |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Стойка ОПРС-Н |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Стойка Ракита-8 – 2шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Дизель генератор KDE6500T |  | Дизель генератор KDE6500T |  | 8204714 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Scopus2900/1п | 256439 |  |  | б/н | 1к |
| Хайбуллинский | Акьяр | Scopus2900 №309934, Scopus2900 №309934, БПИ TLS-4002-D №6887 |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС |  | 8201742 | р1 |
| Хайбуллинский | Акьяр | ТСА 500М в составе турникет 2э, Распред.щит |  | ТВ передатчик ТСА-500М 5ТВК |  | 8201741 | 1к |
| Хайбуллинский | Акьяр | ТСА 500М |  | ТВ передатчик ТСА-500М,11 твк |  | 8201739 | р1 |
| Хайбуллинский | Акьяр | ТВ передатчик Полигон |  | ТВ передатчик Полигон |  | 8215017 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8215022 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | ТВ передатчик Полигон |  | ТВ передатчик Полигон |  | 8201731 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Цифровое ПСС |  | Цифровое ПСС |  | 8201738 |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Сотовая компания"Мегафон"2 стойки |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Сотовая компания"Билайн"6 стоек \_2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Сотовая компания"МТС» 4 стойки +2 кондиционера |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Спутник телекомТВ передатчик прог.Культура -1шт |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Спутник телеком РВ передатчик пр.Юлдаш - 1шт |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Акьяр | Спутник телеком РВ передатчик пр.Спутник FM - 1шт |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Емкость для ГСМ |  | Емкость для ГСМ | 61/730014/119 | 8201744 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Техническое здание |  | Здание техническое | 61/730013/80 | 8201743 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Благоустр.территория огражд.озелен. |  | Благоустроен.тер.огражд.озелен | 61/730017/2364 | 8201747 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Подьездная дорога |  | Подъездная дорога | 61/730018 | 8201748 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Аккум. ОРzV 800 «Варта» |  | Аккум. ОРzV 800 «Варта» | 61/120179/283 | 8214257 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Дизельгенератор 1E 16 NAS | 9503036 | Дизельгенератор 1E 16 NAS |  | 8215030 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/730019 | 8201749 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Щит пожарный |  | Щит пожарный |  | 048.5400.0255 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Конвектор электрический |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Огнетушители – 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Стойка Ракита-8 – 4шт. |  | РРЛ | Б/н | Б/н |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Сотовая компания"Мегафон" Стойки -4 шт |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Сотовая компания"Билайн" Стойки - 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Хайбуллинский | Уфимка | Сотовая компания Сотел Стойки 2 шт. |  |  |  |  |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55549 | 8216927 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/520012 | 8201558 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Ограждение |  | Ограждение | 61/52/0013 | 8201559 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Земельный участок |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Оптические наружные линии связи до точки коммутации на объекте, включая оконечивающие устройства |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4, ВЛ (низ) -30м., шкаф ввода, щит питания |  |  | Б/н | Б/н |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/520011 | 8201557 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Огнетушители - 2шт, противопожарный стенд, емкость для воды - 200л |  |  |  |  |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Scopus IRD-2600, Приемная спутниковая антенна ø2,5м | 35365 | Цифровое ПСС |  | 8201045 | 1к |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | ТСА-100М, Панель АТР-2-III | 28047 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк |  | 8201556 | 1к |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | ТСА-30М, АПКГ 6-12 | 82045 | Передатчик ТСА-030М, 6 твк |  | 8201534 | рк |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214817 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Усилитель УЗИП 1/2 |  | Усилитель УЗИП 1/2 |  | 8214818 |  |
| Чекмагушевский | Чекмагуш | Контейнеры и АФУ сотовых (МТС, Мегафон, ВымпелКом); в тех.здании - 2 стойки и АФУ Сотел), 1 стойка и АФУ Урасльский ПТУС, 1 стойка, АФУ и 2 ПСС (СпутникТелеком) |  |  |  |  |  |
| Чишминский | Шингак-Куль | Домик НУП |  | Домик НУП | 61/250035/12 | 8201233 |  |
| Чишминский | Шингак-Куль | НУП вертикальный |  | НУП вертикальный | 61/250001/122 | 8201218 |  |
| Чишминский | Шингак-Куль | Ограждение |  | Ограждение | 61/250005/2368 | 8201222 |  |
| Чишминский | Шингак-Куль | Вымпелком Контейнер с оборудованием |  |  |  |  |  |
| Шаранский | Шаран | Здание техническое |  | Здание техническое | 61/360014 | 8201361 |  |
| Шаранский | Шаран | Ограждение |  | Ограждение | 61/360016 | 8201363 |  |
| Шаранский | Шаран | Система мониторинга |  | Система мониторинга | 61/55508 | 8216887 |  |
| Шаранский | Шаран | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/360017 | 8201364 |  |
| Шаранский | Шаран | Телевизор "ФИЛИПС" |  | Телевизор "ФИЛИПС" | 61/360008/1472 | 8214636 |  |
| Шаранский | Шаран | Телевизор ЭЛТ Samsung |  | Телевизор Samsung CS-15R2MJQ |  | 065.8000.0888 |  |
| Шаранский | Шаран | Огнетушители, 2 шт |  |  |  |  |  |
| Шаранский | Шаран | ЦифровоеПССCoridoIRD (Scopus2900/2п) | 185471 | Цифровое ПСС Corido IRD |  | 8201770 | 1к |
| Шаранский | Шаран | ТСА-100М, ПЗ-0.050, ПИ-5.100, АПКГ 1-5 | 15046 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк |  | 8201360 | р1 |
| Шаранский | Шаран | Усилитель УЗИП-3 | 453 | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214632 |  |
| Шаранский | Шаран | Усилитель УП-100м |  | Усилитель УП-100м |  | 8214635 |  |
| Шаранский | Шаран | ТСА-100М, ПЗ-0.050, ПИ-5.100, ПИ-5.100, АПКГ 1-5 | 23046 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк |  | 8201359 | 1к |
| Шаранский | Шаран | Усилитель УЗИП-3 | 287 | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214633 |  |
| Шаранский | Шаран | Усилитель УП-100м | 402 | Усилитель УП-100м |  | 8214634 |  |
| Шаранский | Шаран | РСА-100Р, Шкаф вводной, Автомат вводной 100А | 11210 | Передатчик РСА-100Р |  | 8201365 | рр |
| Шаранский | Шаран | ВымпелКом, МТС, Мегафон (контейнер, АФУ и антенны), Сотел (2 стойки, щит питания на стене, АКБ – 4шт., АФУ и антенны на АМС) в тех.здании в аппартаном зале. СпутникТелеком (1 стойка, АФУ и антенны на АМС, ПСС) |  |  |  |  |  |
| Янаульский | Амзя | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 185416 | Scopus2990/1п |  | 8201474 | 1к |
| Янаульский | Амзя | ТСА-010М, Зигзаг-3, АПГК.2(174-230) | 70413 | ТСА-010М |  | 8201492 | 1к |
| Янаульский | Янаул | Стойка оборудования ВОЛС |  | Стойка оборудования ВОЛС | Б/н | Б/н |  |
| Янаульский | Янаул | Система мониторинга |  | Система мониторинга | Б/н | 8216884 |  |
| Янаульский | Янаул | Контейнер связи |  | Контейнер связи | Б/н | 8220987 |  |
| Янаульский | Янаул | Ограждение |  | Ограждение | Б/н | 8221038 |  |
| Янаульский | Янаул | Подъездная дорога |  | Подъездная дорога | Б/н | 8221045 |  |
| Янаульский | Янаул | Туалет |  | Туалет | Б/н | Б/н |  |
| Янаульский | Янаул | ТП - 2 шт. |  | ТП - 2 шт. | Б/н | Б/н |  |
| Янаульский | Янаул | Телевизор HISTAR |  | Телевизор HISTAR | 61/670016/1495 | 8214989 |  |
| Янаульский | Янаул | Охранно-пожарная сигнализация |  | Охранно-пожарная сигнализация | 61/670021 | 8201708 |  |
| Янаульский | Янаул | Электроконвектор - 3 шт |  | Конвектор электрический Ballu 2000Вт |  | 034.6850.0488 |  |
| Янаульский | Янаул | Огнетушители - 4 шт. |  |  |  |  |  |
| Янаульский | Янаул | Harmonic2900 | 161248042 | Harmonic2900 |  | 8201705 | 1к |
| Янаульский | Янаул | БПИ TLS 6002, PRV2961, PRV2961, SW212VAS | 161324024 | Декодирующее оборудование для ВОЛС |  | 8201709 | р1 |
| Янаульский | Янаул | ТСА-100М, АПКГ.2(6,9). СМ(0.5), Зигзаг-1э | 29106 | ТСА-100М |  | 8201707 | 1к |
| Янаульский | Янаул | Усилитель УП-100МА | 2215 | Усилитель УП-100МА |  | 8214987 |  |
| Янаульский | Янаул | Ретранслятор РЦТА | б/н | Ретранслятор РЦТА |  | 8214983 | р1 |
| Янаульский | Янаул | ТСА-100М, АПКГ.2(6,9). СМ(0.5), Зигзаг-1э | 27106 | ТСА-100М |  | 8201706 | Россия1 |
| Янаульский | Янаул | Усилитель УЗИП-3 | 2261 | Усилитель УЗИП-3 |  | 8214988 |  |
| Янаульский | Янаул | Ретранслятор РЦТА | 3086 | Ретранслятор РЦТА |  | 8214984 | Россия1 |
| Янаульский | Янаул | Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  | Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  | 8214985 |  |
| Янаульский | Янаул | Кондиционер-2 шт. |  | Кондиционер-2 шт. |  | б/н |  |
| Янаульский | Янаул | Блок автоматики "Кура" |  | Блок автоматики "Кура" |  | 8214986 |  |
| Янаульский | Янаул | Янаул ТВ РРЛ |  |  |  |  |  |
| Янаульский | Янаул | Янаул ТВ ТВ-100М |  |  |  |  |  |
| Янаульский | Янаул | Янаул ТВ Передатчик ТСА-001Д/УТСА-100Д |  |  |  |  | ТНТ+ "Янаул ТВ" |
| Янаульский | Янаул | "Янаульское радио" Передатчик ОВЧ ЧМ/УРСА-100Е |  |  |  |  | УКВ ЧМ "Янаульское радио" |
| Янаульский | Янаул | Янаул ТВ Кондиционер-1 шт. |  |  |  |  |  |
| Янаульский | Янаул | Стойка аппаратуры |  |  |  |  |  |