## Лист1
Приложение №1
Спецификация
№п/п | Наименование товара |  |  | Общее количество | Цена с НДС в рублях | Сумма с НДС в руб. | Особые требования
| Тип | Описание ( требования) | ед.измер
1 | КСУ "Мистраль-5" с панелью стативной ПС-5 | Компрессорно-сигнальная установка предназначена для поддержания кабелей связи под избыточным воздушным давлением. Основные технические характеристики: Производительность установки по осушенной газовой смеси,не менее: 5 л\мин. Количество обслуживаемых кабелей: 5 Диапазон избыточного давления на выходе установки:0,4-0,5кгс\см2 Максимальное раб.давление в ресивере: 0,6 кгс\см2 Температура осушенной газовой смеси: 30 градусов Цельсия Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки( при относительной влажности не более 1,75%): 0,3 г\м3 Концентрация азота в осушенной газовой смеси: 83-95% Род потребляемого тока: переменный 1фазный, 220В Потребляемая мощность : 1,0 кВт ( не более) В комплекте с панелью стативной ПС-5. С устройством подключения системы внешней сигнализации о неисправностях | шт. | 1 | 246667.2 | 246667.2 | г.Уфа, ул. Сельская, 8/2
2 | КСУ -60 "Пассат" со стойкой стативной ССР-60 | Компрессорно-сигнальная установка предназначена для поддержания кабелей связи под избыточным воздушным давлением. Основные технические характеристики: Производительность установки по осушенной газовой смеси,не менее: 30 л\мин. Количество обслуживаемых кабелей: 60 Диапазон избыточного давления на выходе установки:0,4-0,5кгс\см2 Максимальное раб.давление в ресивере: 0,6 кгс\см2 Температура осушенной газовой смеси: 30 градусов Цельсия Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки( при относительной влажности не более 1,75%): 0,3 г\м3 Концентрация азота в осушенной газовой смеси: 83-95% Род потребляемого тока: переменный 1 или 3-х фазный Потребляемая мощность : 3,0 кВт ( не более) В комплекте со стойкой стативной ССР-60. С устройством подключения системы внешней сигнализации о неисправностях | шт. | 1 | 680175.6 | 680175.6 | г.Уфа, ул. Кирова, 105.
[5 empty] | ИТОГО | 926842.8
[5 empty] | В т.ч. НДС 18 % | 141382.8
Предельная стомость лота составляет 926842,80 рублей (с НДС)
Срок поставки |  | до 20 декабря 2013г.
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт ; 2) Техническое описание поставляемого Товара; 3) Инструкция на русском языке; 4) Сертификат соответствия стандартам РФ; 5) Срок гарантийного обслуживания не менее срока завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Инициатор закупки |  | Начальник энергетического цеха Кощеев Сергей Анатольевич 8-901-8173582, тел. (347) 221-54-18
Контактное лицо для информации |  | Начальник ОМТО Акназаров Камиль Закиреевич т. 8 (347)221-5660. По техническим вопросам обращаться к Кощееву С.А. т. 8 (347) 200-5418