## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г. № ______ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Претендент на участие в Открытом запросе котировок: ________________________________ Суть технико-коммерческого предложения: Предмет закупки: Право на заключение договора, предметом которого является поставка материалов для систем автоматической пожарной сигнализации
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование товара | Производитель | страна происхождения товара | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (18%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение претендента
[11 empty] | цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | цена за единицу измерения с учетом НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 7 Ач |  |  | Герметичный аккумулятор, напряжение 12Вольт, емкость 7Ач, максимальный ток заряда 1,2А. | шт | 78 | 516 | 608.88 | 40248 | 47492.64
2 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 17 Ач |  |  | Емкость аккумулятора - 17 Ач; номинальное напряжение -12 В; Т хранения = - 20 + 60 °С; Т заряд=- 10 + 60 °С; Т разряд=- 20 + 60 °С; 181х77х167мм. | шт | 24 | 1644 | 1939.92 | 39456 | 46558.08
3 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, температура срабатывания 64-76°С, Т=-50 +50 °С, габаритные размеры 60х33 мм, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В, срок службы не менее 10 лет. | шт | 289 | 77 | 90.86 | 22253 | 26258.54
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | ООО «КБ Пожарной Автоматики» |  | Напряжение от 9 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 9 с, ток потребления при напряжении питания 20В– не более 45 мкА, вес извещателя 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры извещателя с розеткой – 106 × 53 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | шт | 1620 | 253 | 298.54 | 409860 | 483634.8
5 | Извещатель пожарный ИПР-3 СУМ |  |  | Напряжение питания шлейфовое 9-28В, потребляемый ток не более 0,1 мА, потребляемый ток в режиме "Пожар" 18-25 мА, IP41, масса не более 0.11 кг, габаритные размеры не более 87х94х43мм, Т=-40 +55 °С, экстрактор в комплекте, средний срок службы - 10 лет. | шт | 48 | 197 | 232.46 | 9456 | 11158.08
6 | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-К |  |  | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, потребляемый ток звукового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 140х90х20мм, IP52, масса не более 0.25кг, Т= -50 +50 °С, металлический корпус. | шт | 20 | 314 | 370.52 | 6280 | 7410.4
7 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М |  |  | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 65х65х50мм, IP56, масса не более 0.04кг, Т= -30 +55 °С. | шт | 98 | 140 | 165.2 | 13720 | 16189.6
8 | Табло световое Молния-12 "Стрелка влево" |  |  | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, средний срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 98 | 127 | 149.86 | 12446 | 14686.28
9 | Табло световое Молния-12 "Стрелка вправо" |  |  | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, средний срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 98 | 127 | 149.86 | 12446 | 14686.28
10 | Извещатель пожарный ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 | ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» |  | Линейный, однопозиционный, диапазон возможных расстояний между приемо-передатчиком и рефлектором-отражателем от 8-80 м, максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства - 9м, U питания 10-30В, I потребления в режиме «Норма» не более 1.5 мА, IP40, Т=-30+55°С, размеры приемо-передатчика без юстировочного устройства не более 140х135х70 мм, размеры рефлектора-отражателя не более 250х210х15 мм; средняя наработка на отказ 60000 ч, срок службы не менее 10 лет. | шт | 15 | 11295 | 13328.1 | 169425 | 199921.5
11 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5 | ООО «ТПД Паритет» |  | Кабель с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2; кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005); предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 180 мин (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003); показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля - не менее 41г/м³; дымообразование при горении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005); Т=-40 +70º С, срок службы не менее 20 лет. | км | 9.8 | 8500 | 10030 | 83300 | 98294
12 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5) | ООО «ТПД Паритет» |  | Кабель с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2; кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005); предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 180 мин (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003); показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля - не менее 41г/м³; дымообразование при горении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005); Т=-40 +70º С, срок службы не менее 20 лет. | км | 7.8 | 15000 | 17700 | 117000 | 138060
13 | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 10х0,5 | ООО «ТПД Паритет» |  | Кабель с медными однопроволочными жилами с изоляцией из керамизирующейся кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2; кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005); предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени - не менее 180 мин (ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003); показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабеля - не менее 41г/м³; дымообразование при горении и тлении кабеля не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50% (ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005); Т=-40 +70º С, срок службы не менее 20 лет. | км | 2.2 | 59417.8 | 70113.004 | 130719.16 | 154248.6088
14 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | ЗАО НВП "Болид" |  | Количество входов - 10; количество контролируемых адресно-пороговых извещателей - до 100; количество выходов оптореле типа «сухой контакт» - 2; количество транзисторных выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами - 2; потребляемый ток при питании 24В от 110 мА до 200 мА, при питании 12В от 220мА до 410мА; Т =- 30 +50С; габаритные размеры 156х107х39мм; масса не более 0.3 кг; напряжение питания - от 10.2В до 28.4В; IP20; средний срок службы-10 лет. | шт | 15 | 2075 | 2448.5 | 31125 | 36727.5
15 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | ЗАО НВП "Болид" |  | Количество шлейфов сигнализации-20; количество выходов типа «сухой контакт» - 3; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами -2; потребляемый ток при питании 24В 200-330 мА, при питании 12В 400-650мА; диапазон напряжения питания – от 10.2В до 28.4В постоянного тока; Т=-30 +55 °C, IР20; габаритные размеры не более 247х150х48мм; масса не более 0,5 кг; средний срок службы-10 лет. | шт | 15 | 4090 | 4826.2 | 61350 | 72393
16 | ВВГП 3*1,5 нг Кабель силовой |  |  | Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ; допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С, минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров, Т=-50 +50 °С, срок службы не менее 20 лет. | км | 1.2 | 28500 | 33630 | 34200 | 40356
17 | Труба ПВХ D=20 легкая гофрированная с протяжкой |  |  | Труба легкая гофрированная с протяжкой, ПВХ D = 20 мм (бухта 100 м). | м | 2400 | 7 | 8.26 | 16800 | 19824
18 | Крепление для труб ПВХ с защелкой, диаметр 20 мм |  |  | Крепление, ПВХ, с защелкой, диаметр 20 мм. | шт | 2400 | 1.5 | 1.77 | 3600 | 4248
19 | Дюбель полипропиленовый 6х40 мм и саморез 3,5х35 мм в уп. 200 шт. |  |  | Дюпель полипропиленовый 6х40 мм, саморез 3,5х35 мм, упаковка 200 шт. | шт | 5000 | 2.09 | 2.4662 | 10450 | 12331
20 | Саморез по дереву 3,5*35 |  |  | Саморез 3,5х35 потай, крупная резьба, оксид. | шт | 9000 | 0.18 | 0.2124 | 1620 | 1911.6
21 | Дюбель хомут 5-10мм нейлон белый (100шт) |  |  | Материал изделия - нейлон; ширина - 5 мм; длина - 45 мм. | шт | 5000 | 2.09 | 2.4662 | 10450 | 12331
22 | Дюбель хомут 11-18мм нейлон белый (100шт) |  |  | Материал изделия - нейлон; ширина - 11 мм; длина - 55 мм. | шт | 2000 | 2.09 | 2.4662 | 4180 | 4932.4
23 | Хомут кабельный 200х2.5мм устойчивый к УФ (100шт) FS 200 AW-C |  |  | Стяжка кабельная 2,5х200 мм (100 шт/уп.), материал - нейлон, Т=-45 +85 C. | шт | 9000 | 2.5 | 2.95 | 22500 | 26550
24 | Источник питания Скат-1200М | ЗАО "Бастион" |  | Постоянное выходное напряжение в режиме "сновной"-12.9-14В; номинальный ток нагрузки-2.5 А; ток зарядки АКБ, стабилизированный -0.45-0.65А; Т=-10 +40°C; IP20; габаритные размеры 170х210х136. | шт | 25 | 2624 | 3096.32 | 65600 | 77408
25 | Изолента ПВХ |  |  | Поливинилхлорид, 15мм, Т= -30 +50°C, растяжимость до 100-150%, напряжение до 5000В (на пробой). | шт | 48 | 29.66 | 34.9988 | 1423.68 | 1679.9424
26 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) | ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» |  | Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания 22мА; цвета формируемых устройством оптических сигналов-красный (оранжевый); габаритные размеры (ШхВхГ), 55х55х21 мм; IP40; масса, не более 0,1 кг. | шт | 495 | 160 | 188.8 | 79200 | 93456
27 | Молния-12 Ultra Мини "Выход" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) |  |  | Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 9-13.8 В DC; потребляемый ток при напряжении 12В не более 40 мА; IP42; Т=-30 +55 °С; масса не более 0.24 кг; габаритные размеры 306х124х12мм. | шт | 47 | 580 | 684.4 | 27260 | 32166.8
28 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD | ЗАО НВП "Болид" |  | Количество шлейфов сигнализации -20; количество выходов типа «сухой контакт» – 3, коммутируемое напряжение/ток – 28 В/2 А; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами – 2; диапазон напряжения питания -от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; потребляемый ток 400…650 мА при напряжении питания 12В, 200…330 мА при напряжении питания 24В; масса не более 0.5 кг; Т=-30 +55 °C, IР20, 230х135х37 мм, средний срок службы-10 лет. | шт | 20 | 2864 | 3379.52 | 57280 | 67590.4
29 | Прибор приемно-контрольный Яхонт 1И | ООО "Спецприбор" |  | Количество контролируемых ШС-1; количество принимаемых видов извещений-4; исп.01; рабочий диапазон питающих напряжений 12 (±2) или 24 (+3/-4); ток в шлейфе сигнализации ограничивается на уровне 18 мА; сохранение работоспособности при сопротивлении шлейфа сигнализации не более 0,22 кОм и при сопротивлении утечки между проводами шлейфа не менее 50 кОм; габаритные размеры 220x125x55мм; масса не более 0.5 кг; средний срок службы прибора не менее 10 лет. | шт | 5 | 4346 | 5128.28 | 21730 | 25641.4
30 | Табло Блик С-12М Выход оповещатель пожарный световой (табло) |  |  | Напряжение питания 12В; потребляемый ток 25 мА; габаритные размеры 285х97х17 мм; Т=-40 +55 °С; масса 0,2 кг; материал корпуса - пластик. | шт | 98 | 173 | 204.14 | 16954 | 20005.72
31 | Пульт контроля и управления С2000М версия 2.06 | ЗАО НВП "Болид" |  | Диапазон напряжений питания 10.2-28.4В; количество приборов, подключаемых к пульту- не более 127; максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом– 256; количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128; размер журнала событий – 8000; индикатор -жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Т= -10 +55°C, IP30, масса не более 0.3 кг; габаритные размеры 140х114х25 мм; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 12 | 6246 | 7370.28 | 74952 | 88443.36
32 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 | ЗАО НВП "Болид" |  | Напряжение сети 150-250В; номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее -13.6±0.6В; номинальный ток нагрузки – 3А; максимальный ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,5 А; IP30; габаритные размеры 255х310х95мм, Т= -10 + 40 °С; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 25 | 3310 | 3905.8 | 82750 | 97645
33 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 Гранат, обычный | ООО "Спецприбор" |  | Ток, потребляемый извещателем, при напряжении питания шлейфа сигна- лизации 24В в дежурном режиме – 0,2…0,25 мА; электрическое питание извещателя и передача им тревожного извещения по двухпроводной линии при напряжении от 4 до 27В; электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм; степень защиты оболочки IP67, Т=-55 +85 °С, габариты 230х80х265 мм, масса не более 0.6 кг; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 30 | 3890 | 4590.2 | 116700 | 137706
34 | Оптический дымовой извещатель Esser IQ8QUAD C 802371 | Esser by Honeywell |  | Рабочее напряжение 8-42В; ток покоя при 19 В- 50 мкА; ток тревоги - 18мА; контролируемая площадь - 110м2; размеры Ø: 117 мм В: 49 мм; IP 42; скорость потока воздуха 0-25.4 м/с; Т=-20 +75 °С, вес - 110 гр. | шт | 10 | 3784 | 4465.12 | 37840 | 44651.2
35 | Стандартная база Esser IQ8 Quad- 805590 | Esser by Honeywell |  | Клеммы подключения - диаметр 0.6 мм до 2 мм2; размеры - диаметр = 117 мм, высота = 24 мм (с извещателем - 62 мм) ; Т=-20 +72 °С, вес - 60 гр; материал - пластик ABC. | шт | 10 | 451 | 532.18 | 4510 | 5321.8
36 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ версия 2.23 | ЗАО НВП "Болид" |  | 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»;1 индикатор, отображающий состояние блока;1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами; напряжение питания 10.2-28.4В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х27,5 мм, средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 25 | 4260 | 5026.8 | 106500 | 125670
[9 empty] | 1955583.84 | 2307588.9312
[9 empty] | В т.ч. НДС | 352005.0912
сумма договора составляет: ______________________________ руб. без НДС.
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Адрес поставки |  | Уфа, ул. Ленина, 32
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства: |  | не менее 12 месяцев
Особые условия: |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Техническое описание поставляемого товара; 3. Инструкция на русском языке; 4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Контактное лицо по техническим вопросам: |  | Начальник СПК , тел.: +7 (347) 221-55-51, Рыбаков А.П.
1. Цена договора ___________________________ руб. (с НДС 18% , _________ руб., без учета НДС, НДС не облагается) указать необходимое __________________________________ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати) ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12575 | Республика Башкортостан | 7264 | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | , тел. , эл.почта: | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | 30.12.2016 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1