## Лист1
| ЛОТ №1 | Cпецификация | [5 empty] | Приложение
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (шт ) | 2 полугодие 2013 года | Цена за единицу измерения с НДС 18% со стоимостью тары, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18% со стоимостью тары, рубли РФ | Сумма без НДС 18% со стоимостью тары, рубли РФ | Адрес поставки | ОКС | ТЭ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 10 |  | 11 | 12
1 | Модуль защиты комплексной МГЗК -10И-230В-60мА | Модуль защиты комплексной МГЗК-10 предназначен для защиты оборудования АТС от опасных токов и напряжений в составе кроссов фирмы «Интеркросс», «Krone» и их аналогов. Один МЗК-10 рассчитан на одновременную защиту десяти входов-выходов АТС на линейной стороне кросса. Модуль ЕРЯА.468244.013 имеет две ступени защиты по напряжению (1 - на разряднике, 2 – на полупроводниковых элементах), модуль ЕРЯА.468244.013-01 имеет одну ступень защиты по напряжению на полупроводниковых элементах. В том и другом исполнении также присутствует защита по току. Модули защищают оборудование АТС от наведенных высоковольтных грозовых импульсов, от коротких нано- и пикосекундных импульсов, от попадания сетевого напряжения. В модуле предусмотрена световая индикация срабатывания по току. Модуль полностью восстанавливается после срабатывания, т.е. защита многоразовая. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Корпус модуля выполнен из материала не поддерживающего горение. Номинальный ток, мА - 60,время срабатывания защиты по напряжению, не более, сек -10-9 Максимальное сопротивление, вносимое в линию, не более, Ом- 30,рабочее затухание, не более, дБ- 0,5, Номинальное напряжение срабатывания разрядника статическое В-400 Номинальное напряжение срабатывания п/п элементов, В – 200,вносимая емкость, не более, пФ- 50, Сопротивление изоляции не менее МОм -1000,амплитуда импульсного тока, отводимого в цепь защитного заземления, для импульса формы 8/20 мкс, не более, кА – 10. Гарантия на изделие не менее 24 месяцев | 266 | 266 | 1350 | 359100 | 304322.0339 | до филиала ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14. контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779 | 0 | 266
2 | Плинт универсальный на 10/2 пар | Плинты на 10/2 пар размыкаемые применяются в составе кроссового оборудования для соединения . включения , переключения и контроля электрических и станционных кабелей связи , а также для установки модулей защиты станционого оборудования АТС от опасных перенапряжений и избыточных токов , возникающих на линиии. Плинт универсальный с размыкаемыми контактами на 10/2 пар для крепления на дин-рейку Сертификат Минсвязи (или сертификат соответствия в Системе сертификации "Связь" (ССС)), подтверждает, что оборудование соответствует техническим требованиям, установленным Министерством связи России от 24.04.2006г , наличие Декларации на Соответствие .Гарантия на изделие не менее 12 месяцев | 2300 | 2300 | 100 | 230000 | 194915.2542 | до филиала ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14. контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779 | 2300 | 0
3 | Модуль защиты по току и напряжению типа КМК | Коммутационный модуль с комплексной защитой КМК предназначен для соединения жил линейного распределительного кабеля с кабелем абонентской проводки и обеспечивает защиту от опасных внешних электрических воздействий , возникших на линии. КМК обеспечивает защиту одной абонентской линии и устанавливается на DIN-рейку.Врезные контакты КМК защищены гелем .Подключение жил станционого и линейного кабеля осуществляется без снятия изоляции . КМК обеспечивает возможность беспаечного подключения к врезным контактам металических жил станционного и линейного кабеля d -от0,4 до 1,2 мм., плдключение КИА к электрическим цепям.Электрические характеристики должны соответствовать следующим параметрам: электроизоляция (при изъятой вставки -защиты) в нормальных условиях выдерживает без перебоя и поверхностного перекрытия в течении 1 минуты напряжения переменного тока частотой 50Гц не менее 1500Вэфф,электрическое сопративление изоляции не менее 5000МОм.Вставка -защиты КМК имеет следующие параметры: рабочее напряжение постоянного тока 72 В , рабочий ток при нормальной t- 70мА,статистическое напряжение ограничения не более 240В,амплитуда импульсного тока отводимого в цепь защитного заземления для импульсов формы 10/700мкс не более 0,2кА ,среднеквадратичное значение переменного тока , отводимого в цепь защитного заземления не более 20А, номинальное значение сопративления элемента защиты от избыточных токов-8Ом, время переключения элемента защиты от избыточных токов при токе , превышающем рабочий в 2или 3 раза не более 10 с.вносимое затухание в диапозоне частот 0,3-3,4кГц на нагрузке 600Ом не более 3,0 дБ.Модуль КМК размещается в распределительных боксах АЗУ, кабельных ящиках. Соответствует " Правилам применения кроссового оборудования " утвержден Приказом Мининформсвязи России от 04.04.2006 №52. декларация о соответствии , гарантийный срок изделия не менее 24 месяцев. | 6546 | 6546 | 155 | 1014630 | 859855.9322 | до филиала ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14. контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779 | 0 | 6546
4 | Модуль защиты по току и напряжению типа КМК | Коммутационный модуль с комплексной защитой КМК предназначен для соединения жил линейного распределительного кабеля с кабелем абонентской проводки и обеспечивает защиту от опасных внешних электрических воздействий , возникших на линии. КМК обеспечивает защиту одной абонентской линии и устанавливается на DIN-рейку.Врезные контакты КМК защищены гелем .Подключение жил станционого и линейного кабеля осуществляется без снятия изоляции . КМК обеспечивает возможность беспаечного подключения к врезным контактам металических жил станционного и линейного кабеля d -от0,4 до 1,2 мм., плдключение КИА к электрическим цепям.Электрические характеристики должны соответствовать следующим параметрам: электроизоляция (при изъятой вставки -защиты) в нормальных условиях выдерживает без перебоя и поверхностного перекрытия в течении 1 минуты напряжения переменного тока частотой 50Гц не менее 1500Вэфф,электрическое сопративление изоляции не менее 5000МОм.Вставка -защиты КМК имеет следующие параметры: рабочее напряжение постоянного тока 72 В , рабочий ток при нормальной t- 70мА,статистическое напряжение ограничения не более 240В,амплитуда импульсного тока отводимого в цепь защитного заземления для импульсов формы 10/700мкс не более 0,2кА ,среднеквадратичное значение переменного тока , отводимого в цепь защитного заземления не более 20А, номинальное значение сопративления элемента защиты от избыточных токов-8Ом, время переключения элемента защиты от избыточных токов при токе , превышающем рабочий в 2или 3 раза не более 10 с.вносимое затухание в диапозоне частот 0,3-3,4кГц на нагрузке 600Ом не более 3,0 дБ.Модуль КМК размещается в распределительных боксах АЗУ, кабельных ящиках. Соответствует " Правилам применения кроссового оборудования " утвержден Приказом Мининформсвязи России от 04.04.2006 №52. декларация о соответствии , гарантийный срок изделия не менее 24 месяцев. | 10000 | 10000 | 155 | 1550000 | 1313559.322 | до филиала ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14. контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779 | 10000 | 0
[5 empty] | Итого: | 3153730 | 2672652.5424
Предельная стоимость лота составляет: 3153730,0 рублей с НДС ( 2672652,54 рублей без НДС )
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: до 15.08.2013
Условия доставки:отгрузка до филиалов ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14. контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) сертификат соотвествия
Конт.лицо для информации |  | Ахметзянова В.Ф тел.(347) 250-07-63 8/347/221-56-61 факс (347) 250-37-72, эл.почта: v.akhmetzyanova@bashtel.ru
| Поставщик |  |  |  | Покупатель