## Лист1
[10 empty] | Приложение 1.3 |  | Приложение 1.N
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка электросилового кабеля
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Наименование товара поставщика1 | Описание | Eд.изм |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[6 empty] | II кв. | III кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 5519 | КАБЕЛЬ АВВГ 3*2,5 |  | Кабель силовой АВВГ с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 3 сечением 2,5 мм2. | м | 150 | 0 | 150 | 9.65 | 1447.5 | 1708.05 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Иксанова Ф.С. 89053527779
2 | 11883 | КАБЕЛЬ АВВГ 4*35 |  | Кабель силовой АВВГ с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 4 сечением 35 мм2. | км | 0 | 0.05 | 0.05 | 93020 | 4651 | 5488.18
3 | 36843 | КАБЕЛЬ АПВББШВ 4*185 |  | соответствие ГОСТ 16442-80 | м | 350 | 0 | 350 | 658.45 | 230457.5 | 271939.85
4 | 39166 | КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ) |  | Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности: - П1.8.2.3.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВВГ - иапазон температурэксплуатации от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных – 10 наружных диаметров, - Номинальная частота - 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей ВВГ при эксплуатации: +70°С - Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160°С - Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с - Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С - Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. продукция российского производства. | км | 12.72 | 0.89 | 13.61 | 29807.03 | 405673.67 | 478694.9306
5 | 38720 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*70 |  | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 4 сечением 70 мм2. | м | 230 | 0 | 230 | 1090.3 | 250769 | 295907.42
6 | 26790 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*16 |  | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 5 сечением 16 мм2. | м | 105 | 0 | 105 | 347.08 | 36443.4 | 43003.212
7 | 35650 | КАБЕЛЬ ВВГ 5*35 |  | Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Колличество жил 5 сечением 35 мм2. | м | 265 | 0 | 265 | 767.5 | 203387.5 | 239997.25
8 | 29129 | КАБЕЛЬ ПВС 4*2,5 |  | Провод соединительный с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В ГОСТ 7399-97. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации , а также для изготовления удлинительных шнуров. Пожарроустойчив, не распространяет горение, устойчив к внешним воздействиям. | км | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 26010 | 2080.8 | 2455.344 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Иксанова Ф.С. 89053527779
9 | 39168 | КАБЕЛЬ СИП4 2*16 |  | Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц . Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светтостабилизированным сшитым полиэтиленом без несущей нулевой жилы. Количество жил 2 сечением 16 мм2. | км | 3,275 | 1.075 | 4.35 | 21990 | 95656.5 | 112874.67
10 | 29347 | КАБЕЛЬ ШВВП 2*0,75 |  | Соединительный провод ШВВП применяется для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В. ГОСТ 7399-97 | м | 0 | 50 | 50 | 4.94 | 247 | 291.46
11 | 28661 | ПРОВОД ПВ 1*10 |  | провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях | м | 0 | 110 | 110 | 20.94 | 2303.4 | 2718.012
12 | 32768 | ПРОВОД ПВ 3*16 |  | Для электрических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В. | м | 0 | 0 | 27 | 34.67 | 936.09 | 1104.5862
13 | 34272 | ПРОВОД ПВС 3*4 |  | ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная. 2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ пластиката. 3. СКРУТКА - изолированные жжилы скручены без заполнителя. 4. ОБОЛОЧКА - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму. ПРИМЕНЕНИЕ Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем иго ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С -Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С -Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С -Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин. -Провода не распространяют горение при одиночной прокладке -Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациямизгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений) -Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 12000 ч - Строительная длина проводов: не менее 50 м - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию - Срок службы проводов: не менее 6 лет, для проводовприменяемых в стационарных эл.приборах не менее 10 лет, продукция российского производства. | м | 70 | 15 | 85 | 58 | 4930 | 5817.4
14 | 36421 | ПРОВОД СИП-4 2*16 |  | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач КОНСТРУКЦИЯ Провод СИП-2 1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной токопроводящей жиле 2. НЕСУЩАЯ НУЛЕВАЯ ЖИЛА - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.3. ИЗОЛЯЦИЯ - выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета. 4. СКРУТКА - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевй несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление. ПРИМЕНЕНИЕ Провод СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Провода СИП-2 после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут: -самонесущие изолированные – 4кВ -защищенные на номинальное напряжение 20кВ-6кВ -защищенные на номинальное напряжение 35 кВ- 10кВ -Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов СИП-2 после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20кВ, не менее - 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ, не менее - 40кВ переменного тока частотой 50Гц -Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С - при коротком замыкании. -Монтаж проводится при температуре окружающей среды не ниже - 200C -Диапазон температур при эксплуатации от - 600Cдо + 500C - Строительная длина провода согласовывается при заказе - Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию | м | 1025 | 1324 | 2349 | 21.99 | 51654.51 | 60952.3218 | г. Уфа, ул. Каспийская, д.14; Иксанова Ф.С. 89053527779
[10 empty] | 1290637.87 | 1522952.6866
[10 empty] | В т.ч. НДС | 232314.82
Предельная сумма лота составляет: 1 522 952,69руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 кв -до 10.05.2014 г., 3 кв-5.06.2014 г.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия: |  |  | 1. Гарантийные обязательства - 12 месяцев;
2. Паспорт;
3. Техническое описание поставляемого товара;
4. Инструкция на русском языке;
5. Сертификат соответствия стандартам;
Инициатор закупки: |  |  | Аминов Р.П. тел.: (347) 221-57-47, эл. почта: r.aminov @bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Хайруллин Р.Х. (347) 221-12-08, эл. почта: r.hairullin@bashtel.ru
Аминов Руслан Памирович
тел. |  | (347)221-57-47
0

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 4624 | г.Уфа | 2592 | Поставка электросилового кабеля | Бедыс Н.А., тел. , эл.почта: | Хайруллин Р.Х. | Поставка электросилового кабеля | 28.12.2014 | Аминов Руслан Памирович | (347)221-57-47 | 1655 | Отдел капитального строительства (ОКС) | 1 | Инвестиционная деятельность | Приложение 1.3