## Спецификация
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм |  |  |  |  | Максимальная цена за 1 единицу измерения по отдельным категориям, без НДС, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, рубли РФ | Предельная сумма в том числе НДС, рубли РФ
|  |  |  | два раза в 2020 году | в течении 1 (одного) месяца с момента подписания договора | до 30.09.2020 г. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проверка работоспособности крана внутреннего противопожарного водопровода (Ø 50) | Проверка работоспособности (2 раза в год) внутреннего противопожарного водопровода (проверка на водоотдачу пожарного крана, испытание и перемотка пожарных рукавов, проверка целостности обвязки рукава с рукавными головками, замена резиновых уплотнений соединений рукавных головок с краном, рукавных головок со стволом, проверка вентилей путем открытия и закрытия с числом циклов не менее 3-х) | шт. | 423 |  |  | 423 | 641.67 | 271426.41 | 325711.692
2 | поставка и монтаж насосоной станции повышения давления внутреннего противопожарного водопровода | 1 основной и 1 резервный насосы-повысители К20/30 со шкафом управления | шт. |  |  | 1 | 1 | 158333.33 | 158333.33 | 189999.996
3 | поставка и монтаж шкафа для пожарного крана | встроенный закрытый ШП 310 | шт. |  | 25 |  | 25 | 6250 | 156250 | 187500
4 | Замена участков трубопровода для внутренних пожарных кранов | Наружный диаметр 57 мм с толщиной стенки 3 мм, стальные трубы по ГОСТ 10704 -91 со сварными соединениями, по ГОСТ 3262-75 либо ГОСТ 8732-78, из оцинкованной стали, окрашивание в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202 в зеленый цвет | метры |  | 91 |  | 91 | 2456 | 223496 | 268195.2
5 | Испытание насоса-повысителя на работоспособность | Проверка задвижек с электроприводом. Проверка насоса-повысителя на нормальный расход воды, и создание избыточного давления. Проверка дистанционного включения насоса. | шт. | 24 |  |  | 24 | 2508.33 | 60199.92 | 72239.904
6 | Проверка работоспособности гидранта наружного противопожарного водоснабжения | проверка, испытание пожарных гидрантов на водоотдачу с установкой пожарной колонки, проверка целостности резьбы установочной головки, наличие крышки корпуса, целостность граней штанги, очистка сливного канала корпуса от засора, откачка воды из колодца, пуск воды с определением расхода воды (водоотдача) | шт. | 5 |  |  | 5 | 2508.33 | 12541.65 | 15049.98
[9 empty] | 882247.31 | 1058696.772
[9 empty] | в т.ч. НДС | 176 449,46
Предельная стоимость лота составляет 1 058 696,77 руб. (с НДС)
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Тихненко А.И., тел. (347) 221-56-98, эл.почта: a.tihnenko@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 8753 | г.Уфа | 6330 | Проверка, испытание противопожарного водопровода ЦАУ | Протасов А.В., тел. , эл.почта: | Старцев В.Ю. | Проверка, испытание противопожарного водопровода ЦАУ | Сентябрь 2015 | Старцев Вадим Юрьевич