## Лист1
Приложение 1 к договору поставки
№_______ от _________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка материалов для систем безопасности
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
|  |  |  | 2 кв. до 30.04.16 | 2 кв. до 16.05.16 | 3 кв. до 01.08.16 | 4 кв. до 01.11.16 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АКБ 7 АЧ | Герметичный аккумулятор.Напряжение 12Вольт Ёмкость 7Ач Максимальный ток заряда 1,2А | Штука | 10 | 19 | 40 | 31 | 100 | 415.2542 | 41525.42
2 | БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БКИ | Версия 2.23, кнопочное управление 60 разделами, световая индикация: 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»; RS-485, протокол Орион, напряжение питания 10.2-28В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х25,5 мм, срок службы не менее 10 лет. | Штука | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 | 4134.7456 | 66155.93
3 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП2 ИСП.02 | Контролируемые выходы-2, максимальный коммутируемый ток одного реле 1 А, коммутируемое напряжение (от источника питания блока) 10.2-28.4В, максимальный ток контроля исправности цепей 1.5мА, время технической готовности извещателя не более 15 с, Т=-30 +55 °С, IР20, 105х75х56 мм, срок службы 10 лет. | Штука | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1250.8475 | 25016.95
4 | БУР ПО БЕТОНУ 6Х110 SDS+ | Система крепления SDS-plus, диаметр 6мм, общая длина 110мм. | Штука | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 33.0508 | 13220.34
5 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР VIDIGI DVR-416 | Видео H.264, аудио G.723; пентаплекс; 352х288 (CIF) - 400 fps/720х288 (2CIF) 200 fps/720х576 (D1) - 100 fps; RS-485; скорость отображения 400 fps; видео выход: 1xBNC, 1 x VGA VGA разрешение : 800x600, 1024x768, 1280x1024; 2xSATA HDD; DC 12V (3,3A); Т=5 +40°С; 340 x 253 x 60мм. | Штука | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14508.475 | 29016.95
6 | ГАЗ ТЕСТОВЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА 805582 (060430.10) | Газ Solo A3-001 detector testers сжиженный под давлением в герметичной емкости, 250мл. | Штука | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3016.9494 | 51288.14
7 | ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАШЕГО АЭРОЗОЛЯ ТОР 3000 | Масса АОС (аэрозолеобразующего состава) 3,000±0,300кг, огнетушащая интенсивность подачи аэрозоля (кл. В) 0,003 кг/(м3 ·с), время подачи огнетушащего аэрозоля не более 30сек, размеры 500(Длина), 310(Диаметр), 350(Ширина1), 192(Ширина2), 78(Ширина3), масса 12,300±1,230 кг, значение пускового тока, А, не менее 0.7 А, Т=-78 +70°С. | Штука | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | 13127.1185 | 341305.08
8 | ГОЛОВКА К ОП-5(З),ОП-10(З), (ОП-4Г,ОП-8Г,М-18Х1,5) | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 20 | 18 | 45 | 47 | 130 | 105.0848 | 13661.02
9 | ГОФРОТРУБА D=16ММ | Труба легкая гофрированная с протяжкой, ПВХ D = 16 мм (бухта 100 м). | Метр | 400 | 400 | 400 | 600 | 1800 | 4.2373 | 7627.12
10 | ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ D=16мм | Крепление для труб ПХВ с защелкой D=16 мм (упак.100 шт). | Штука | 400 | 400 | 400 | 600 | 1800 | 0.97458 | 1754.24
11 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*40 (УП.1000 ШТ.) | Нагрузка 10 кг, 210 мм, металл, с поворотной головкой для GL-606H/607H. | Упаковка | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 754.2375 | 15084.75
12 | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-3 4TB SEAGATE 7200 CONSTELLATION ES.3 [ST4000NM0033] CACHE 128MB ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | SATA III, максимальная пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с, ударостойкость при работе 40 G, уровень шума во время работы 30 дБ, время наработки на отказ 1400000 ч, 101.85х147х26.1мм. | Штука | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16938.135 | 33876.27
13 | ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-3 1TB SEAGATE CONSTELLATION ES.3 7200 CACHE 128MB ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | SATA III, максимальная пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с, ударостойкость при работе 70 G, уровень шума во время работы 30 дБ, скорость чтения 175 Мбайт/с, 101.85х147х26.1мм. | Штука | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 5391.5253 | 80872.88
14 | ЗПУ РУЧНОГО ОУ | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 20 | 0 | 45 | 70 | 135 | 177.9661 | 24025.42
15 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР-3 СУМ | 2-х проводный (НЗ/НР), индикация: ″Дежурный режим″; ″Пожар″; U по шлейфу сигнализации 9-28V, ток потребления в дежурном режиме 0,1 мА, IP41, 0.11 кг, Т=-40 +55 °С. | Штука | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 177.9661 | 14237.29
16 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АСТРА С | Обнаружение разрушения обычного и защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1-А3, стекол марок М4–М8 толщиной от 2,5 до 8 мм, максимальная дальность действия 6м, минимальная контролируемая площадь 0,1 м2, напряжение питания от 8 до 15В, потребляемый ток не более 12 мА, Т=-20 +50 °С, 87x54x27мм, масса 0.05 кг. | Штука | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 436.4408 | 17457.63
17 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ АСТРА 5 ИСП.А | 12 м, антисаботажная зона, Т=-30 +50С; напряжение питанияток постоянного тока 8-15В, ток потребления - не более 11 мА во всех режимах; два режима работы, устойчивость к внешней засветке (более 6500 лк); защита электронного блока металлическим экраном от электромагнитных помех, 75х58х48мм, масса 0,053 кг. | Штука | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 435.5933 | 17423.73
18 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИО 102-20 | Датчик: 12 х 40 х 150 мм; блок с магнитом: 30 х 30 х 63 мм; Т=-50 +50 °С, максимальное коммутируемое напряжение 100 В, максимальный коммутируемый ток: до 0,5 А, максимальная коммутируемая мощность 10 Вт. | Штука | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 114.4068 | 9152.54
19 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИО 102-2 | Габаритные размеры корпус геркона 58х11х11 мм, корпус магнита 58х11х11 мм, максимальный коммутируемый ток 0.3 А, максимальное коммутируемое напряжение 72 В. | Штука | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 19.4915 | 779.66
20 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП-34А-01-02 | Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью 0.05-0.2 дБ/м, потребляемый извещателем ток не более 0.5 мА, время технической готовности извещателя не более 60с, Т=-30+55°С, IР41, диаметр 100 мм высота 46 мм, средний срок службы 10 лет. | Штука | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 | 669.4915 | 100423.73
21 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-41М | Напряжение от 7.5 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 5 с, ток потребления в дежурном режиме – 0,04 мА, 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры 106х60 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | Штука | 378 | 378 | 414 | 378 | 1548 | 182.2034 | 282050.85
22 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5/1 | Масса извещателя не более 30г, электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, Т=-50 +50 °С, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В. | Штука | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 33.4746 | 3347.46
23 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 101 ГРАНАТ, ОБЫЧНЫЙ | Время срабатывания при превышении пороговой температуры не более 15с, диапазон рабочих напряжений 4-27В, точность установки температуры срабатывания ± 5%, степень защиты оболочки IP67, класс химстойкости Х3, Т=-55 +85 °С, габариты 230х80х265 мм, масса не более 0.6 кг. | Штука | 20 | 30 | 20 | 0 | 70 | 3455.0847 | 241855.93
24 | ИЗОЛЕНТА ПВХ | Поливинилхлорид, 15мм, Т= -30 +50°C, растяжимость до 100-150%, напряжение до 5000В (на пробой). | Штука | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | 29.661 | 2432.2
25 | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (М-8Х1,0Х12,5) | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 35 | 25 | 25 | 15 | 100 | 88.9831 | 8898.31
26 | ИНТЕЛЛЕКТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ | Обеспечение функционирования одного канала подключения камеры. | Штука | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 5250 | 210000
27 | ИНТЕЛЛЕКТ, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ | Обеспечение инсталляции рабочего места администратора, возможность использованиия сервера с подключеными IP-устройства или платами видеоввода без крипточипов. | Штука | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1091.525 | 2183.05
28 | ИНТЕЛЛЕКТ, УРМ | Выполнение функций видеошлюза, удаленного сервера архивирования, Web-сервера; обработка аудио- и видеосигналов, поступающих с IP–устройств. | Штука | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11111.865 | 22223.73
29 | ИНТЕЛЛЕКТ, ЯДРО СИСТЕМЫ | Обеспечение функционирования сервера, рабочего места администратора и оператора системы; обработка информации от функциональных модулей; обеспечение интеграции модулей. | Штука | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17761.865 | 35523.73
30 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.01 | Напряжение сети 150-250В, выходное напряжение при питании от сети 13.6-0.6В, при питании от АКБ 10-14.2В, номинальный выходной ток 3А, 255х310х85мм, Т= -10 + 40 °С. | Штука | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2978.814 | 29788.14
31 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.05 | Напряжение сети 150-250В, выходное напряжение при питании от сети 13.6-0.6В, при питании от АКБ 10-13.6В, номинальный выходной ток 8А, 255х310х85мм, масса с батареей 8.5 кг, датчик вскрытия корпуса, устойчивость к электромагнитным помехам 3 степени жесткости по ГОСТ Р 53560-2009, возможность подключения двух дополнительных батарей 12В емкостью 17Ач, конструкция соответствует пожарной безопасности в аварийном режиме работы согласно ГОСТ 12.1.004-91, Т=-10 + 40°С. | Штука | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5885.593 | 58855.93
32 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СКАТ-1200М | 12 В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 3 А, корпус под акк 7Ач, 12 Ач, Т=-10 +40°C. | Штука | 10 | 9 | 11 | 10 | 40 | 2305.0847 | 92203.39
33 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20*10 | Размер 20*10*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, самозатухающий, материал ПВХ. | Метр | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 3000 | 9.322 | 27966.1
34 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*25 | Размер 40*25*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, самозатухающий, материал ПВХ. | Метр | 200 | 500 | 200 | 500 | 1400 | 24.5763 | 34406.78
35 | КАБЕЛЬ UTP 5 КАТ. 4*2 УЛИЧНЫЙ НА ТРОСУ | Кабель UTP категории 5е с, передача сигналов с частотой до 100 МГц, 4 витых пары из медной токопроводящей жилы класса не ниже 3 по ГОСТ 22483-2012 сечением 0.5 мм² изолированных ПВХ (PVC) пластикатом, внешняя оболочка из светостабилизированного полиэтилена (ПЕ), Т=-40 +60 °С, минимальный срок службы кабеля 20 лет. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. | Метр | 610 | 610 | 305 | 305 | 1830 | 33.6864 | 61646.19
36 | КАБЕЛЬ ВВГП 3*1,5 | Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ, на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ; длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С, минимальный радиус изгиба при прокладке 7.5 наружных диаметров, Т=-50 +50 °С, срок службы: 30 лет. | Километр; тысяча метров | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2 | 22234.87 | 44469.74
37 | КАБЕЛЬ КСВВНГ-LS 10*0,5 | Номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²,0.5/0.2; число жил-10, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением, сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее 50 МОм/км, Т=-40 +70 °С. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Срок службы не менее 15 лет. | Метр | 200 | 400 | 200 | 400 | 1200 | 19.9153 | 23898.31
38 | КАБЕЛЬ КСВВНГ-LS 2*0,5 | Номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²,0.5/0.2; число жил-2, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением, сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее 50 МОм/км, Т=-40 +70°C. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Срок службы не менее 15 лет. | Метр | 3200 | 2800 | 1800 | 1000 | 8800 | 4.1525 | 36542.37
39 | КАБЕЛЬ КСВВНГ-LS 4*0,5 | Номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²,0.5/0.2; число жил-4, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением, сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее 50 МОм/км, Т=-40+70°C. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Срок службы не менее 15 лет. | Метр | 2000 | 2400 | 2000 | 0 | 6400 | 6.9492 | 44474.58
40 | КАБЕЛЬ КСВПВ 5Е 4*2*0,5 | В полиэтиленовой изоляции, в ПВХ оболочке. Сопротивление жил, пересчитанное на 100 m длины кабеля и температуру 20°С, не более 9,6 Ом; омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 m не более 3%; номинальный наружный диаметр кабеля 6.74мм, диаметр токопроводящей жилы 0,52 ± 0,010 мм, вес кабеля 36.72 кг/км. Соответствует стандарту ТSh 64-05830150-12:2006. | Метр | 610 | 915 | 610 | 305 | 2440 | 11.1017 | 27088.14
41 | КАБЕЛЬ КСВПП 4*2*0,52 | В полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка. Сопротивление жил, пересчитанное на 100 m длины кабеля и температуру 20°С, не более 9,6 Ом; омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 m не более 3%; номинальный наружный диаметр кабеля 6.74мм, диаметр токопроводящей жилы 0,52 ± 0,010 мм, вес кабеля 36.72 кг/км. Соответствует стандарту ТSh 64-05830150-12:2006. | Километр; тысяча метров | 0.915 | 0.915 | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 12044.0689 | 36734.41
42 | КАБЕЛЬ КСПВ 10*0,5 (М) | 10 однопроволочных медных жил, диаметр которых 0,5, изоляциея имеет композицию из полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката. Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее 6500 МОм, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более 94 Ом/км, Т=-40 +70 °С. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Срок службы не менее 15 лет. | Метр | 200 | 0 | 600 | 400 | 1200 | 19.0678 | 22881.36
43 | КАБЕЛЬ КСПВ 4*0,5 (М) | 4 однопроволочные медные жилы, диаметр которых 0,5, изоляциея имеет композицию из полиэтилена, оболочка из ПВХ пластиката. Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее 6500 МОм, электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более 94 Ом/км, Т=-40 +70°C. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Срок службы не менее 15 лет. | Метр | 400 | 1600 | 0 | 0 | 2000 | 6.0593 | 12118.64
44 | КАБЕЛЬ КСРВНГ(А)-FRLS 10Х0,5 | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40º +70º С, срок службы 30 лет. | Метр | 200 | 400 | 200 | 1000 | 1800 | 54.4068 | 97932.2
45 | КАБЕЛЬ КСРВНГ(А)-FRLS 2Х0,5 | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40 +70º С, срок службы 30 лет. | Метр | 200 | 1400 | 1000 | 3000 | 5600 | 12.7966 | 71661.02
46 | КАБЕЛЬ КСРВНГ(А)-FRLS 4Х0,5 | Соответствие требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012, Т=-40 +70º С, срок службы 30 лет. | Метр | 200 | 1200 | 790 | 1400 | 3590 | 23.7288 | 85186.44
47 | КАБЕЛЬ РК 75*3*34 | Внутренний проводник медь 7х0.20, изоляция ВПЭ 2.7 мм, внешний проводник оплетка медь 90%, оболочка ПВХ 4.4 мм, волновое сопротивление 75 +/- 5 Ом, электрическая емкость кабеля 56 пФ/м, коэффициент укорочения длины волны 1,22, Т=-40 +70°С, срок службы 15 лет. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. | Километр; тысяча метров | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13724.54 | 54898.16
48 | КАБЕЛЬ ШВВП 2*0,75 | Провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 5.8х3.6 мм, сечение жил 0.75 кв. мм, номинальное напряжение 0.66 кВ, Т=-40 +40°С, срок службы 15 лет. Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. | Метр | 800 | 300 | 900 | 800 | 2800 | 8.4746 | 23728.81
49 | КЛЮЧ ТМ | DS-1990А, чип в герметичном корпусе из нержавеющей стали, уникальный 48 битный номер, считывание менее чем за 5 мс, Т=-40°C до +85°C. | Штука | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 22.0339 | 2203.39
50 | КОННЕКТОР СЕТЕВОЙ RJ-45 | 8-контактный разъём RG-45 под витую пару 5Е категории. | Штука | 164 | 323 | 265 | 248 | 1000 | 1.2712 | 1271.19
51 | КОНТРОЛЛЕР С2000-КДЛ | Количество подключаемых АУ-127, длина двухпроводной линии 600 метров при сечении 0,75 мм², напряжение питания 10.2-28.4В, энергонезависимый буфер событий-255, 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС), RS-485, Т=-30 +55°C, IР30, 156×107×39 мм, средний срок службы 10 лет. | Штука | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1943.22 | 9716.1
52 | КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ О/У 100Х100Х50ММ IP55 ТУСО | 6 кабельных вводов D=25 мм, 100х100х50 мм, материал самозатухающий АБС пластик, ударная прочность 6 Дж. | Штука | 0 | 38 | 31 | 11 | 80 | 50.8475 | 4067.8
53 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4 | Ток через контакты коробки – не более 0,5 А. напряжение подаваемое на контакты коробки - не более 80 В, количество коммутируемых цепей – 4, масса коробки – не более 45 г, Т=-50 +50º С. | Штука | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 10.5932 | 2118.64
54 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТП 10х2 | Максимальный ток не более 100 мА, максимальное напряжение не более 140 В, количество точек присоединения не более 20 шт, Т=- 35 +40°С, габаритные размеры 104х120х28мм. | Штука | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 50.8475 | 1016.95
55 | КРОНШТЕЙН ВНУТРЕННИЙ STB-01B | Настенный/потолочный, алюминий; 175 мм, черный. | Штука | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 782.203 | 7822.03
56 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕРМОКОЖУХА GL-210 | Нагрузка 10 кг, 210 мм, металл, с поворотной головкой для GL-606H/607H. | Штука | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 237.288 | 3559.32
57 | МАНОМЕТР ДЛЯ МГП | Для модулей Артсок, МГП-35-60, МГП-35-80, МГП-35-100, МГП-50-60, МГП-50-60, МГП-50-80, МГП-50-100, ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. Выпуск не ранее декабря 2015 года. | Штука | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1525.4237 | 36610.17
58 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МАЯК 12-3М | Напряжение питания 12В, потребляемый ток 20 мА, уровень звукового давления на расстоянии 1 м, 105 дБ, Т= -30 +55 °С, IP56, 65х65х50 мм, не более 0.04 кг. | Штука | 26 | 29 | 25 | 24 | 104 | 131.356 | 13661.02
59 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ МАЯК 12-К | Уровень громкости 95 дБ, потребляемый ток 75 мА, напряжение питания постоянного тока 12 В, 165х110х60 мм, Т=-30 +50 °С, материал - металлический. | Штука | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 309.322 | 12372.88
60 | ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА SC300Q16 | SC300Q16, PCI Express 1x, потребляемая мощность 4 Вт, видеовходы (видеовыход) 1 В /75 Ом, 16 видеовходов, тип сигнала PAL, NTSC; максимальное ТВЛ (чб/цвет)-576 (PAL) / 480 (NTSC), разрядность АЦП-10бит, скорость ввода видеосигнала по каждому немультиплексируемому каналу в системе PAL (NTSC)-25(30) fps. | Штука | 2 | 7 | 15 | 6 | 30 | 8800 | 264000
61 | ПЛОМБА РОТОРНОГО ТИПА РОЛЛСИЛ | Соответствие Правилам противопожарного режима в РФ (Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390), цвет желтый, храповый механизм, индивидуальная нумерация на корпусе и вставке, корпус – поликарбонат, вставка – АБС-пластик, Т=-40 +60 °С. | Штука | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 5.0847 | 20338.98
62 | ПОРОШОК ДЛЯ ОП | ГОСТ 26952-86; 53280.4-2009; ТУ 2149-028-10968286-97; тушение пожаров классов А, В, С, э/у под U до 1000В; 30 кг, Т=-50 +50 °С, гарайтийный срок хранения 10 лет. | Килограмм | 1900 | 0 | 300 | 800 | 3000 | 52.5424 | 157627.12
63 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С-2000-ETHERNET | Скорость передачи 10 Мбит/с, протоколы UDP, ICMP (ping), ARP; напряжение питания 12-24В, Т=-30 +50°C, IP20, 150×103×35 мм. | Штука | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1791.525 | 17915.25
64 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-10 | Количество шлейфов сигнализации - 10, количество программ управления по каждому выходу - 37, потребляемый прибором ток в дежурном режиме: при питании 24 В от 110 мА до 200 мА, при питании 12 В от 220 мА до 410 мА, ток нагрузки шлейфа - 3 мА, Т =- 30 +50С, 156 х 107 х 35 мм, напряжение питания - от 11 В до 28 В. | Штука | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1792.92 | 23307.96
65 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-20 | Автономный режим, количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)-20, макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления-не более 1 кОм, RS-485, протокол Орион, U=10,2 ÷ 28 В постоянного тока, выходы-5шт, 20 индикаторов состояния каждого из ШС, 3 индикатора состояния выходов, 1 индикатор отображения режимов прибора, Т=-30 +55 °C, IР20, 365х165х45 мм, Средний срок службы-10 лет. | Штука | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3771.186 | 37711.86
66 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-20М | Автономный режим, количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)-20, макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления-1 кОм для охранных ШС и 100 Ом для пожарных ШС, RS-485, протокол Орион, U=10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока, готовность к работе после включения питания не более 3 с, выходы-5шт, 20 индикаторов состояния каждого из ШС, 5 индикаторов состояния выходов, 5 индикаторов отображения режимов прибора, Т=-30 +55 °C, IР20, 247х150х48 мм, средний срок службы-10 лет. | Штука | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3576.2714 | 50067.8
67 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ 20П SDM | Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)-20, макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления-1 кОм для охранных ШС и 100 Ом для пожарных ШС, RS-485, протокол Орион, U=10,2-28 В постоянного тока, готовность к работе после включения питания не более 3 с, выходы-5шт, 1 индикатор отображения режимов, Т=-30 +55 °C, IР20, 229х136х41 мм, средний срок службы-10 лет. | Штука | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 2559.3221 | 35830.51
68 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ЯХОНТ 1И | Рабочий диапазон питающих напряжений 12 (±2) или 24 (+3/-4)В, ток ограничения в шлейфе сигнализации 18 мА, сопротивлении проводов шлейфа сигнализации не более 0.22 кОм, сопротивлении утечки между проводами шлейфа не менее 50 кОм, габаритные размеры 220x125x55мм, масса не более 0.5 кг. | Штука | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4369.4914 | 30586.44
69 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М | Версия 2.06, напряжение питания 10.2-28.4В, жидкокристаллический индикатор 2 строки х 16 символов, количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств - до 127, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не более 256, количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей группируемых в разделы не более 2048, количество разделов - до 511, RS-485, RS-232, Т= +1 +55°C, IP20, 140х114х25 мм. | Штука | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5771.186 | 57711.86
70 | РАЗЪЕМ BNC ПОД ВИНТ | RG-58(59), под винт, частотный диапазон 0-4 ГГц, номинальное напряжение AC 500 V, VSWR 1.2 макс 0-2 ГГц, контактное сопротивление 3 МОм max при DC 1A, сопротивление изоляции 1MОм min при DC 500 V, упаковка 100 шт. | Штука | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 | 16.9491 | 6779.66
71 | РАСШИРИТЕЛЬ АДРЕСНЫЙ С2000-АР2 | Количество зон расширения-2 охранные или пожарные, время фиксации нарушения зоны не более 300мс, время технической готовности не более 15 с, Т=-30 +50°C, IР41, 55х20х38 мм, средний срок службы 10 лет. | Штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 440.68 | 881.36
72 | РАСШИРИТЕЛЬ АДРЕСНЫЙ С2000-АР8 | Количество зон расширения-8 охранные или пожарные, время фиксации нарушения зоны не более 300мс, время технической готовности не более 15 с, Т=-30 +50°C, IР30, 156x107x39 мм, средний срок службы 10 лет. | Штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1283.9 | 2567.8
73 | РУКАВ С РАСТРУБОМ К ОУ-8, ОУ-10, 0,8 М | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 30 | 0 | 20 | 35 | 85 | 258.4746 | 21970.34
74 | РУКАВ С РАСТРУБОМ К ОУ-8, ОУ-10, 1 М | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 25 | 7 | 16 | 37 | 85 | 258.4746 | 21970.34
75 | САМОРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ | Саморез 3,5х35 потай, крупная резьба, оксид. | Килограмм | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 134.746 | 2694.92
76 | СТЯЖКИ П/Э 200ММ (УП. 100ШТ.) | Стяжка кабельная 4,8х200 мм (100 шт/уп.), материал - нейлон, Т=-45 +85 C. | Упаковка | 15 | 15 | 20 | 0 | 50 | 93.2204 | 4661.02
77 | СЧИТЫВАТЕЛЬ-2 | Максимальное контактное сопротивление - 1 Ом, Т=-30 +50°C, габаритные размеры 82х42х10мм. | Штука | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 216.102 | 2161.02
78 | ТАБЛЕТКИ ТЕСТОВЫЕ ДЫМОВЫЕ (769080) | Отсутствие масел, густой белый дым,1 таблетка-13г, 1 таблетка-18м3 дыма, время сгорания 1 таблетки-40сек, 1 упаковка-6 таблеток. | Штука | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1966.9492 | 47206.78
79 | ТАБЛО СВЕТОВОЕ "ВЫХОД" | Светодиоды повышенной яркости, стекло из высококачественного поликарбонатного полимера для увеличения прочности и уменьшение веса конструкции, диапазон рабочих напряжений - 12В, энергопотребление - не более 23 мА, Т=-30 +55 °С, IP-41. | Штука | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 114.4068 | 11440.68
80 | ТЕРМОКОЖУХ GL-606 | GL-606H, герметичный, козырьком для видеокамеры, алюминий, внешние габариты 103х113х300 мм, внутренние габариты 65х70х260 мм, размер окна 65х70 мм, питание 220 В, мощность обогревательного элемента 40 вт, вес 1.8 кг. | Штука | 2 | 8 | 5 | 0 | 15 | 1058.16 | 15872.4
81 | ТРОС СТАЛЬНОЙ DIN 3055 Д 3 ММ, 200 М | Трос стальной, DIN 3055, оцинкованная сталь в оплетке ПВХ, синтетическая сердцевина, d=3мм, L=200м | Метр | 600 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 8.2203 | 8220.34
82 | ТРУБА ПНД УЛИЧНАЯ D=20ММ | Черная, полиэтилен низкого давления, легкая гофрированная с зондом, (бухта 100 м). | Метр | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 9.661 | 19322.03
83 | ТРУБКА ВЫКИДНАЯ С РАСТРУБОМ К ОУ-2...5 | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 35 | 0 | 44 | 71 | 150 | 49.1525 | 7372.88
84 | УГЛЕКИСЛОТА | ГОСТ 8050-85, поставка в прошедших переосвидетельствование баллонах (ГОСТ 949-73) для углекислоты с кольцом горловины (резьба ГОСТ 9909-81), вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком, сталь марки –30ХГСА, 45, Д. | Килограмм | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 30.5085 | 30508.47
85 | ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК ДЛЯ УГЛЕКИСЛОТЫ НА СЗУ-04 | ТУ 4854-034-42712884-2008, максимальное рабочее давление в фильтре 15 Мпа, резьба на входе в фильтр (гайка) - труб 3/4", резьба на выходе из фильтра - М14х1,5/Труб 1/2", 500х90х240 (ДхШхВ), 3,7 кг. | Штука | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16440.11 | 32880.22
86 | ШЛАНГ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ОП-5(З),10(З), (ОП-4З,8З,М-14Х1,5) | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 122.8814 | 12288.14
87 | ШЛАНГ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ОП-5(З),10(З), (ОП-4З,8З,М-16Х1,5) | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | Штука | 20 | 20 | 45 | 45 | 130 | 122.8814 | 15974.58
88 | ВИДЕОКАМЕРА STC-3632/3 | 1/3" ПЗС Sony 960H HAD CCD II; 976x582; цв. 700 ТВЛ, ч/б. 750 ТВЛ; минимальная освещенность Цв: 0,1 лк (F1.4, 50 IRE) и ч/б: 0,001 лк (F1.4, 50 IRE); объектив варифокальный с АРД F=2,8-12 мм; ИК 40м; композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом, видео: 0.7 Vp-p / синхронизация: 0.3 Vp-p / цветовая синхронизация: 0.3 Vp-p; 12 В пост. тока и 24 В пер. тока; 12Вт; IP66; 83х82х166 мм; Т=-40 +60°C. | Штука | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21828.8133 | 392918.64
89 | ВИДЕОКАМЕРА STC 3622/1 | 1/3" ПЗС Sony 960Н EXview HAD CCD II; 976x582; цв.: 700 ТВЛ; ч/б: 750 ТВЛ; минимальная освещенность цв.: 0,15 лк (F1.4, 50 IRE); ч/б: 0,001 лк (F1.4, 50 IRE); ИК 25м; F=2,8-12 мм; выходной видеосигнал композитный PAL , 1.0Vp-p / 75 Ом, видео: 0.7 Vp-p / синхронизация: 0.3 Vp-p / цветовая синхронизация: 0.3 Vp-p; 12 В пост. тока; 10 Вт; IP66;66х112 мм; Т=-40 +60°C. | Штука | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16376.2712 | 278396.61
90 | ВИДЕОКАМЕРА DLINK DCS-7110 | В1; 1/2,7” двухмегапиксельный CMOS-сенсор; ИК 15М; IP-66; объектив 4 мм F1.5; углы обзора 77,4° (по горизонтали) и 45,1° (по вертикали); SDRAM 256 Мбайт; 0.12 Lux (режим дневной съемки), 0 Lux (режим ночной съемки) с инфракрасной подсветкой; AGC; AWB; AES; сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG; 1920x1080 при 15 кадрах в секунду; аутентификация HTTP и RTSP; удаленное управление доступом; поддержка нескольких HTTP, SMPT и FTP-серверов; настройка через Web-браузер; бесплатное ПО до 32 камер; 12 В постоянного тока 1.25 A; 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE. | Штука | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26271.186 | 131355.93
91 | ВИДЕОКАМЕРА STC-3080/0 | 1/3" ПЗС Sony SuperHAD II (ICX639), 752x582, 600 ТВЛ (цв.), 700 ТВЛ (ч/б), 0.15 лк (цвет., F1.2/50IRE), 0.001 лк (ч-б, F1.2/50IRE), 0.00004 лк (ч-б, F1.2/50IRE, накопление кадров х256), сигнал/шум 52 дБ (АРУ выкл.), U=90–260 В, мощность макс. 2 Вт, Т=-10 +50°С, 400 г, 60х55х120 мм. | Штука | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | 12005.932 | 240118.64
92 | ОБЪЕКТИВ В/КАМЕРЫ | STL 3080DC, Формат 1/3”, крепление CS, фокусное расстояние 3.0-8.0 мм, апертура объектива F0.95–360, угол обзора 92.9х68.4°–35.7х26.8°, 46.3х39х47 мм, 65 г. | Штука | 3 | 4 | 5 | 10 | 22 | 4493.6 | 98859.2
| Итого: | [6 empty] | 62951.05 |  | 4794840.33
Предельная стоимость лота составляет 4 794 840 руб. (без НДС)
Требуемые сроки поставки: |  | 2 кв. первая поставка - до 30.04.2016г, 2 кв. вторая поставка - до 16.05.2016г, 3 кв. - до 01.08.2016г, 4 кв. - до 01.11.2016г.
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Место доставки: |  | Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 32, ПАО "Башинформсвязь", Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Уфа.
Особые условия |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы:
1. Паспорт;
2. Техническое описание поставляемого товара;
3. Инструкция на русском языке;
4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Наличие у Поставщика склада в г. Уфа с обменным фондом.
Гарантийные обязательства |  | Не менее 12 месяцев.
Контактное лицо по техническим вопросам |  | Рыбаков А.П., тел. 8-347-221-55-51.
| Поставщик |  |  |  | Покупатель
| ________________________ |  |  |  | ______________________

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 8334 | г.Уфа | 5598 | Поставка материалов для систем безопасности | , тел. , эл.почта: | Поставка материалов для систем безопасности | 31.10.2015 | Фаткуллина Гульнара Рифатовна | (347)221-56-63