## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Техническое задание
на поставку светодиодных светильников
Требования к светильникам
1. | Светильник светодиодный накладной в количестве 808 штук
| 1.1. | Мощность светильника, Вт | не более 36
| 1.2. | Световой поток, лм | Не менее 3300 Лм
| 1.3. | Напряжение питания переменного тока, В | Диапазон не хуже: от 180 до 260
| 1.4. | Частота, Гц | 50 ±10 %
| 1.5. | Корпус | Корпус светильника: цельнометаллический, покрытый белой порошковой краской или ударопрочный пластик. Блоки питания установлены внутри, закрыты белой металлической пластиной и рассеивателем
| 1.6. | Источник питания | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) до 2 кВ
| 1.7. | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | Не менее IP20
| 1.8. | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I
| 1.9. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4
| 1.10. | Цветовая температура, К | От 2700 до 4500
| 1.11. | Температура эксплуатации, °С | Диапазон от 0°С до + 40°С
| 1.12. | Система крепления | Накладной (на любую ровную поверхность)
| 1.13. | Габариты, Д×Ш×В, мм | Не более 1240х205х95
| 1.14. | Эффективность светодиодов, лм | Не менее 80 Лм/Вт
| 1.15. | Количество диодов, шт. | Не менее 60
| 1.16. | Расположение светодиодов | Линейное с количеством линий не менее 2-х
| 1.17. | Коэффициент пульсаций светового потока, % | не более 5
| 1.18. | Техническая документация | Предложения должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов
| 1.19. | Гарантия на изделие, лет | Не менее 3
2. | Светильник светодиодный встраиваемый офисный в количестве 1201 штук.
| 2.1. | Мощность светильника, Вт | Не более 40
| 2.2. | Световой поток, лм | Не менее 2900 Лм
| 2.3. | Напряжение питания переменного тока, В | Диапазон не хуже: от 180 до 260
| 2.4. | Частота, Гц | 50 ±10 %
| 2.5. | Корпус | Корпус светильника: цельнометаллический, покрытый белой порошковой краской, с толщиной стали - не менее 0,5мм. Блоки питания установлены внутри, закрыты белой металлической пластиной и рассеивателем. Питающий кабель с клеммником для присоединения к электросети должен быть выведен наружу корпуса или обеспечен легкий монтаж без вскрытия корпуса.
| 2.6. | Источник питания | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) до 2 кВ
| 2.7. | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | Не менее IP20
| 2.8. | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I
| 2.9. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4
| 2.10. | Цветовая температура, К | От 2700 до 4500
| 2.11. | Температура эксплуатации, °С | Диапазон от 0°С до + 40°С
| 2.12. | Система крепления | Универсальный корпус. Встраиваемый в подвесной потолок/монтируемый на поверхность стены или потолка
| 2.13. | Габариты, Д×Ш×В, мм | Не более 595х595х60
| 2.14. | Количество диодов, шт. | Не менее 60
| 2.15. | Расположение светодиодов | Линейное с количеством линий не менее 4-х
| 2.16. | Коэффициент пульсаций светового потока, % | не более 5
| 2.17. | Техническая документация | Предложения должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов
| 2.18. | Гарантия на изделие, лет | Не менее 3
3. | Прожектор светодиодный не более 30 W, в количестве 84 штук.
| 3.1. | Мощность светильника, Вт | Не более 30
| 3.2. | Световой поток, лм | Не менее 2600 Лм
| 3.3. | Напряжение питания переменного тока, В | Диапазон не хуже: от 180 до 260
| 3.4. | Частота, Гц | 50 ±10 %
| 3.5. | Корпус | Металлический
| 3.6. | Источник питания | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95)
| 3.7. | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | Не менее IP65
| 3.8. | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I
| 3.9. | Цветовая температура, К | От 2700 до 6500
| 3.10. | Температура эксплуатации, °С | Диапазон от -40°С до + 50°С
| 3.11. | Система крепления | Угловая скоба
| 3.12. | Коэффициент пульсаций светового потока, % | не более 5
| 3.13. | Техническая документация | Предложения должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов
| 3.14. | Гарантия на изделие, лет | Не менее 3
4. | Светильник светодиодный ДКУ не более 80 W, в количестве 78 штук.
| 4.1. | Мощность светильника, Вт | Не более 80
| 4.2. | Световой поток, лм | Не менее 8000 Лм
| 4.3. | Напряжение питания переменного тока, В | Диапазон не хуже: от 180 до 260
| 4.4. | Частота, Гц | 50 ±10 %
| 4.5. | Корпус | Металлический
| 4.6. | Источник питания | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95)
| 4.7. | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | Не менее IP65
| 4.8. | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I
| 4.9. | Цветовая температура, К | От 2700 до 6500
| 4.10. | Температура эксплуатации, °С | Диапазон от -40°С до + 50°С
| 4.11. | Коэффициент пульсаций светового потока, % | не более 5
| 4.12. | Техническая документация | Предложения должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов
| 4.13. | Гарантия на изделие, лет | Не менее 3
5. | Срок поставки: не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора
6. | Оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании.
7. | Срок службы светильников не менее 10 лет
8. | Доставка осуществляется силами поставщика до склада по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская, 14
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование |  | Описание | Eд. изм | Количество | Предельная цена за единицу измерения, без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Светильник светодиодный встраиваемый офисный | Светильник светодиодный встраиваемый офисный (под замену ЛВО/ЛПО 4х18) | Согласно требованиям Технического задания | шт. | 1201 | 520.92 | 625624.92 | 738237.4056
2 | Прожектор светодиодный не более 30 W, не менее IP 65 |  | Согласно требованиям Технического задания | шт. | 84 | 316.91 | 26620.44 | 31412.1192
3 | Светильник светодиодный ДКУ не более 80 W, не менее IP 65 |  | Согласно требованиям Технического задания | шт. | 78 | 5805.3 | 452813.4 | 534319.812
4 | Светильник светодиодный накладной | Светильник светодиодный накладной (под замену ЛПО 2х36) | Согласно требованиям Технического задания | шт. | 808 | 482.33 | 389722.64 | 459872.7152
Итого: |  |  | 8: 1763842.052
В т.ч. НДС |  |  | 8: 269060.652
Предельная стоимость лота составляет 1 763 842,05 рублей (с НДС)
Транспортировка товара: |  |  | 3: Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  |  | 3: Гарантийный срок не менее 36 месяцев
Срок службы |  |  | 3: не менее 10 лет
Особые условия |  |  | 3: Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Техническое описание поставляемого Товара;
2) Инструкция на русском языке.
Контактное лицо по тех. вопросам |  |  | 3: Кощеев Сергей Анатольевич, тел. + 7 (347) 221-54-18, e-mail: Koshcheev@bashtel.ru