Задание на выполнение проектных и подрядных работ по реконструкции

котельной в Зилаирском РУС: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение автономной котельной, теплотрасса.

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Решение сессии совета сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район РБ №62 от 21 февраля 2012 года. |
| 1.2 | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.3 | Исполнитель проектных и подрядных работ | Исполнитель выбирается по результатам проведения запроса предложений на выполнение проектных и подрядных работ по реконструкции котельной в Зилаирском РУС: газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение автономной котельной, теплосети (с учетом материалов и оборудования). |
| 1.4. | Сроки выполнения работ: | Выполнение работ до начала отопительного периода 2013г. Сдача объекта до 15.10.2013г. |
| 1.5 | Категория сложности объекта | 2-я категория |
| 1.6 | Уровень ответственности | II-нормальный |
| 1.7 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.8 | Вид финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.9 | Указания о выделении пусковых очередей строительства и пусковых комплексов, их состав | I (одна) очередь |
| 1.10 | Сведения об инженерных изысканиях | Организовать работы по инженерно-геодезическим изысканиям площадки в М 1:500 |
| 1.11 | Сведения о технических условиях | Передать заказчику ТУ: - На присоединение к газораспределительной сети высокого давления 2 категории; - На пересечение подземным электрическим кабелем 0,4кВ; - Справку на использование существующей теплотрассы для прокладки проектируемых стальных труб в пенополиуретановой изоляции (диаметр 108мм, толщина стенки 4,5мм). |
| 1.12 | Место выполнения работ | Зилаирский РУС: РБ, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 64а |
| 2. | 2.Основные требования к проектным решениям |  |
| 2.1 | Конструктивные решения изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций. Общестроительные решения, благоустройство. | Проектные работы согласно заданию на проектирование с разработкой разделов: ПЗ, ГСН, ГСВ, ТМ, ЭМ, ВК, АГСВ. Требуется реконструкция блока здания, запланированного для размещения проектируемого оборудования. Предусмотреть работы по котельной (6х3,5х4м): 1. Усиление фундамента цементацией (3.7м); 2. Реконструкция кладки 1 стены наружной (3,7х4м) с установкой оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью 0,27кв. м; 3. Установка одной двери противопожарной ДПМ-01/30(Е130), (950Х2075мм); 4. Отделочные работы (перетирка штукатурки, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям); 5. Установка дымовой трубы, утепленной, самонесущей (высота не менее 9м). Проектируемая теплосеть проходит по территории с асфальтовым покрытием и подлежит восстановлению (50х1,5 метра); |
| 2.2 | Технологические решения и оборудование | В соответствии с техническими условиями |
| 2.3 | Инженерные системы зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта | Требуется: - Реконструкция теплотрассы до теплового узла длиной 60м, - Замена распределительных труб (подача) отопительной системы по первому этажу здания длиной 100м диаметром 89мм; - Строительство водопровода длиной 31м (п/э трубы диаметром 50мм); - Подводка электро-кабеля 0,4кВ длиной 45м; - Реконструкция отопительной системы гаража, дизельной (прокладка трубопроводов отопления из стальных водо-газопроводных труб диаметром 40мм, длиной 94,2м; установка регистров из стальных труб сварных, диаметром нитки 100мм, длиной 120м, с установкой воздушных кранов 4шт.) |
| 2.4 | Наружные инженерные сети | Требуется: 1.Реконструкция наружной теплосети до теплового узла длиной 60 м; 2. Строительство проектируемого газопровода: длина подземного газопровода высокого давления 300м (п/э трубы диаметром 63мм), наземного 20м (стальные трубы 57мм); наземный газопровод низкого давления, длина 50м (стальные трубы 57мм). |
| 2.5 | Охрана окружающей среды | Согласно нормативным требованиям. Предусмотреть защиту существующих деревьев, срезку и сохранение почвенно-растительного слоя. |
|  | 3. Проектные материалы, их состав и содержание |  |
| 3.1 | Стадии проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| 3.2 | Состав проектных материалов по этапам разработки | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001г. в редакции 2009года. |
| 3.3 | Проектная документация, предоставляемая Заказчику | На бумажном носителе - стадия «рабочая документация» - 4(четыре) экземпляра. В электронном виде на магнитном носителе, чертежи, сметную документацию – 1 экземпляр в полном объеме. |
| 3.4 | Проектная документация, передаваемая в отдел архитектуры муниципального района | Один дополнительный экземпляр безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно положению «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87. |
| 4.Дополнительные требования |  |  |
| 4.1 | Требования по соблюдению технических регламентов | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870-ФЗ «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с изменениями от 23 июня 2011г.) |
| 5.Особые требования |  |  |
| 5.1 | Необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности проекта | Согласно статье 49 Градостроительного кодекса РФ и Постановлению Правительства от 17.05.2010г. № 175. Получить положительное заключение и передать заказчику в 3-х экземплярах |
| 5.2 | Порядок согласования и утверждения проектной документации | Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями, оригиналы согласований представить заказчику. |
| 5.3 | Дополнительная информация | Выполненные строительно-монтажные работы представляются Заказчику согласно утвержденным сметным расчетам ОКС ОАО «Башинформсвязь». |
| 6. | Контактное лицо | Начальник ОКС ОАО «Башинформсвязь» Исмагилов Рустем Альфритович, тел. +7 (347) 250-46-06; Главный инженер Сибайского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» Бикчентаева Нурия Анваровна, тел. 8-9191463424, 8-(34775)34545 |