Приложение № 6 к Договору № ____ от __________2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ШКАФУ 12U

- Назначение.

Настоящий документ содержит информацию о технических требованиях к телекоммуникационным шкафам узлов доступа сетей FTTB.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| АКБ | - | Аккумуляторная батарея; |
| --- | --- | --- |
| ВРУ | - | Вводно-распределительное устройство; |
| ИБП | - | Источник бесперебойного питания; |
| КТВ | - | Кабельное телевидение; |
| ТШ | - | Телекоммуникационный шкаф; |
| FTTB | - | Fiber to the Building (технология ШПД на базе MetroEthernet, при которой оптическое волокно доходит до узла доступа (шкаф с коммутаторами доступа) в здании); |
| SFP | - | Small Form-factor Pluggable — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи данных в телекоммуникациях. |

- Общая информация.

Шкафы телекоммуникационные предназначены для размещения в них активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

ТШ предназначен для размещения в жилых и нежилых помещениях, в предлифтовых, чердачных помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах зданий.

Шкафы применяются двух типов, в зависимости от количества этажей и квартир в жилых домах:

Тип №1. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в жилых домах от 3-х этажей, и более 47 квартир (Тип 1.1, 1.2, 1.3).

Тип №2. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в малоэтажных домах не более 3-х этажей и до 47 квартир (Тип 2.1).

- Технические требования к конструкции шкафов Типа № 1

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа* 							Таблица №1

| Тип шкафа | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние габариты (мм) |  |  |  |
| -глубина | 300 | 500 | 450 |
| -ширина | 700 | 600 | 600 |
| -высота | 650 | 660 | 470 |
| Внутренние размеры по высоте, 19” | 12U | 12U | 9U |

* допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа приведен на рис.2

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна быть   со скрытыми петлями и отсутствием доступа к элементам шарниров снаружи и невозможностью вынуть дверь из петель путем «отжима».

    - Двери шкафов (Тип 1.2 и Тип 1.3) должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом в 3-х направлениях (при изготовлении двери из листовой стали   толщиной равной или более 2 мм и увеличении жесткости ее ребер, допускается применение   трехригельных замков с диаметром  ригелей  более 13 мм, без  трехточечного  механизма). Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жесткость двери шкафа должна препятствовать ее деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Открывание двери  должно обеспечиваться на угол не менее 110 градусов.

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери  и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 50 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться  при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями закрытыми съемными металлическими заглушками).

    - Внутренние размеры: 19”. Конструктив для крепления оборудования 19” должен быть закреплен стационарно на расстоянии 100 мм от внутренней стороны  двери  шкафа.

    - На задней стенке шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырех кронштейнов расположенных углами внутрь.

    - В шкафу  должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Состав шкафа:

    - Оптический кросс 19”, 1U, не менее 8 портов. Оптический кросс должен быть укомплектован сплайс-кассетой, 8 пигтейлами single mode, 6 адаптерами  SC/UPC и 2 адаптерами SC/APC.

    - Монтажная DIN рейка.

    - Переключатель электропитания розеток «ИБП — Сеть».

    - Розетки с заземляющим контактом не менее 5 шт, в составе ВРУ.

    - Выключатель на 10 А.

    - Датчик открытия двери (магнитно-контактный датчик)

    - Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей FTP домовой распределительной сети.

    - Опционально:

      - Контроллер системы жизнеобеспечения шкафа (типа «QFC PBIQ v1», «Электрон», «КУБ микро» или аналогичный по параметрам) должен быть совместим с существующими системами мониторинга региональных филиалов и прошедший успешное тестирование с  положительным заключением в ПАО «Ростелеком». Опционально должны быть предложены датчики: пожара, затопления, задымления, влажности, удара по шкафу, вибрации.

      - Источник бесперебойного питания:

        - Входное напряжение 220В +/- 20%, выходное напряжение 220 В +/- 5%;

        - Мощность 500ВА;

        - Отсутствие вентиляторов;

        - Время автономной работы при нагрузке 100 Вт не менее 30 минут;

        - ИБП должен обеспечивать защиту активного оборудования от скачков напряжения, а так же защиту внешней электросети от короткого замыкания;

        - ИБП должен автоматически включаться с началом подачи питания от сети после полной разрядки батарей;

        - В ИБП должна отсутствовать звуковая  и световая  сигнализация  или   в настройках должна быть возможность отключения  звуковой и световой сигнализации.

      - Электросчетчик однофазный электрический, с креплением на DIN-рейку.

      - Патч-панель RJ45 кат. 5е 24 порта в исполнении 19”, высота 1U или кросс-панель.

      - Органайзер кабельный.

      - Конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам).

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф по типоразмерам должен обеспечивать размещение оборудования стоечного типа 19-ти дюймового стандарта.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими  либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция шкафа Тип 1.1   должна предусматривать внутренние элементы крепления позволяющие  размещать коммутаторы доступа, патч-панели в вертикальном положении,   под углом   в вертикальной плоскости, фасадом к двери.  На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырех кронштейнов расположенных углами внутрь.  Дверь шкафа должна быть с ребрами жесткости и оснащена   трехригельным   сувальдным  замком  врезного типа.    В шкафу должен быть предусмотрен конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE  852 (Teleste) или аналогичный по параметрам).  Чертеж шкафа указан на Рис.3

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия  4 шт для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр  отверстий 25 мм с переходом  в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Предусмотреть монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) и источника бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями в верхнем отсеке (высота не более 3U). Примерный вид ВРУ указан на рис.1

Рис.1 Примерный вид ВРУ с площадкой под ИБП

    - Внутри  корпуса шкафа должна быть предусмотрена точка внешнего контура заземления подключения (болт М8 с шайбами не менее 2-х шт и одной гайкой М8), доступ к точке не должен быть затруднен.

Рис.2 Примерный вид шкафа (размеры указаны в таблице №1)

Рис.3 Чертеж  шкафа Тип 1.1

- Технические требования к конструкции шкафов Типа №2

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа* 				Таблица №2

| Тип | 2.1 |
| --- | --- |
| Внешние габариты ( мм) |  |
| -глубина | 215 |
| -ширина | 660 |
| -высота | 630 |

*допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа указан на рис.4

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой  краской  серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна иметь съемную конструкцию, демонтаж должен производиться без применения дополнительного инструмента, силами одного монтажника. Возможно использование скрытых петель так же с возможностью свободного демонтажа (открывание двери на угол не менее 110 градусов). Все фиксирующие элементы двери и шарниры должны быть скрыты и не иметь доступа снаружи, в закрытом состоянии дверь должна быть защищена от съема путем «отжима».

    - Двери шкафа должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом сувальдного типа. Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жесткость двери шкафа должна препятствовать ее деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери  и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 45 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться  при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями закрытыми съемными металлическими заглушками).

    - На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырех кронштейнов расположенных углами внутрь.

    - Должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Состав шкафа:

5.2.1 Оптический кросс 19”, 1U, не менее 8 портов. Оптический кросс должен быть укомплектован сплайс-кассетой,  8 пигтейлами single mode, 6 адаптерами SC/UPC и 2 адаптерами SC/APC.

5.2.2 Монтажная DIN рейка.

5.2.3 Переключатель электропитания розеток «ИБП — Сеть».

5.2.4 Розетки с заземляющим контактом не менее 4шт, в составе ВРУ.

5.2.5 Выключатель на 10А.

5.2.6 Замок трёхточечной или более фиксации сувальдного типа с ключом общим для всех шкафов.   Один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов.

5.2.7 Датчик открытия двери (магнитно-контактный датчик).

5.2.8  Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей FTP домовой распределительной сети.

5.2.9 Опционально:

5.2.9.1 Контроллер системы жизнеобеспечения шкафа (типа «QFC PBIQ v1», «Электрон», «КУБ микро» или аналогичный по параметрам) должен быть совместим с существующими системами мониторинга региональных филиалов и прошедший успешное тестирование с  положительным заключением в ПАО «Ростелеком». Опционально должны быть предложены датчики: пожара, затопления, задымления, влажности, удара по шкафу, вибрации.

5.2.10.2  Источник бесперебойного питания:

      - Входное напряжение 220В +/- 20%, выходное напряжение 220 В +/- 5%;

      - Мощность 500ВА;

      - Время автономной работы при нагрузке 100 Вт не менее 30 минут;

        - Отсутствие вентиляторов;

      - ИБП должен обеспечивать защиту активного оборудования от скачков напряжения, а так же защиту внешней электросети от короткого замыкания;

      - ИБП должен автоматически включаться с началом подачи питания от сети после полной разрядки батарей;

      - В ИБП должна отсутствовать звуковая  и световая  сигнализация  или   в настройках должна быть возможность отключения  звуковой и световой сигнализации.

5.2.10.3 Электросчетчик однофазный электрический, с креплением на DIN-рейку.

5.2.10.4 Патч-панель RJ45 кат. 5е 24 порта в исполнении 19”, высота 1U или кросс-панель.

5.2.10.5 Органайзер кабельный 1U.

5.2.10.6 В шкафу должен быть предусмотрен конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам).

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими  либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия  4шт для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр  отверстий 25 мм с переходом  в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Конструкция шкафа должна содержать поворотную раму с горизонтально расположенными направляющими. Активное оборудование монтируется на поворотной раме. Емкость рамы – 4U. Угол поворота рамы не менее 120 градусов (пример рис.4).

    - Поворотная рама должна жёстко фиксироваться в открытом и закрытом  положениях. Её применение не должно оказывать влияния на характеристики оборудования, устанавливаемого в ТШ и вызывать проблем при подключении абонентов или коммутировании медных, электрических или оптических кабелей.

рис.4 Пример конструкции шкафа типа 2.1

От Покупателя					От Поставщика

______________/С.А. Алферов/		________________/________________/

м. п.							м. п.