## Дизельная
Приложение №1
к договору на поставку тепловой энергии в горячей воде
Плановый график
отпуска тепловой энергии
|  | Наименование объекта: | Дизельная Раевского РУС
|  | Расположенного по адресу: | РБ, Альшеевский район, с.Раевский ул.Ленина,114
|  |  | объём V: | 283 | м3
|  | подвал V*40%: | 0 | 0 | м3
|  |  | Общий объем: | 283 | м3
|  |  | Расчетная температура внутренняя tвн: | +16 | Со
|  |  | наружняя tнр: | -36 | Со
|  |  | Поправочный коэфиц. на расчетную температуру a: | 0.94
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qотопл.: | 0.5
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qвент.: | 0
Qотопл.=V*a*q*(tвн-tнр)
|  | Часовая нагрузка Qотопл.: | 6916.52 | ккал/час
Qвент.=V*q*(tвн-tср.от)
|  | Часовая нагрузка Qвент..: | 0 | ккал/час
месяц | часовая нагрузка ккал/час | Плановая температ. наружнего воздуха | коэфицент Х1 для отопления | часы работы отопления | часы работы вентиляции | кол-во тепла на вентиляцию Гкал | кол-во тепла на отопление Гкал | всего Гкал
январь | 6916.52 | -15.2 | 0.6 | 744 | 496 | 0 | 3.0875 | 3.0875
февраль | 6916.52 | -14.8 | 0.59231 | 672 | 448 | 0 | 2.753 | 2.753
март | 6916.52 | -8.3 | 0.46731 | 744 | 496 | 0 | 2.4047 | 2.4047
апрель | 6916.52 | 3.7 | 0.23654 | 720 | 480 | 0 | 1.1779 | 1.1779
май | 6916.52 | 8 | 0.15385 | 240 | 0 | 0 | 0.25538 | 0.25538
сентябрь | 6916.52 | 8 | 0.15385 | 240 | 0 | 0 | 0.25538 | 0.25538
октябрь | 6916.52 | 3.4 | 0.24231 | 744 | 496 | 0 | 1.2469 | 1.2469
ноябрь | 6916.52 | -5.2 | 0.40769 | 720 | 480 | 0 | 2.0303 | 2.0303
декабрь | 6916.52 | -12.3 | 0.54423 | 744 | 496 | 0 | 2.8006 | 2.8006
ИТОГО: | [5 empty] | 0 | 16.0116 | 16.0116
Расчет выполнен в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.
Расчет произвел
Инженер ПТО: ______________/Несмиянова О.П./
м.п
Согласовано с потребителем:_____________________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

## Гараж Рус
Приложение №1
к договору на поставку тепловой энергии в горячей воде
Плановый график
отпуска тепловой энергии
|  | Наименование объекта: | Гараж Раевского РУСа
|  | Расположенного по адресу: | Альшеевский район, с.Раевский ул.Ленина,114
|  |  | объём V: | 888 | м3
|  | подвал V*40%: | 0 | 0 | м3
|  |  | Общий объем: | 888 | м3
|  |  | Расчетная температура внутренняя tвн: | +10 | Со
|  |  | наружняя tнр: | -36 | Со
|  |  | Поправочный коэфиц. на расчетную температуру a: | 0.94
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qотопл.: | 0.7
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qвент.: | 0
Qотопл.=V*a*q*(tвн-tнр)
|  | Часовая нагрузка Qотопл.: | 26877.984 | ккал/час
Qвент.=V*q*(tвн-tср.от)
|  | Часовая нагрузка Qвент..: | 0 | ккал/час
месяц | часовая нагрузка ккал/час | Плановая температ. наружнего воздуха | коэфицент Х1 для отопления | часы работы отопления | часы работы вентиляции | кол-во тепла на вентиляцию Гкал | кол-во тепла на отопление Гкал | всего Гкал
январь | 26877.984 | -15.2 | 0.54783 | 744 | 496 | 0 | 10.955 | 10.955
февраль | 26877.984 | -14.8 | 0.53913 | 672 | 448 | 0 | 9.7378 | 9.7378
март | 26877.984 | -8.3 | 0.39783 | 744 | 496 | 0 | 7.9554 | 7.9554
апрель | 26877.984 | 3.7 | 0.13696 | 720 | 480 | 0 | 2.6504 | 2.6504
май | 26877.984 | 8 | 0.043478 | 240 | 0 | 0 | 0.28047 | 0.28047
сентябрь | 26877.984 | 8 | 0.043478 | 240 | 0 | 0 | 0.28047 | 0.28047
октябрь | 26877.984 | 3.4 | 0.14348 | 744 | 496 | 0 | 2.8692 | 2.8692
ноябрь | 26877.984 | -5.2 | 0.33043 | 720 | 480 | 0 | 6.3946 | 6.3946
декабрь | 26877.984 | -12.3 | 0.48478 | 744 | 496 | 0 | 9.6943 | 9.6943
ИТОГО: | [5 empty] | 0 | 50.8176 | 50.8176
Расчет выполнен в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.
Расчет произвел
Инженер ПТО: ________________/Несмиянова О.П./
м.п
Согласовано с потребителем:_____________________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

## РУС адм.зд
Приложение №1
к договору на поставку тепловой энергии в горячей воде
Плановый график
отпуска тепловой энергии
|  | Наименование объекта: | Административное здание Раевского РУС
|  | Расположенного по адресу: | РБ, Альшеевский район, с.Раевский ул.Ленина,114
|  |  | объём V: | 8154 | м3
|  | подвал V*40%: | 0 | 0 | м3
|  |  | Общий объем: | 8154 | м3
|  |  | Расчетная температура внутренняя tвн: | +20 | Со
|  |  | наружняя tнр: | -36 | Со
|  |  | Поправочный коэфиц. на расчетную температуру a: | 0.94
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qотопл.: | 0.4
|  |  | Удельная отопительная характеристика здания qвент.: | 0
Qотопл.=V*a*q*(tвн-tнр)
|  | Часовая нагрузка Qотопл.: | 171690.624 | ккал/час
Qвент.=V*q*(tвн-tср.от)
|  | Часовая нагрузка Qвент..: | 0 | ккал/час
месяц | часовая нагрузка ккал/час | Плановая температ. наружнего воздуха | коэфицент Х1 для отопления | часы работы отопления | часы работы вентиляции | кол-во тепла на вентиляцию Гкал | кол-во тепла на отопление Гкал | всего Гкал
январь | 171690.624 | -15.2 | 0.62857 | 744 | 496 | 0 | 80.2923 | 80.2923
февраль | 171690.624 | -14.8 | 0.62143 | 672 | 448 | 0 | 71.698 | 71.698
март | 171690.624 | -8.3 | 0.50536 | 744 | 496 | 0 | 64.5532 | 64.5532
апрель | 171690.624 | 3.7 | 0.29107 | 720 | 480 | 0 | 35.9814 | 35.9814
май | 171690.624 | 8 | 0.21429 | 240 | 0 | 0 | 8.8298 | 8.8298
сентябрь | 171690.624 | 8 | 0.21429 | 240 | 0 | 0 | 8.8298 | 8.8298
октябрь | 171690.624 | 3.4 | 0.29643 | 744 | 496 | 0 | 37.8651 | 37.8651
ноябрь | 171690.624 | -5.2 | 0.45 | 720 | 480 | 0 | 55.6278 | 55.6278
декабрь | 171690.624 | -12.3 | 0.57679 | 744 | 496 | 0 | 73.6774 | 73.6774
ИТОГО: | [5 empty] | 0 | 437.3549 | 437.3549
Расчет выполнен в соответствии с "Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова.
Расчет произвел
Инженер ПТО: ________________/Несмиянова О.П./
м.п
Согласовано с потребителем:_____________________ / ____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.