| Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» На № от | Руководителям предприятий (по списку рассылки) |
| --- | --- |

Информируем Вас о том, что ПАО «Башинформсвязь» в целях организации закупки проводит запрос информации на техническое обслуживание  прецизионных кондиционеров, (далее – Услуга) для нужд ПАО «Башинформсвязь».

Место выполнения Услуги: г. Уфа.

Объем и требования к Услуге: в соответствии с Приложением №1 «Техническое задание» к настоящему Запросу.

Состав Услуги: указан в Приложении №2 к Извещению.

Условия оплаты: Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту оказания Услуги в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг на основании счета Поставщика. Поставщик выставляет счет не позднее даты подписания сторонами Акта оказанных услуг.

Срок заключения договора: с момента подписания и действует в течение 24 месяцев.

Дата предоставления Коммерческих предложений: до 12:00 мск «28» октября 2021г.

Контактные лица: Султанова Раушан Ринатовна, ведущий специалист ОУЗ 8(347) 221 51 91.

Участникам необходимо предоставить коммерческое предложение с расчетом стоимости Товара (по форме Приложения № 3).

Обращаем Ваше внимание, что настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не имеет соответствующих правовых последствий, а также не является офертой. Планируемая закупка ПАО «Башинформсвязь» будет проводиться с использованием функционала АО «ЕЭТП», находящейся по адресу www.roseltorg.ru

Приложение № 1 к Извещению

Состав работ по ТО систем кондиционирования

Результаты работ по обслуживанию оформляются отдельным отчётом с фотоматериалами с отражением состояния Оборудования до выполнения работ и после на каждое ТО. Вся информация предоставляется Заказчику в бумажном и в электронном виде в 2 экземплярах.

Выполнятся согласно предписаниям завода-изготовителя.

| Перечень работ |  |  | Периодичность обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежемесячно |  |  | Ежеквартально | Раз в полгода |  | Ежегодно |  |
| Регламент работ чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора (моноблок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Диагностика работы холодильной машины, выдача рекомендаций и перечня запасных частей, рекомендуемых к замене |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2. | Поиск утечек хладагента на холодильной машине течеискателем. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3. | Проверка состояния индикатора влажности. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4. | Проведение мелких ремонтных работ (без использования запасных частей и расходных материалов). |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5. | Протяжка болтовых соединений компрессора динамометрическим ключом (при необходимости). |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6. | Проверка и анализ работы системы охлаждения компрессора |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7. | Проверка правильности работы терморегулирующего вентиля (ТРВ), регулировка при необходимости. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 8. | Проверка состояния пускателей, протяжка подсоединений. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 9. | Проверка состояния автоматов защиты, протяжка подсоединений. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 10. | Проверка состояния заправки хладагента. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11. | Дозаправка хладагентом при необходимости (В стоимость включена только работа) |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 12. | Протяжка сальниковых уплотнений запорной арматуры. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 13. | Проверка работы подогревателей электронных компонентов. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 14. | Проверка правильности функционирования системы регулирования производительности. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 15. | Проверка работы подогревателей картера компрессора. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 16. | Проверка и запись мотор-часов наработки компрессора, количества пусков. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 17. | Анализ сопротивления изоляции обмоток электродвигателя компрессора. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 18. | Проверка целостности обмоток электродвигателя. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 19. | Проверка целостности состояния электросиловых кабелей холодильной машины. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 20. | Качественный и количественный анализ масла в компрессорах ХМ. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 21. | Проверка состояния крыльчаток вентилятора. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 22. | Проверка электродвигателей вентиляторов, протяжка электрических соединений. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 23. | Анализ и контроль правильности работы датчиков давления и температуры. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 24. | Диагностика контроллера управления. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 25. | Настройка рабочих параметров |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 26. | Проверка давления и температур входящего и выходящего хладоносителя. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 27. | Проверка и анализ переохлаждения и перегрева. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 28. | Проверка состояния оребрения теплообменников. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 29. | Анализ пропилен гликоля на плотность и количества в системе. (дозаправка) |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 30. | Заполнение технической документации. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 31. | Обновление программного обеспечения контроллера до последней версии. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 32. | Оказание технической поддержки представителям Заказчика. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Регламент работ на прецизионные кондиционеры (вода/гликоль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка на предмет загрязнения, повреждений, коррозий и надежности крепления |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.2. | Проверка уровня шума подшипников |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.3. | Измерение тока и потребление энергии |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.4. | Очистка для поддержки эксплуатационных характеристик |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2. | Воздушные фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка на предмет загрязнения, повреждений, коррозий |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.2. | Проверка состояния фильтра |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.3. | Очистка или замена, по необходимости |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.4. | Более частое проведение проверок в запыленных помещениях |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3. | Система управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проверка на предмет правильности установки и функционирования, а также условий работы |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.2. | Проверка работы светодиодов дисплея системы управления, а также сигнализации |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.3. | Проверка подключений электрических и механических компонентов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.4. | Проверка функциональных элементов (органов управления и устройств отображения) |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.5. | Проверка электрических/электронных и пневматических входных сигналов (т.е. датчиков, удаленных контроллеров, переменных команд) на соответствие номинальным значениям |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.6 | Проверка функций управления, сигналов управления и цепей безопасности |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.7. | Регулировка функций управления, сигналов управления |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.8 | Обновление программного обеспечения контроллера до последней версии. |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4. | Щит выключателя питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проверка всех фаз сети питания |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.2. | Проверка подключений электрических и механических компонентов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.3. | Проверка наличия питания на всех контактах |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.4. | Измерение потребления энергии всеми подключенными потребителями |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.5. | Настройка, регулировка и крепление функциональных элементов (органов управления и устройств отображения) |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.6. | Проверка предохранительных устройств, например, тепловых реле |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.7. | Проверка защитных ограничений на предмет их целостность |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5. | Контур охлажденной жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Убедиться, что отсутствуют потери жидкости |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.2. | Выпуск воздуха из контура охлажденной жидкости при помощи вентиляционного клапана, который расположен вверху справа на змеевике охлаждения |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.2. | Проверка поступления охлажденной жидкости |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.3. | Проверка температуры и давления жидкости на входе и выходе контура при помощи установленных термометров и манометров |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.4. | Проверка надлежащей работы трехходового клапана |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.5. | Проверка правильности порядка циркуляции жидкости |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Регламент работ на прецизионные кондиционеры с конденсатором воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяжка креплений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.2. | Очистка при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Проверка на направление вращения |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.4. | Проверка на наличие вибрации |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.5. | Измерение потребляемого тока |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.6. | Протяжка клеммных соединений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2 | Компрессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяжка креплений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.2. | Очистка при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.3. | Проверка на наличие вибрации |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.4. | Измерение потребляемого тока |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.5. | Протяжка клеммных соединений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.6. | Проверка уровня масла в картере компрессора при наличии смотрового стекла |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3 | Испаритель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена воздушных фильтров при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.2. | Очистка испарителя при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4 | Электронагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяжка креплений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.2. | Очистка при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.3. | Измерение потребляемого тока |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.4. | Протяжка клеммных соединений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Холодильный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проверка состояния фреона по смотровому стеклу |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.2. | Проверка соленоидного клапана жидкостной линии |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.3. | Протяжка клеммных соединений на соленоидном клапане |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.4. | Проверка ТРВ |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.5. | Проверка реле давления |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.6. | Измерение давления/температуры всасывания/нагнетания |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.7. | Измерение перегрева и переохлаждения фреона |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Увлажнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проверка парового цилиндра на загрязнение и исправность |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.2. | Проверка на наличие утечек |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.3. | Проверка поступление пара к парораспределительному коллектору |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.4. | Проверка магнитного вентиля слива воды |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.5. | Проверка магнитного вентиля подачи воды |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.6. | Измерение потребляемого тока |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.7. | Протяжка клеммных соединений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7 | Дренажная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проверка на наличие утечек |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7.2. | Проверка работы дренажных помп |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7.3. | Протяжка клеммных соединений на помпах отвода конденсата от внутреннего |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Юстировка датчиков температуры/влажности |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8.2. | Проверка контрольный ламп |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8.3. | Проверка уставок контроллера кондиционера |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9 | Межблочные коммуникации системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проверка на наличие загрязнений, масляных пятен, повреждений (вмятин, загибов, повреждений изоляции), очистка при необходимости |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.2. | Проверка крепежа |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.3. | Межблочные электрокоммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Проверка повреждений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.3.2. | Проверка крепежа |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.3.3. | Проверка на герметичность вводов гофротрубки в клеммные коробки |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.4. | Устройство зимнего пуска системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Проверка настройки клапанов регулировки давления |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.4.2. | Очистка при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.5. | Ресивер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Проверка уровня фреона по смотровому стеклу |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.5.2. | Проверка предохранительного клапана |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.5.3. | Проверка состояния клапанов роталок |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.5.4. | Проверка обогрева ресивера |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.5.5. | Проверка крепежа |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6. | Наружные (конденсаторные) блоки системы кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Протяжка крепления вентиляторов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.2. | Очистка при загрязнении крыльчатки вентиляторов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.3. | Проверка на направление вращения вентиляторов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.4. | Проверка на наличие вибрации вентиляторов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.5. | Измерение потребляемого тока двигателей вентиляторов |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.6. | Протяжка клеммных соединений |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.6.7. | Очистка темлообменника при загрязнении |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |

График проведения работ

| № п/п | Наименование оборудования, марка, модель | Кол- во | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моноблочный чиллер STULZ CFO 3102А | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прецизионный кондиционер STULZ ASD 1000 CW | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прецизионный кондиционер Easi Cool AIREDALE DF31X-EZK | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прецизионный кондиционер BALLU BRA/U 301B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прецизионный кондиционер MONTAIR XOCB/ 1020 PF/RE/NS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к Извещению

ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тарифы по ТО оборудования

| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Стоимость за Ед.изм. без НДС | Кол-во ТО в год | Сумма за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Уфа ул. Российская,19. |  |  |  |  |  |  |
| Холодильные машины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моноблочный чиллер STULZ CFO 3102А | 2 | Шт. |  | 2 |  |
| Внутренние блоки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прецизионный кондиционер STULZ ASD 1000 CW | 4 | Шт. |  | 2 |  |
| г. Уфа ул. Ленина,30 и Ленина,32. |  |  |  |  |  |  |
| Прецизионные кондиционеры |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прецизионный кондиционер Easi Cool AIREDALE DF31X-EZK | 9 | Шт. |  | 2 |  |
| 4 | Прецизионный кондиционер BALLU BRA/U 301B | 1 | Шт. |  | 2 |  |
| 5 | Прецизионный кондиционер MONTAIR XOCB/ 1020 PF/RE/NS | 1 | Шт. |  | 2 |  |
| Итого по предложению: |  |  |  |  |  |  |
| Без налога НДС: |  |  |  |  |  |  |

Перечень, график и периодичность ТО – согласно Приложению №1 Извещения.

________________________________       ____________________     ________________

(должность уполномоченного лица Участника)                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Контактные лица Участника:

ФИО:

Тел.:

E-mail: