## АГПТ
Приложение 1 к Приложению № 1 к договору ___________ от ___________________
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
№ | Площадка | Адрес | Площадь защищаемого помещения, м2 | Защищаемый объем, м3 | Тип прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП)/Программное обеспечение (ПО) | Тип модуля пожаротушения/Кол-во | Изготовитель модуля | Тип ОТВ | Вес модуля, кг | Вес модуля с ГОТВ и газом-вытеснителем, кг | Вес ГОТВ (заполнение), кг | Давление в модуле при 20 гр, Мпа | Марка баллона | Изготовитель баллона
1 | Центр обработки данных, серверный зал №1 | г.Уфа, ул. Российская, 19, 5эт | 179.625 | 808.3 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.7» | МГП-50-100ПК -1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.3 | 167.9 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 76.5 | 167.1 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.1 | 167.7 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77 | 167.6 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77 | 167.6 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100ПК-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.1 | 167.7 | 87 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
2 | Центр обработки данных, помещение ИБП №1 | г.Уфа, ул. Российская, 19, 5эт | 43.8 | 197.1 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.7» | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.4 | 148.2 | 67 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100ПК-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.4 | 148.2 | 67 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
3 | Центр обработки данных, узел связи | г.Уфа, ул. Российская, 19, 5эт | 13.8 | 62.1 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.7» | МГП-50-60-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 54 | 100.4 | 45 | 3.5 | БПГ-А-60-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
4 | Дизельная электростанция (ДЭС) | г.Уфа, ул. Российская, 19 | 83.75 | 499.5 | Панель управления пожаротушением 8010, контрольная панель IQ8Control C (Esser by Honeywell) | Генератор огнетушащего аэрозоля "Тор-3000" (ГОА-II-3,0-060-024) - 13 шт | ООО "Системы Пожаротушения" | Аэрозоль | _ | _ | _ | _ | _ | _
5 | Архив | г.Уфа, ул. Российская, 19, 4эт | 590 | 2655 | БУР-КЦ (ООО "НПО Этернис") | АУП "ТРВ-Гарант-Р"-14,5-01 (60) -32 шт | ООО "НПО Этернис" | Тонкораспыленная вода (ТРВ) | _ | _ | _ | _ | _ | _
6 | Помещение ЭПУ | г.Уфа, ул. Ленина, 30, 2эт | 20.5 | 82.09 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.6» | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 78.2 | 138.2 | 56 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
7 | Центр обработки данных | г.Уфа, ул. Ленина, 30, 2эт | 128 | 486.56 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.6» | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.6 | 167.1 | 86 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 76.5 | 166.1 | 86 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.5 | 167.1 | 86 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100ПК-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 77.5 | 167.1 | 86 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
8 | Центр обработки данных | г.Уфа, ул. Ленина, 30, 3эт | 56 | 257.6 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.6» | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | _ | _ | 70 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100П-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | _ | _ | 70 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100ПК-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | _ | _ | 70 | 5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
9 | Центр обработки данных | г.Уфа, ул. Ленина, 32, 4эт | 60.9 | 231.3 | Integral (Schrack Seconet)/Программное обеспечение «Integral v.6» | МГП-50-100-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 78 | 162.7 | 81 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
[6 empty] | МГП-50-100ПК-1шт | ЗАО "Артсок" | Хладон 125 | 76.7 | 161.4 | 81 | 4.5 | БПГ-А-100-65 | ЗАО "НПП "Маштест"
| ИТОГО |  | 1176.375 | 5279.55