## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Артикул | Наименование товара | Производитель | Описание | Eд.изм | Количество | Предельная цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LS05-46U61-PPC | Шкаф серверный | ITK, Россия | Шкаф серверный 19" - Шкафы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 32127-2013 и ГОСТ IEC 60950-1-2014. - ширина 600 мм - глубина 1000 мм - высота 2140 мм - Тип конструкции - разборная; - Статическая нагрузка до 1200 кг; - Возможность установки шкафов в ряд; - Полезная глубина - 900 мм; - монтажное пространство 46U, - Монтажные профили G-образные, оцинкованная сталь; - Регулируемые по глубине направляющие с шагом регулировки 25 мм; - Монтажные профили имеют цифровую маркировку и насечки высоты; - Материал направляющих - оцинкованная сталь 2 мм - цвет RAL 9005 (черный); - сплошные боковые стенки, - Боковые стенки оснащены замками - Фронтальная дверь - плоская, перфорация не менее 80% с возможностью установки как с правой так и с левой стороны; - Угол открытия двери 120 град.; - Задняя дверь - перфорация не менее 80%; - Покрытие порошково-полимерная окраска с фосфатированием; - Материал изготовления - холоднокатаная сталь; - шкаф без днища, - регулировка положения шкафа по высоте; - Возможность одновременной установки как на регулируемые ножки так и на ролики; - Регулируемые опоры и комплект заземления; - сплошная крыша с кабельным вводом у задней двери; - Наличие щеточного ввода; - Возможность установки вентиляторных модулей в крыше - Ввод кабелей как в крыше так и в основании шкафа; - Наличие креплений для лотков на крыше с расстоянием 500 мм; - место для крепления вертикальных распределителей питания у задней двери; - Комплект монтажного крепежа - Доступ в шкаф с 4-х сторон; - Все токопроводящие части объеденены в единый заземляющий контур; - Степень защиты IP20; - Срок службы 25 лет. | шт | 12 | 53548.5 | 642582 | 758246.76 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
2 | 35267 | Лоток кабельный | DKC, Россия | Лоток кабельный перфорированный (короб) 500 х 50 мм металлический предназначен для прокладки кабелей в местах прохождения основной трассы | м | 3 | 1104.4167 | 3313.25 | 3909.635 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
3 | 36785 | Спуск кабельный | DKC, Россия | Спуск кабельной трассы внешний плавный 90 град, ширина 300 мм. Предназначен для отвода кабеля от основной трассы и ввода в серверный шкаф | шт | 14 | 1156 | 16184 | 19097.12 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
4 | 7955.110 | Блок распределения питания | Rittal, Германия | Блок распределения питания с автоматом для установки в серверный шкаф 19" - розетки С13, количество 16-24 шт - розетки С19, количество 4-8 шт - количество групп розеток - 2 - количество автоматов защиты - 2 - ток защиты автоматов - 2x16А - монтаж вертикальный в шкаф - подключение вилка IEC60309 plug (32A 2P+E) - соответствие стандарту EN 60 950-1 - распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт - ширина: 44 мм - глубина: 62 мм - длина: 970 мм - Рабочая температура: +0°C...+45°C - Температура хранения: -25°C...+70°C - Влажность воздуха (без конденсации): 10 % - 95 % - Материал: алюминий анодированный - Степень защиты IP20 | шт | 24 | 15613 | 374712 | 442160.16 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
5 | 255002 | Блок электрических розеток Zhuko | Hyperline, Россия | Блок розеток в шкаф 19" - высота блока розеток 1U - монтаж горизонтальный - количество розеток - 5-7 евророзеток Zhuko с заземлением (DIN49440 Socket Schuko) - подключение - розетка С13 | шт | 6 | 1424.75 | 8548.5 | 10087.23 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
6 | VENTEC S 38 R 38 x M | Плитка фальшпола вентилляционная | Lindner, Германия | Плитка фальшпола вентиляционная для подвода холодного воздуха к серверным шкафам - материал изготовления стальной гальванизированный каркас - размер 60 х 60 см - толщина 38 мм - перфорация 38% - диаметр отверстий 12 мм - класс нагрузки 3 kH (DIN EN 12825) - класс огнестойкости А1 (DIN 4102) - покрытие линолеум серого цвета | шт | 14 | 9278 | 129892 | 153272.56 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
7 |  | Патч-панель UTP на 24 порта 1U |  | Патч-панель UTP на 24 порта 1U для монтажа в стойку 19", цвет черный, соответствие международным стандартам UL1863, ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-B, тип модулей Krone, Dual, материал контактов бронза с позолотой, контактное сопротивление 20 мОм, сопротивление изоляции 500 МОм | шт | 24 | 700 | 16800 | 19824 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
8 |  | Кросс оптический на 48 волокон 24 порта LC duplex 1U в сборе |  | Оптический распределительный кросс в сборе (панели для оптических адаптеров, Cплайс-кассеты с крышками, комплекты для защиты сварки, проходные адаптеры LC-LC (SM/MM) UPC (Duplex), оптические пигтеилы (MM) 50/125 (OM3) LC/UPC LSZH, оптические пигтеилы (SM) 9/125 (OS2) LC/UPC LSZH) ): - количество портов - 12 (MM) - количество портов - 12 (SM) - тип портов - LC duplex | шт | 24 | 9017.96 | 216431.04 | 255388.6272 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
9 |  | Кабель SF 9/125 для помещений 24 волокна |  | Кабель SF 9/125 негорючий для помещений 24 волокна | м | 70 | 150 | 10500 | 12390 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
10 |  | Кабель MMF 50/125 для помещений 24 волокна |  | Кабель MMF 50/125 негорючий для помещений 24 волокна | м | 70 | 100 | 7000 | 8260 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
11 |  | Кабельный органайзер в шкаф 19" 1U |  | Кабельный органайзер в шкаф 19" - высота 1U - тип - кольца - материал - пластик | шт | 24 | 238.75 | 5730 | 6761.4 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
12 |  | Съемник для фальшпола |  | Съемник для фальшпола. Для подъема, перемещения и укладки панелей фальшпола. - количество присосок - 2 - диаметр присосок - 120 мм - удерживаемый вес - до 60 кг - материал - металл или пластик | шт | 2 | 2313.75 | 4627.5 | 5460.45 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
13 |  | Набор закладных гаек и винтов |  | Набор винтов-гаек для крепления на 19` профиль (шайба + гайка + винт, 10 шт) | компл. | 10 | 86.515 | 865.15 | 1020.877 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
14 |  | Заглушка 19" 1U |  | Заглушка 19" 1U, Материал листовая сталь 1,2 мм, цвет черный (порошковая окраска) | шт | 20 | 84.25 | 1685 | 1988.3 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
15 |  | Заглушка 19" 2U |  | Заглушка 19" 2U, Материал листовая сталь 1,2 мм, цвет черный (порошковая окраска) | шт | 20 | 127.05 | 2541 | 2998.38 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
16 | - | Работы по монтажу | - | - установка серверных шкафов, арматуры, крепление распределителей питания, лотков и спусков; - укладка кабеля (сетевого СКС, оптического) в кабельные лотки и шкафы, закрепление; - заделка сетевого кабеля СКС в кроссы и монтаж кроссов; - проделывание отверстий в существующих плитках фальшпола под ввод кабеля в шкаф. | шт | 1 | 106088.32 | 106088.32 | 125184.2176 | 450095, г.Уфа, ул. Российская, 19
[8 empty] | Всего, руб. | 1826049.7168
[8 empty] | в т.ч. НДС | 278549.9568
Предельная стоимость лота составляет 1 826 049,72 руб., в том числе НДС - 278 549,96 руб.
Требуемые сроки поставки и монтажа (сборки): |  |  | Поставка оборудования – в течение 30 календарных дней с даты заключения договора Монтаж оборудования – в течение 5 календарных дней с момента поставки
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Доставка и монтаж силами и за счет Поставщика: - установка серверных шкафов, арматуры, крепление распределителей питания, лотков и спусков; - укладка кабеля (сетевого СКС, оптического) в кабельные лотки и шкафы, закрепление; - заделка сетевого кабеля СКС в кроссы и монтаж кроссов; - проделывание отверстий в существующих плитках фальшпола под ввод кабеля в шкаф.
Гарантийные обязательства |  |  | Предоставление гарантии на товар (включая все его составные части) на срок не менее 24 месяцев, на выполненные работы - не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
Срок службы |  |  | не менее 25 лет
Инициатор закупки: |  |  | Руководитель группы эксплуатации ВСК ОТИИТ Хасанов М.Р. тел.(347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Руководитель группы эксплуатации ВСК ОТИИТ Хасанов М.Р. тел.(347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 8573 | г.Уфа | 5316 | Поставка бланков и открыток для телеграфного участка | , тел. , эл.почта: | Поставка бланков и открыток для телеграфного участка | 19.10.2015 | Юмагулов Ильгам Ильдусович | (347)221-54-32