[cid:image001.png@01D2463E.53C60A10](http://www.bashtel.ru/)

**ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

**ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**в электронной форме на право заключения договора**

на поставку электростанций дизельных и пуско-наладочные работы

*ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ):*

«03» мая 2017 года

Сайт Электронной торговой площадки: <http://www.setonline.ru>

Единая информационная система: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Официальный сайт ПАО «Башинформсвязь»: [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru)

**2017**

# 

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (далее - ПАО «Башинформсвязь», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку электростанций дизельных и пуско-наладочные работы (далее по тексту – Открытый запрос котировок, закупка):

|  |  |
| --- | --- |
| **Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (филиала Заказчика)** | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),  Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок:  ФИО Фаррахова Эльвера Римовна  тел. + 7 (347) 221-55-40, e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок:  ФИО Кощеев Сергей Анатольевич  тел. + 7 (347) 221-54-18, e-mail: [Koshcheev@bashtel.ru](mailto:Koshcheev@bashtel.ru) |
| **Особенности участия в закупке Субъектов МСП в соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»** | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| **Предмет закупки, Предмет договора,** **количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг** | **Лот № 1**  Право на заключение договора на поставку электростанций дизельных и пуско-наладочные работы.  Перечень поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определены условиями Договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о закупке. |
| **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое_1)) Документации о закупке. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота)** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 422 000,00 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 коп., в том числе сумма НДС (18%) 522 000 рублей.  Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 900 000,00 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп. без НДС. |
| **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в закупке** | Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки: SETonline.  Сайт Электронной торговой площадки: <http://www.setonline.ru>.  Дата начала срока: «03» мая 2017 года 16:00 часов (время московское). Если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС датой начала срока является день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.  Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «24» мая 2017 года 10:00 часов (время московское) |
| **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка.    «24» мая 2017 года 10:00 часов (время московское) |
| **Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки** | **Рассмотрение Заявок**: «06» июня 2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени  **Оценка и сопоставление Заявок**: «06» июня 2017 года в 16 часов 00 минут по местному времени  **Подведение итогов закупки** «16» июня 2017 года  Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по адресу Заказчика: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30.  Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее указанных дат. |
| **Возможность отмены закупки** | Заказчик вправе отменить Открытый запрос котировок в любое время его проведения до Заключения договора. |
| **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке**  Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», по адресу: [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru), а также на Электронной торговой площадке SETonline по адресу: <http://www.setonline.ru> (далее – ЭТП),  Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.  Заказчик на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, направленного по реквизитам, указанным в настоящем Извещении (в бумажном виде или в форме электронного документа), полученного в период со дня размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке по дату окончания срока подачи Заявок (включительно), в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу Документацию о закупке.  Предоставление Документации о закупке осуществляется по Почтовому адресу, указанному в настоящем Извещении о закупке, без взимания платы.  Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС и официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы. | |
| Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации о закупке, в сроки и по форме, указанных в пункте 10 Информационной карты.  Иные вопросы:  Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ПАО «Башинформсвязь», случаях конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, вступают в противоречие с интересами ПАО «Башинформсвязь» по адресу: [security@bashtel.ru](mailto:security@bashtel.ru) | |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Открытый запрос котировок в электронной форме** **(далее также - Открытый запрос котировок)** – способ закупки на Электронной торговой площадке, не являющийся формой проведения торгов, Заявку на участие в которой может подать любое лицо и победителем которой признаётся Участник, который предложил наиболее низкую цену договора (договоров) или, в соответствии с критерием и порядком основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), которые установлены настоящей Документацией на основании [Положения о закупке](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92).

Открытый запрос котировок не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытый запрос котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытый запрос котировок не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора (договоров) с победителем Открытого запроса котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим.

**Заказчик** – организация, указанная в пункте 1 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

**Закупочная комиссия** – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения закупок, состоящий из утверждённых Заказчиком представителей Заказчика.

**Электронная торговая площадка (ЭТП)** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, указанный в пункте 4 [раздела II «Информационная карта»](file:///C:\Users\r.yapparova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\FKK143X2\Новая%20папка\Итог%20согласовано%20с%20ДПО\Приложение%202%20Запрос%20Котировок%20ЭФ.doc#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

**Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП)** – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

**Регламент работы ЭТП** – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и деятельность Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

**Единая информационная система (либо «ЕИС»)** – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Документация о закупке (далее также – Документация)** – настоящая документация, содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) сведения об Открытом запросе котировок и размещённая в ЕИС и ЭТП.

**Извещение о закупке –** являющийся неотъемлемой частью Документации документ, содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) сведения об Открытом запросе котировок, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и размещённый в ЕИС и ЭТП.

**Электронный документ** – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

**Заявка на участие в закупке** **(далее также - Заявка)** – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены [Положением о закупках](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) и настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Претендентом на участие в закупке в порядке, предусмотренном [Положением о закупках](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92), Регламентом работы ЭТП и настоящей Документацией, в целях участия в Открытом запрос котировок.

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

**Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент)** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента, который подал (которые подали) Заявку.

Для участия в Открытом запросе котировок Претендент должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию на ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации.

Для всех Претендентов устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается.

**Участник закупки (далее также - Участник)** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который соответствует (которые соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках.

**Субъект МСП** – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.

**Победитель Открытого запроса котировок (далее также – Победитель)** – Участник Открытого запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора (договоров).

**Лот** – договор (договоры), в отношении права на заключение которого (которых) согласно настоящей Документации должна подаваться отдельная Заявка.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая в пункте 15 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

**Положение о закупках** – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 48 от 15 февраля 2017г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru).

**ЭП** - квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Размещенное на ЭТП и ЕИС Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Претендентами/Участниками в соответствии с этим.

Претендент/Участник несет все расходы, связанные с участием в Открытом запросе котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Открытого запроса котировок, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Претендент /Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к Открытому запросу котировок и проведения Открытого запроса котировок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

## *2.1. Общие сведения о закупке*

| **№**  **п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание п/п** |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (филиала Заказчика) | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),  Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок:  ФИО Фаррахова Эльвера Римовна  тел. + 7 (347) 221-55-40, e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок:  ФИО Кощеев Сергей Анатольевич  тел. + 7 (347) 221-54-18, e-mail: [Koshcheev@bashtel.ru](mailto:Koshcheev@bashtel.ru) |
|  | Особенности участия в закупке Субъектов МСП в соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» | Общие условия предоставления приоритета:  а) Претенденты в [форме 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ) указывают (декларируют) наименования страны происхождения поставляемых товаров;  б) предоставление Претендентом/Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке, является основанием для отказа Претенденту в признании его Участником закупки. Такой Претендент/Участник закупки отстраняется от участия в закупке в любой момент до заключения договора (договоров). Участник закупки, с которым заключен договор (договоры) по итогам закупки, несет ответственность в соответствии с заключенным договором (договорами), а также такому Участнику закупки не возвращается обеспечение исполнения договора (договоров), если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора (договоров);  в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о закупке;  г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки Претендента/Участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  е) отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании представленной в составе заявки анкеты Претендента на участие в закупке, заполненной по [форме 2](#_Форма_2_АНКЕТА) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ);  ж) в договоре (договорах) заключенном по результатам закупки указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор (договоры);  з) Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения договора (договоров), то действует порядок заключения договора (договоров) по результатам закупки установленный в подразделе 30 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь»;  и) при исполнении договора (договоров), заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (договорах).  Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;  д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС), а именно:  - товарам происхождения из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами;  - товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, за исключением случаев, которые, в том числе, относятся к общим исключениям (статья 20 ГААТ 1994), исключениям по соображениям безопасности (статья 21 ГААТ 1994) |
|  | ЭТП | Открытый запрос котировок проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП SETonline, находящейся по адресу <http://www.setonline.ru>. |
|  | Способ закупки и форма закупки | Открытый запрос котировок в электронной форме |
|  | Дата размещения Извещения о закупке | «03» мая 2017 года |
|  | Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: <http://www.setonline.ru>, в соответствии с Регламентом работы ЭТП.  Дата начала срока: «03» мая 2017 года 16:00 часов (время московское) Если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС датой начала срока является день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика  Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «24» мая 2017 года 10:00 часов (время московское) |
|  | Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | «24» мая 2017 года 10:00 часов (время московское)  Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП. |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки | **Рассмотрение Заявок**: «06» июня 2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени  **Оценка и сопоставление Заявок**: «06» июня 2017 года в 16 часов 00 минут по местному времени  **Подведение итогов закупки** «16» июня 2017 года  Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по адресу Заказчика: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30    Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте Документации. |
|  | Форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) предоставления Претендентам разъяснений положений Документации о закупке | **Дата начала срока предоставления Претендентам разъяснений положений Документации о закупке:** **«03» мая 2017 года**  **Дата окончания срока предоставления Претендентам разъяснений положений Документации о закупке: «19» мая 2017 года.**  В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были размещены в ЕИС не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений Документации о закупке направляются Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления лица в письменной форме или в форме электронного документа.  В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были размещены в ЕИС менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено Заказчиком не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений Документации о закупке направляются Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Заказчиком соответствующего заявления лица в письменной форме или в форме электронного документа.  Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении документации посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке может быть направлено по контактным данным Заказчика, указанным в настоящей Документации. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Документации, поступившие с нарушением требований, установленных в настоящем пункте.  Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в [форме 4](#_Форма_4_РЕКОМЕНДУЕМАЯ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ).  Разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте ПАО «Башинформсвязь» не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня предоставления указанных разъяснений.  Претендент/ Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. |
|  | Количество лотов | 1 (один) лот |
|  | Количество Участников, которые могут быть признаны Победителями Открытого запроса котировок | 1 (один) победитель |
|  | Предмет закупки. Предмет договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг | **Лот № 1**  Право на заключение договора на поставку электростанций дизельных и пуско-наладочные работы.  Перечень поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг определены условиями Договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о закупке. |
|  | Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Приводятся в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое_1) и [разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект) настоящей Документации |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 422 000,00 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 коп., в том числе сумма НДС (18%) 522 000 рублей.  Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 900 000,00 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп. без НДС.  Установление такой предельной суммы не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме.  Начальная (максимальная) цена за единицу измерения определяется в Техническом задании ([раздел IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)).  В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Претендент освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Претендент не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников также учитываются без НДС.  Цена за единицу измерения, предложенная претендентом на участие в запросе котировок, не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу измерения, указанную в Техническом задании ([раздел IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) и в [форме 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ). |
|  | Требования к Участникам и перечень документов, предоставляемых Претендентами для подтверждения их соответствия установленным требованиям | **Общие требования:**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование требования** | **Чем должно быть подтверждено в составе Заявки** | | 1. Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Открытого запроса котировок | **Специальных документов не требуется** | | 2. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларируется Претендентом в тексте Заявки | | 3.Неприостановление деятельности Участника закупки в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки | Декларируется Претендентом в тексте Заявки | | 4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Декларируется Претендентом в тексте Заявки | | 5. Соответствие участника закупки критериям отнесения к Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если участниками закупки являются только Субъекты МСП в соответствии с [пунктом 2](#форма2) раздела II «Информационная карта» Документации.  Обязательно предоставление сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к Субъектам МСП. | Выпиской из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или декларацией о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства ([Форма 6](#форма6), раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ),в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с [частью 3 статьи 4](consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  Предоставляется в обязательном порядке всеми Претендентами в составе заявки на участие в закупке. | | 6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Декларируется Претендентом в тексте Заявки | | 7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Декларируется Претендентом в тексте Заявки |   **Дополнительные требования:**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование требования** | **Чем должно быть подтверждено в составе Заявки** | | Право осуществлять поставку дизель-генераторных установок, с сохранением гарантии завода-производителя | Копией дистрибьюторского (дилерского) сертификата от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающего право осуществлять поставку дизель-генераторных установок, с сохранением гарантии завода-производителя | | Право производить монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисное обслуживание дизель-генераторных установок с сохранением гарантии завода-производителя. | Копией дистрибьюторского (дилерского) сертификата от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающего право производить монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисное обслуживание дизель-генераторных установок с сохранением гарантии завода-производителя. | | Наличие у претендента специалистов (не менее 2-х человек), имеющих именные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок в техническом центре подготовки завода-производителя. | Копиями именных сертификатов (не менее 2-х специалистов), подтверждающих прохождение обучения по проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок в техническом центре подготовки завода-производителя. |   В случае если на стороне Претендента/Участника выступают несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все лица, если иное для отдельных требований не установлено в настоящем пункте 16 раздела II «Информационная карта» Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей Документации. |
|  | Порядок оценки и сопоставления Заявок, критерии оценки и сопоставления Заявок, величины значимости этих критериев | Победителем Открытого запроса котировок будет признан Участник, который предложил наиболее низкую цену договора.    На основании результатов оценки и сопоставления Заявок каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности ценового предложения участника. Первый номер присваивается Заявке, содержащей наименьшую цену договора. Если две и более Заявки набрали одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила раньше.  Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  Данный расчет применяется с учетом п.3 настоящей документации. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о закупке. |
|  | Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Официальный язык закупки | Русский |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
|  | Возможность проведения переторжки и порядок её проведения | Закупочная комиссия по результатам основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок) вправе принять решение о проведении переторжки, т.е. предоставлении Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в Заявке цены договора (договоров), содержащейся в Заявке.  1. О проведении процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок). В протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) устанавливаются возможность для Участников предоставить улучшенные сведения Заявки и конкретные дата и время окончания приема улучшенных сведений Заявки. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок должен составлять не менее 48 часов с момента размещения протокола основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок) в ЕИС.  2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени, о чем указывается в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). В этом случае Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала ЭТП по критерию цена договора.  В течение времени проведения переторжки на ЭТП в режиме реального времени каждый Участник вправе предоставить более чем одно предложение по улучшению первоначальных сведений Заявки.  При проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени в протоколе основного этапа Закупки устанавливается: день проведения переторжки, время начала приема предложений Участников о цене договора, шаг переторжки/диапазон шага переторжки.  Переторжка проводится путем снижения цены договора без НДС предложенной Участником закупки в своей заявке на величину «Шага переторжки».  Если в течение указанного в протоколе основного этапа Закупки времени приема предложений Участника о цене договора ни одного предложения не поступило или не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора, переторжка автоматически завершается.  В случае если Участником предложена цена договора, равная цене, предложенной другим Участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее.  По итогам переторжки на ЭТП в режиме реального времени составляется протокол переторжки, в котором указываются: адрес ЭТП на которой проводилась переторжка, дата, время начала переторжки, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные Участниками и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных Заявкам, которые были поданы Участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора.  3. О проведении, форме проведения процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок).  4. Каждый Участник на переторжке имеет право не улучшать сведения своей Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя редакция Заявки.  5. В случаях, когда Открытый запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что только один Претендент признан Участником и Заявка им не отозвана Заказчик вправе направить такому Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных сведений Заявки.  6. Переторжка по решению Закупочной комиссии может проводиться многократно. |
|  | Внесение изменений в настоящую Документацию | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о закупке и настоящую Документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи Заявок.  Изменения, вносимые в Извещение о закупке, Документацию о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте ПАО «Башинформсвязь» не позднее, чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении изменений.  Любые изменения, вносимые в Извещение о закупке, настоящую Документацию, являются её неотъемлемой частью.  Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок в любое время до даты истечения такого срока.  Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи Заявок, срок подачи Заявок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесённых в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней. |

## *2.2. Требования к Заявке на участие в закупке*

| №  п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Порядок и место, подачи Заявок на участие в закупке | Заявки подаются в форме электронных документов непосредственно на ЭТП.  Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы данной ЭТП. |
|  | Порядок и срок внесения изменений и отзыва Заявок | Претендент, подавший Заявку на участие в Открытом запросе котировок, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке.  Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.  Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке считается не отозванной.  Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными. |
|  | Документы, включаемые Претендентом на участие в закупке в состав Заявки (требования к содержанию Заявки) | Для участия в закупке Претендент подает Заявку на участие в закупке в соответствии с формами документов, установленными [в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ).  Заявка на участие в закупке ([форма 1](#_Форма_1_ЗАЯВКА)) в качестве приложений должна содержать следующие документы:  1) Сведения и документы о Претенденте, подавшем такую Заявку (если на стороне Претендента выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного Претендента (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне Претендента выступает несколько лиц), а именно:  а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины поставки на учет в налоговых органах (КПП).  Приведенные выше сведения предоставляются в соответствии с [формой 2](#_Форма_2_АНКЕТА), указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» настоящей Документации;  б) решение или копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Открытого запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Претендента, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется.  В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан представить решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем, признания его Участником, которому присвоен второй номер.  2) Копию основного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).  3) Документы, которые подтверждают соответствие Претендента/Претендентов требованиям к Участникам, [установленным в пункте 16 раздела](#форма15) II «Информационная карта» Документации, с обязательным включением форм раздела III «Формы для заполнения претендентами закупки», копии разрешительных документов указанных в п.п. 1 пункта 16 раздела II «Информационная карта», выписки из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями п.п. 5, пункта 16 раздела II «Информационная карта» Документации.  4) Предложение Претендента в отношении предмета (качества, технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг), цены (включая расчёт цены) и других условий договора (договоров) по форме 3 и другим формам раздела III «Формы для заполнения претендентами закупки».  5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 14 настоящей Документации.  6) документы Участника, позволяющие Закупочной комиссии Общества произвести оценку его заявки и сопоставление с другими заявками в соответствии с пунктом 17 раздела II «Информационная карта» Документации (при их наличии).  7) В случае установления в настоящей документации особенностей участия в закупке Субъектов МСП, а именно: обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) привлечь к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с [пунктом 2](#форма2) раздела II «Информационная карта» Документации План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, составленный по [Форме 7](#фформа7), указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» настоящей Документации.  8) Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в случае, если в пункте 19 настоящей Документации о закупке установлено требование обеспечения Заявки, кроме случая, когда проверка внесения обеспечения Заявки осуществляется техническими средствами ЭТП.  9) В случае если на стороне одного Претендента выступает несколько физических/юридических лиц, Заявка должна содержать соглашение таких лиц, в котором в частности должны быть определены следующие условия:  а) об участии на стороне одного Претендента нескольких лиц, с указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц;  б) о лице, уполномоченном принимать участие в Открытом запросе котировок в интересах всех лиц, выступающих на стороне Претендента и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять запросы на разъяснение Документации о закупке, а также осуществлять иные права и обязанности, которые принадлежат Претенденту/Участнику Открытого запроса котировок в соответствии с Положением о закупках и Документацией о закупке;  в) о лице (лицах) с которым будет заключён договор (договоры) по результатам Открытого запроса котировок, а также о лице (лицах) которые будут привлечены в качестве субподрядчиков, субисполнителей по договору (договорам) заключённому по результатам Открытого запроса котировок;  г) о планируемом количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг каждым из лиц, выступающих на стороне одного Претендента, а также о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках договора (договоров), который может быть заключён по результатам проведения Открытого запроса котировок. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора (договоров), предложенной Претендентом в Заявке;  д) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Претендента, обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в закупке (если в пункте 19 раздела II «Информационная карта» Документации содержится требование об обеспечении Заявки). Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного Претендента;  е) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Претендента, обязанности по предоставлению обеспечения исполнения договора (если в пункте 20 раздела II «Информационная карта» Документации предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора).  Претендент на участие в Открытом запросе котировок вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|  | Перечень документов, предоставляемых:  - победителем Закупки,  - участником, которому присвоен второй номер по результатам Закупки, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора. | 1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества;  2. Выписку из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица и/или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством страны происхождения (для иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), полученный не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества;  3. Копию выданного российским налоговым органом документа, подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации);  4. Копии учредительных документов (для юридических лиц);  5.Копии документов, подтверждающие полномочия представителей Претендента на заключение Договора (Договоров) по результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Претендента имеет право действовать от имени Претендента без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Претендента. Если представитель Претендента действует от имени Претендента на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;  6.Документ, заполненный по [Форме 5](#форма5) раскрывающий информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллионов рублей.  7. Оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает  25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества, или документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято.  8. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой налогового органа за последние 3 (три) завершенных года.  Если Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки не предоставит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении документов, указанных в настоящем пункте, либо предоставит документы, которые не соответствуют требованиям настоящей Документации, документы будут считаться непредоставленными, а такой Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки будет отстранён от заключения договора (договоров). |
|  | Требование к описанию Претендентами поставляемого товара, который является предметом договора, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристик | Описание осуществляется в соответствии с [формой 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ) |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки | 1. Заявка должна содержать согласие Претендента на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 27 [раздела II «Информационная карта»](#_2.1._Общие_сведения) Документации, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.  2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на русском языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Если Претендент является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский язык.  3. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 22 [раздела II «Информационная карта»](#_2.1._Общие_сведения) Документации. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 22 [раздела II «Информационная карта»](#_2.1._Общие_сведения) Документации, исходя из Официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.  4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, предоставляются в форматах, \*doc., \*docx., \*xls., \*xlsx., \*ppt., и т.д. в отсканированном виде в формате \*pdf., обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, графической подписи лица, печати (при наличии)).  5. Каждый отдельный документ должен быть включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ (например: Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf).  6. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если Претендентом является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем Претендента в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и Регламентом работы ЭТП.  7. Все сведения и документы, включенные Претендентом в состав Заявки, должны быть поданы от имени Претендента, а также быть подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей Документации.  8. В отношении каждого лота Претендент вправе подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее Заявки этим Претендентом не отозваны, все Заявки такого Претендента не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту.  Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются Регламентом работы данной ЭТП |
|  | Порядок рассмотрения Заявок на участие в Открытом запросе котировок | Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и в пункте 9 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации, осуществляет рассмотрение поданных Претендентами Заявок на предмет их соответствия требованиям настоящей Документации, и определяет перечень Претендентов, которые признаются Участниками Открытого запроса котировок.  Заявка и Претендент признаются Закупочной комиссией соответствующими Документации о закупке, если Заявка и Претендент соответствуют всем требованиям, установленным Документацией о закупке.  Заявка и Претендент признаются несоответствующими Документации о закупке, если Заявка, в том числе указанные в ней товары, работы, услуги, и (или) Претендент не соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией, и отклоняются от требований, установленных настоящей Документацией о закупке, в сторону ухудшения.    По результатам рассмотрения Заявок Закупочная комиссия не допускает Претендента к участию в Открытом запросе котировок в том числе, в следующих случаях:   1. несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 16 [раздела II «Информационная карта»](#_2.1._Общие_сведения) Документации; 2. непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Претенденте или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 3. несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого предложения) требованиям настоящей Документации; 4. предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о проведении закупки.   Заказчик отстраняет Претендента/Участника от участия в Открытом запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что такой Претендент/Участник не представил или представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии требованиям к Участнику, установленным в настоящей Документации или Претендент / Участник не представил или представил заведомо недостоверную, и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии предлагаемого им товара, работы, услуги, требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке.  Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, установленным настоящей Документацией на любом этапе проведения Открытого запроса котировок. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в Открытом запросе котировок на любом этапе проведения, включая этап заключения договора.  Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пунктах 27, 28 раздела II «Информационная карта» Документации. В случае если Претендент/Участник/Победитель в установленный в запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов/Участников/Победителей, которым был направлен Запрос. |

## *2.3. Условия заключения и исполнения договора*

| №  п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Порядок заключения договора по результатам закупки, срок, в течение которого Победитель или иной Участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания Победителя или иного Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора | Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор составляется путём включения в проект договора, приложенного к Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по итогам Открытого запроса котировок.  После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены сведения о победителе (победителях) Закупки Заказчик направляет Проект договора/договоров победителю (победителям) Закупки.  Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.  Если Документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то Победитель одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного договора (договоров) предоставляет документы, подтверждающие предоставление соответствующего обеспечения исполнения договора (договоров).  Если Победитель не исполнил требования, установленные в настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения договора (договоров).  Если Договор (Договоры) в случаях установленных законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика требует предварительного одобрения (до его заключения) органами управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя Закупки подписанного договора (договоров), а также документов установленных настоящей Документацией о закупке и [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь»,](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) направляет договор (договоры) на предварительное одобрение договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) органом управления Заказчика, то закупка признаётся несостоявшейся. |  |
|  | Порядок формирования цены договора (цены Лота) | В цену должны быть включены все расходы, связанные с надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Определены [разделом V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект) |
|  | Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объём работ, объём услуг при заключении или в ходе исполнения договора | В текст договора, заключаемого по результатам Открытого запроса котировок, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:   * цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг; * количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в настоящей Документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены договора, заключенного по результатам Закупки; * иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.   Если срок выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору являлся критерием оценки Заявок, то увеличение срока допускается только по причине просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по соответствующему договору. |
|  | Возможность проведения постквалификации лица | Возможно, по решению Закупочной комиссии. Порядок проведения постквалификации установлен [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь».](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) |
|  | Разъяснение заявок, поданных Претендентами | Заказчик в соответствии с условиями настоящей документации вправе запросить у Претендента/Участника разъяснение Заявки на любом этапе проведения Открытого запроса котировок. Срок предоставления разъяснений устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов/Участников, которым был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иные существенные условия Заявки). Данные запросы могут направляться, в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Открытого запроса котировок, объем и состав предлагаемых Претендентом товаров, работ, услуг.  Заказчик вправе направить Претендентам/Участникам запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки, и направлении Заказчику исправленных документов.  В случае непредставления Претендентом/Участником исправленных документов, Заказчиком применяются следующие правила:   * при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; * при наличии разночтений между ценой, указанной непосредственно в тексте Заявки, и ценой, получаемой путем суммирования отдельных сумм, преимущество имеет цена, указанная непосредственно в тексте Заявки; * при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной непосредственно в тексте Заявки; * при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и ценой, указанной на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в Заявке (за исключением случаев, когда возможность изменения цены Заявки предусмотрена для соответствующего способа закупки техническими средствами ЭТП); * при наличии разночтений между ценой, указанной непосредственно в тексте Заявки и ценой, указанной в иных документах, входящих в состав Заявки, преимущество имеет цена, указанная непосредственно в тексте Заявки. |

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица руководствуются [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь»,](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 48 от 15 февраля 2017г.) и действующим законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ

# Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Фирменный бланк Претендента

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее также - Документация о проведении Открытого запроса котировок) безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(полное наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок с указанием организационно-правовой формы)*

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*местонахождение Претендента на участие в Открытом запросе котировок)*

предлагает заключить договор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(предмет договора)*

в соответствии с технико-коммерческим предложением (Форма 3), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не более чем 75 (семьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за установленной Документацией о проведении Открытого запроса котировок датой открытия доступа к Заявкам.

Настоящим подтверждаем, о возможности предоставить документы в соответствии с п. 28 настоящей Документации п. 10.11 [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь»](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика.

Настоящим подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок*) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании \_\_\_\_\_\_\_ (наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность \_\_\_\_\_\_(*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок*) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Башинформсвязь»](http://www.bashtel.ru/zakupki/informatsiya/index.php?SECTION_ID=92) и Регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «Башинформсвязь» с целью участия \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок*) в Открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать наименование закупки*). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок*) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* на дату подачи данной Заявки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим уведомляем о наличии/отсутствии у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* на дату подачи данной Заявкисвязей, носящих характер аффилированности[[1]](#footnote-1), с руководством ПАО «Башинформсвязь»[[2]](#footnote-2), *(при наличии такой связи указать ФИО аффилированного лица Претендента, его должность)*.

*[Если в состав Заявки на участие в закупке включены документы, предусмотренные абз. 1 пп. б) пп. 1 пункта 27 раздела II «Информационная карта» Документации о закупке, то два абзаца ниже подлежат исключению из окончательного текста Заявки. Если указанные выше документы не включены в состав Заявки, то необходимо внести в окончательный текст Заявки один из двух вариантов абзаца ниже.]*

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса котировок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок).* [Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего одобрения компетентными органами Претендента не требуется.]

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса котировок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* требуется решение о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)*. В силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующей сделки, обязуемся представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок)* победителем или участником, которому присвоен второй номер. *[Условие подлежит включению в Заявку, если получить соответствующее одобрение компетентного органа Претендента к моменту подачи Заявки затруднительно ввиду отсутствия времени, необходимого для соблюдения предусмотренного порядка одобрения сделки]*

В случае признания нас Победителем Открытого запроса котировок мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении Открытого запроса котировок, информация по сути наших котировок в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

| №  п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пунктах 16, 27, 29 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации о проведении Открытого запроса котировок | №  страницы | Число  страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.(при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок.
2. Заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на участие в Открытом запросе котировок. Претендент на участие в Открытом запросе котировок присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. Претендент на участие в Открытом запросе котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.
4. Претендент на участие в Открытом запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.
5. Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом.
6. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Претендентом.

# 

# Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Приложение к Заявке от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Претендент на участие в Открытом запросе котировок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№** | **Наименование** | **Сведения о Претенденте на участие в Открытом запросе котировок** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на участие в Открытом запросе котировок – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Претендента на участие в Открытом запросе котировок – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности |  |
| 6. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО |  |
| 8. | Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующего кодового обозначения субъекта Российской Федерации |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 10. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты |  |
| 13. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14. | Размер уставного капитала |  |
| 15. | Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 16. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Претендента на участие в Открытом запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 17. | Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Открытом запросе котировок, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18. | Орган управления Претендента на участие в Открытом запросе котировок – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Открытого запроса котировок и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 19. | Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в Открытом запросе котировок с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
| 20. | Численность персонала |  |
| 21. | Сведения об отнесении Претендента к Субъектам МСП. |  |
| 22. | Сведения об отнесении Претендента к организации, применяющей упрощённую систему налогообложения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запрос котировок.

2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки, приложением к которой является данная анкета Претендента процедуры закупки.

3. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Открытом запросе котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

4. Заполненная Претендентом на участие в Открытом запросе котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

# 

# Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представлено в отдельном файле – «Форма 3 ТКП».

Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке Претендента закупки   
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику: Публичное акционерное общество

«Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Документация о закупке):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел Документации о закупке | Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П. (при наличии печати)

# Форма 5 ФОРМА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ СОБСТВЕННИКОВ ПРЕТЕНДЕНТА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*наименование Претендента, представляющего информацию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | | | | | | | | | |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | | | | | | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | | | | | | | | | | | | | | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| Российский/ Иностранный | ИНН | ОГРН | Форма собственности | Наименование | Код ОКВЭД | Уставный капитал (тыс. руб.) | Количество эмитированных акций(для акционерных обществ) | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № договора | Дата заключения договора | Предмет договора | Валюта договора | Сумма в валюте договора | Срок действия договора | | Иные существенные условия | № | Российский/ Иностранный | Физическое лицо/Юридическое лицо | ИНН | ОГРН | Форма собственности | Наименование / ФИО | Уставный капитал (тыс. руб.) | Количество эмитированных акций(для акционерных обществ) | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (обязательно для физического лица) | Доля в уставном капитале | Количество акций(для акционерных обществ) | Номинальная стоимость акций(для акционерных обществ) (руб.) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |
| с | по |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок.

2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данная форма.

# Форма 6 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

**Приложение к Заявке**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения  
к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства  
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <2>: | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | − |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов <3>. | не более 49 | | − |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) | | |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) | | |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) | | |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) | | |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшест­вующий календарный год) |
| до 15 – микропред­приятие |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшест­вующий календарный год) |
| 120 в год – микро­предприятие |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) | | |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия − наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии − количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) | | |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) | | |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) | | |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Декларация предоставляется в случаях, установленных в пункте 16 Информационной карты.

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в [пунктах 7](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D607jBqAH) и [8](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D600jBqEH) настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D605jBqAH) - [11](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D601jBqCH) настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в [подпунктах "в"](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91ACC4C254F1EDBFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D706jBq9H) - ["д" пункта 1 части 1.1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91ACC4C254F1EDBFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D706jBq7H) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

# Форма 7 План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

**Приложение к Заявке**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать способ закупки*) на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать предмет договора)*

**План привлечения субподрядчиков (соисполнителей)**

**из числа субъектов малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя)** | **Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг** | **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем)** | **Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение:

1. Декларация 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. *Декларация 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в закупке.

**2. Данная форма заполняется и прикладывается Претендентом в обязательном порядке в случае установления в настоящей документации особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (пункт 2 информационной карты настоящей документации)** **в иных случаях форма не заполняется и не предоставляется.**

3. Претендент на участие в закупке приводит номер и дату Заявки на участие в закупке, приложением к которой является данный план.

4. Претендент к заполненной форме в обязательном порядке прикладывает выписку из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларации (Декларацию), подготовленные по [Форме 6](#_Форма_6_Декларация) настоящей документации в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющего субъектом малого и среднего предпринимательства и указанного в приведенной таблице

5. Заполненная форма плана должна быть скреплена печатью участника закупки, при её наличии.

6. Не допускается удаление текста из настоящей формы, кроме текста, написанного курсивом.

# 

# РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  на поставку дизель-генераторов и пусконаладочные работы   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Общие сведения** | | | | Наименование | 4 комплекта дизельных электростанций (далее ДЭС). 3 ДЭС – на несущей раме с виброопорами с АВР, 1 ДЭС в блок-контейнере (мобильном здании) типа «Север» с АВР. | | | **1.2.** Общие сведения | *•* Настоящее техническое задание распространяется на поставку дизельных электростанций (далее ДЭС) по 2-й степени автоматизации и пуско-наладочные работы (далее ПНР).  • Станции предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазным переменным током системы электроснабжения Заказчика в качестве аварийного источника.  • Основанием для поставки и ПНР является Договор и данное техническое задание.  • Все оборудование отгружается заправленным технологическими жидкостями и прошедшее предпродажную подготовку, выходной контроль ОТК.  • Дизельные электростанции и все комплектующие должны быть Европейского, Японского, Российского или Белорусского производства на базе двигателей Mitsubishi, Yanmar, Iveco, ММЗ, ЯМЗ, генератор Sincro либо его эквивалент. В комплект ДЭС должна входит панель управления. Управляющий контроллер панели управления ComAp. Дизельные электростанции, произведённые на других комплектующих: двигателей, генераторов и панелей управления, к участию в закупке допускаться не будут.  • Дизельные электростанции должны быть не ранее 2016-2017 года выпуска.  • Гарантийный срок на оборудование – 36 мес. с момента ввода в эксплуатацию или 3000 моточасов.  • Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшем.  • Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей. | | | * 1. Сведения о документации, описание оборудования. | Вся технологическая информация, описание оборудования, его составных частей и элементов должна предоставляться на русском языке. Допускается информация на английском языке с предоставлением подробного перевода на русский язык. Допускается предоставление информации на бумажном и/или электронном носителе в формате PDF. | | | 1. **Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования** | | | | * 1. 1-й комплект ДЭС (2шт.) | * Номинальная мощность ДЭС – 30 кВА (24 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами; * Подогреватели масла и охлаждающей жидкости (ОЖ) **~**220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ **~** 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты генератора – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты - IP 23; * Емкость основного топливного бака 100 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | | | * 1. 2-й комплект ДЭС (1 шт.) | * Номинальная мощность ДЭС – не менее 62 кВА (50 ± 2 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами; * Подогреватели масла и охлаждающей жидкости (ОЖ) ~ 220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ ~ 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты-IP 23; * Емкость основного топливного бака 120 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | | | * 1. 3-й комплект ДЭС (1 шт.) | * Номинальная мощность ДЭС –125 кВА (100 ± 2 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами в блок-контейнере типа «Север»; * Подогреватель охлаждающей жидкости (ОЖ) – 220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ – 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты-IP 23; * Емкость основного топливного бака 200 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | | | 1. **Общие требования к блок-контейнеру.** | | | |  | • Блок-контейнер (мобильное здание) типа «Север» электростанции должен быть предназначен для размещения в нем ДЭС и всех вспомогательных инженерных систем.  • Блок–контейнер должен быть предназначен для использования диапазоне рабочих температур наружного воздуха (от -50 °С до + 50 °С).  • Блок-контейнер комплектной поставки должен включать в себя системы жизнеобеспечения (щит собственных нужд, освещение рабочее и аварийное, отопление, основную и вспомогательную вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, автоматическое пожаротушение, система отвода отработанных газов и т.д.).  • Оборудование систем жизнеобеспечения должно быть смонтировано, проверено и законсервировано поставщиком, иметь необходимые первичные акты (протоколы) индивидуального опробования и испытаний оборудования (систем) и транспортное крепление для перевозки.  • Конструкция блок-контейнера и его наружные габариты должны обеспечивать возможность погрузки, разгрузки и транспортировки автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, иметь необходимые элементы крепления для их фиксации при транспортировке.  • Снеговая нагрузка на крышу блок-контейнера - не менее 320 кг/м2. Кровля блок-контейнера должна обеспечивать защиту от падения гололеда. Максимальная нагрузка на пол не менее 800 кг/м²  • Конструкция блок-контейнера должна обеспечивать водонепроницаемость в условиях всего срока эксплуатации. Степень огнестойкости блок-контейнера –III.  • Утеплитель блок-контейнера должен обеспечить удельные потери тепла не более 2,1 Вт/м3 Сº.  • Блок-контейнер должен быть оснащен автоматизированными системами жизнеобеспечения:  а) Системы жизнеобеспечения должны обеспечивать температурный режим в помещении блок-контейнера от +10°С до +25°С при изменении температуры наружного воздуха от – 50°С до + 50°С.  б) Блок-контейнер должен быть оборудован системой основной и вспомогательной вентиляцией. В системе вентиляции должны использоваться автоматические заслонки c электроприводом, герметично закрывающие технологические проемы.  • Срок службы - не менее 25 лет.  • Всё применяемое оборудование и материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия. | | | 1. **Требования к материалам и конструкции блок-контейнера.** | | | | 4.1. | • Блок-контейнер должен изготавливаться в соответствии с ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия» и представлять собой металлический каркас, стены и потолок которого изготавливаются из холоднокатаной стали.  • Блок-контейнер должен иметь каркасную, цельносварную, герметичную конструкцию, антивандального типа, состоящую из несущих и ограждающих элементов, с двускатной крышей, обеспечивающую необходимую жесткость при транспортировке, утепленную герметичную входную дверь не отжимной конструкции.  В торцевой стене блок-контейнера выполнить дверной проем, оборудованный противопожарной стальной дверью. Дверь утепленная, с двумя навесами, с врезным замком сувальдного типа, с наружной и внутренней ручками, с противосъемными штырями и ушками для пломбирования. Дверь должна быть утеплена теплоизоляционным материалом толщиной 50мм. По периметру дверного полотна и дверного проема предусмотреть двойной контур профиля уплотнителя двери. Поверхность дверей загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  • При двустворчатой двери для одной створки выполняются усиленные запоры/засовы изнутри в верхнюю и нижнюю часть дверной коробки, на вторую створку изнутри устанавливается самозапирающийся замок, отпираемый без ключа с внутренней стороны данный замок фиксирует створку в трех направлениях: вниз, вверх, вбок – в первую створку. Со стороны петель на створках выполнены штыри «безопасности».  - Основание блок-контейнера выполнить из гнутых и катаных швеллеров расположенных и сваренных между собой с учётом распределения нагрузки. Дно блок-контейнера изготовить из профилированного холоднокатаного листа, гофра С25, толщиной 1,2 мм. Листы уложить друг на друга внахлест 5-7 мм и обварить по периметру сплошным швом.  • Конструкция блок-контейнера должна обеспечить защиту от солнечной радиации в летний период.  • Блок-контейнер должен иметь закладные изделия для крепления настенного навесного оборудования, шкафов управления и обеспечивать возможность крепления элементов системы автоматического аэрозольного пожаротушения и первичных средств пожаротушения.  • В блок-контейнере установить кабель-каналы в металлических лотках.  • Материалы, применяемые для внутренней отделки помещения блок-контейнера, должны быть выполнены из трудно горючих материалов и иметь соответствующие сертификаты;  • Внутреннюю обшивку корпуса выполнить из профнастила;  • Блок-контейнер должен иметь: технологические и монтажные проемы для установки основного оборудования, герметичные сальниковые вводы для питающего кабеля линии сети собственных нужд, отходящего кабеля силовой питающей сети, кабеля линии контура заземления ДЭС. Количество герметичных сальниковых вводов должно быть выполнено с запасом, входные двери (размер проема - не менее 1800\*850 мм);  Стены: внешнюю обшивку стен блок-контейнера выполнить из стального профильного листа толщиной 1,2мм, обваренного по периметру сплошным швом. Поверхность стального профильного листа загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  Внутреннюю обшивка стен и потолка выполнить из оцинкованного профилированного листа, гофра С-8 толщиной 0,55мм, с полимерным покрытием белого цвета. Внутреннюю обшивка крепить к обрешетке, выполненной из стальных горячекатаных уголков и гнутых стальных профилей, образующих вертикальные стойки и приваренные к ним горизонтальные прогоны для крепления. Стыки внутренних стен закрыть стальным уголком с полимерным покрытием белого цвета.  Теплоизоляцию стен, потолка выполнить негорючим утеплителем минераловатным на основе стекловолокна, проложенным между наружной и внутренней обшивкой (толщиной 100мм).  Для защиты утеплителя от насыщения парами влаги изнутри помещения в панелях потолка, стен и пола уложить два слоя паро-гидроизоляционного материала  • На крыше должен быть использован стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 3 мм.  Крыша блок-контейнера должна быть собрана из ферм, расположенных на определённом расстоянии, которые привариваются к силовому гнутому швеллеру. Фермы представляют собой конструкцию из листа, вырезанную и загнутую таким образом, чтобы по форме получалось два ската. Внешние арки выполнить из холоднокатаного листа толщиной 3 мм, внутренние арки выполнить из холоднокатаного листа толщиной 1,2 мм. Внутренние фермы выполнить таким образом, чтобы исключить прямые мосты холода. Крышу обшить холоднокатаным листом толщиной 3 мм. Листы на крыше уложить стык в стык и обварить сплошным швом. Поверхность стального листа загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  Для предотвращения стекания дождевых и талых вод по боковым стенкам блок-контейнера, обшивочный лист крыши на конце загибается под углом с двух сторон по 25мм и образует козырек. Для сушки внутреннего пространства (поверхности, утеплителя) с торцевых сторон кровли установить вентиляционные решетки, проваренные по периметру сплошным швом. В сборе каркас крыши должен представлять жесткую конструкцию, способную выдержать большие снеговые нагрузки. Для транспортировки блок-контейнера к несущему швеллеру крыши приварить подъемные (строповочные) петли. Между потолком и верхним слоем кровли проложить слой паро-гидроизоляции, утеплителя минераловатного толщиной 100мм и уложить еще один слой паро-гидроизоляции;  • С внутренней стороны стены должен быть использован стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 0,5 мм, окрашенный краской с нанесением дополнительного антикоррозионного покрытия;  • Пол основания должен состоять из стального рифленого листа «чечевица» толщиной 3 мм, обваренного по периметру сплошным швом. Между дном и полом блок-контейнера уложить слой паро-гидроизоляции и утеплитель минераловатный толщиной 100мм.  • Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 50 мм, утеплитель не должен поддерживать горение;  • Технологические проемы впускного и выпускного дефлекторов (решеток жалюзи) системы вентиляции блок-контейнера должны быть оборудованы снаружи металлическими, отбойными антивандальными решетками и козырьками для предотвращения попадания осадков внутрь блок-контейнера.  • Все выступающие элементы блок-контейнера должны выполняются съемными на время транспортировки до места эксплуатации. Во время транспортировки демонтируемые элементы должны быть помещены и надежно закреплены внутри блок-контейнера.  • Конструкция и прочность блок-контейнера должна обеспечивать возможность его транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. | | | 1. **Требования к внутренним инженерным системам** | | | | 5.1 | - Щит собственных нужд: Корпус щита собственных нужд - металлический, IP не ниже 54. Питание ЩСН предусмотреть с шин гарантированного питания щита АВР. Напряжение питания 230В. Розетка: 220В, IP44 (1шт.). Питание розетки 220В выполнить через устройство защитного отключения (УЗО). Комплектующие ЩСН (автоматические выключатели, контакторы, УЗО) производства АВВ, Schneider.  - Перемычка между ДЭС и АВР: Выполнить перемычку между генератором и АВР проводом ПВ3 проложенным в гофре под фальшполом.  **-** Внутренняя кабельная проводка: Внутреннюю кабельную проводку (переменного тока) выполнить в металлическом кабельном лотке.  Внутреннюю кабельную проводку (постоянного тока) выполнить в металлическом кабельном лотке.  **-** Рабочее освещение: Рабочее освещение выполнить на базе светильников IP54, источник освещения лампа накаливания 4шт. Питание светильников от ЩСН. Напряжение питания 230В. Автоматический выключатель защиты цепи установить в ЩСН. Управление освещением от выключателя (IP44) установленного при входе.  **-** Аварийное освещение: Аварийное освещение выполнить на базе светильника IP54 - 1шт. Напряжение питания 12В. Питание от АКБ ДЭС. Автоматический выключатель защиты цепи устанавливается в ЩСН. Управление освещением от выключателя (IP44) установленного при входе.  - Система контроля микроклимата.  Выполнить на базе контроллера Европейского производства с источником питания и двумя температурными датчиками для измерения средней температуры воздуха в блок-контейнере. Контроллер должен управлять системами отопления, основной вентиляции, вспомогательной вентиляции.  Контроллер должен иметь интерфейс и органы управления, позволяющие осуществить его программирование в полном объеме с лицевой панели без подключения дополнительных устройств, в том числе на работу от одного датчика температуры воздуха в случае выхода из строя второго.  Система должна обеспечивать поддержание температуры воздуха в мобильном здании не ниже +10ºС и не выше +38 ºС как при нахождении ДЭС в состоянии покоя (ожидания), так и при работающей электростанции. В случае превышения температуры наружного воздуха выше 35 ºС допускается превышение температуры воздуха в мобильном здании не более на +3 ºС выше температуры наружного воздуха.  По сигналу пожар системы пожарной сигнализации должно производится закрытие вентиляционных клапанов, отключение вентиляторов и системы отопления  В представленных участником документах и спецификации необходимо указать марки (производителя) и модели контроллера и датчиков системы микроклимата, применяемые температурные уставки для каждой системы в каждом режиме ее работы, описать алгоритм работы.  **-** Отопление: Для отопления предусмотреть установку электрического конвектора с электронным термостатом. Питание конвектора предусмотреть от ЩСН. Напряжение питания 230В.  Управление конвектором должно выполняться в ручном и автоматическом режимах. Выбор режима производится переключателем в ЩСН. В автоматическом режиме управление осуществляется контроллером микроклимата, в ручном – от встроенного электронного термостата.  Нагрев воздуха в блок-контейнере электрическим конвектором производится только при нахождении электростанции в режиме ожидания. При запуске электростанции производиться автоматическое отключение электрического конвектора.  **-** Система основной вентиляции. Выполнить на базе приточного и вытяжного вентиляционных клапанов, управляемых системой микроклимата. Управление вытяжным клапаном должно выполняться путём регулирования угла его открытия для поддержания стабильной температуры воздуха в блок-контейнере.  Работа приточных и вытяжных (клапанов) должна обеспечивать заданный температурный режим (не ниже +10ºС и не выше +38 ºС) как в режиме ожидания, так и при работающей ДЭС. Полное открытие вытяжного клапана при запуске ДЭС в зимнее время года без регулирования угла открытия не допускается.  В представленных участником документах и спецификации необходимо указать марки (производителя) и модели вентиляционных клапанов (решеток жалюзи), и применяемый в них механизм привода заслонок (лопаток).  - Система вспомогательной вентиляции:  Выполнить на базе приточного и вытяжного вентиляторов с обратными клапанами. Управление включением и выключением вентиляторов обеспечить от системы микроклимата по программируемым пороговым значениям температуры воздуха в блок-контейнере.  - Блок-контейнер должен быть оборудован пожарно-охранной сигнализацией. Сигналы «проникновение», «пожар», «неисправность» от данных приборов необходимо вывести на контроллер ДЭУ в качестве аварийных сигналов. Сигналы должны отображаться на контроллере соответствующим текстовым сообщением, сопровождаться звуком аварии. Монтаж охранной сигнализации должен соответствовать требованиям РД 78.143-92, Приказу МГА от 10.04.90 № 84. По сигналу «Пожар» автоматически должен выполняться экстренный останов электростанции.  - Блок-контейнер должен быть оборудован автоматической системой аэрозольного пожаротушения и огнетушителями типа ОП-5 или ОП-4. Количество, марки и модели огнетушителей определяются исполнительной технической документацией Поставщика.  Претендент в составе тендерной документации предоставляет копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе, по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и пожароохранной сигнализации и установок пожаротушения, систем оповещения и эвакуации при пожаре, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.  - Главная заземляющая шина (ГЗШ): Все металлические части электроустановок и корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат заземлению. Для заземления основного и вспомогательного оборудования внутри блок-контейнера предусмотреть установку шины заземления из меди 4х40. Место установки ГЗШ возле кабельного ввода. Все металлические нетоковедущие части оборудования блок-контейнера должны быть соединены с заземляющей шиной проводом ПВ3. Для подключения блок-контейнера к наружному контуру заземления в боковой части основания мобильного здания предусмотреть болты заземления (2 шт.).  - Кабельный ввод: в боковой стене.  - Монтаж ДЭС: Монтаж ДЭС к полу (закладным в полу). Крепление к полу выполнить на быстросъёмном болтовом соединении (не менее четырех мест крепления).  - Система отвода (выброса) отработанных газов: Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой.  - Дополнительная комплектация: блок-контейнер укомплектовать следующим дополнительным оборудованием:  коврик диэлектрический 500х500 - 1 шт., и огнетушителем ОУ3 - 2шт. | | | 1. **Требования к эксплуатационной документации** | | | | 6.1 | * комплект эксплуатационной документации для дизель-генераторной установки (в 2-х экземплярах) на русском языке (паспорт, гарантийный талон, сервисная книжка; руководство по эксплуатации и обслуживанию, как на установку, так и на отдельные узлы), Электрические принципиальные и монтажные схемы на русском языке, рекомендации по применению горюче-смазочных материалов). Сертификат соответствия ГОСТ Р на мобильное здание * Декларация соответствия Таможенного союза на дизель-генераторные установки; | | | 1. **Требования к поставщику** | | | | 7.1 | * Компания претендент должна предоставить дистрибьюторский (дилерский) сертификат от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающий право осуществлять поставку дизель-генераторных установок, с сохранением гарантии завода-производителя; * Компания претендент должна предоставить дистрибьюторский (дилерский) сертификат от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающий право производить монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок с сохранением гарантии завода-производителя. * Специалисты компании претендента (не менее 2-х) человек должны иметь именные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок в техническом центре подготовки завода-производителя. | | | 1. **Требования к пуско-наладочным работам** | | | | * 1. Пуско-наладочные работы | Поставщик производит пуско-наладочные работы, после производства монтажа ДЭС Заказчиком. Работы включают:  -проверка соблюдения порядка чередования фаз, отходящих электрических линий;  -подключение контрольного кабеля к панели управления ДЭС и АВР;  -подключение питающего кабеля к щиту собственных нужд ДЭС;  -проверка технического состояния ДЭС (смазочная система, топливная система, воздушная система, система охлаждения, цепи постоянного тока, цепи переменного тока);  -запуск ДЭС на холостом ходу и контроль параметров ДЭС (частота вращения, температура охлаждающей жидкости, давления масла, напряжение генератора, напряжение заряда АКБ);  -настройка параметров ДЭС (напряжение генератора, частота вращения);  -настройка параметров на срабатывание аппаратов защиты генератора;  -программирование панели управления ДЭС (пороги аварий, программирование критических параметров ДГУ, алгоритм запуска, останова, подключения нагрузки);  -программирование панели АВР;  -проверка работы инженерных систем блок-контейнера (при поставке ДЭС в блок-контейнере);  -испытания охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения мобильного здания;  - Проверка работы ДГУ совместно с АВР под нагрузкой (нагрузка ДГУ не менее 30 % от номинальной мощности) не менее 4 часов:  - инструктаж обслуживающего персонала Заказчика.  - Систему мониторинга и управления вывести через существующую локальную сеть в диспетчерскую службу и обеспечить вывод всех соответствующих сигналов.  - Сдать объект установленным порядком Заказчику | | | * 1. Техническое обслуживание (ТО-1) | Поставщик поставляет расходные материалы для проведения первого технического обслуживания (ТО-1) по рекомендациям завода изготовителя. | | | 1. **Дополнительные требования.** | | | | * 1. Охрана труда | * Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности. | | | * 1. Охрана окружающей среды | * Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. | | | * 1. Срок поставки оборудования | * 60 дней с даты подписания договора. | | | * 1. Срок выполнения работ | * в течение 30 дней с даты уведомления о завершении монтажных работ Покупателем. | | | 1. **Адреса площадок Республики Башкортостан для поставки и проведения Работ:** | | | | п/п | Муниципальный район | Населенный пункт | | 1. | Белокатайский район | с. Новобелокатай, ул. Советская 107 | | 2. | Благовещенский район | г. Благовещенск, ул. Советская 28 | | 3. | Краснокамский район | г. Нефтекамск, ул. Ленина 13 | | 4. | Куюргазинский район | г. Кумертау, ул. Ленина 6а |   Приложение № 1 к Техническому заданию – Спецификация  представлено в отдельном файле | |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | |

# РАЗДЕЛ V. Проект договора

ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

МЕЖДУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И

ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

г. Уфа

2017 г.

Настоящий договор № \_\_\_\_ о поставке Оборудования, выполнении Работ, (далее – «Договор») заключён «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 17 г. в г. Уфа, Российская Федерация, между\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

Публичным акционерным обществом «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Долгоаршинных М.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, (совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), о нижеследующем.

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:

1.1.1. **«Адрес доставки»** - это указанный в Приложении №1 к настоящему Договору адрес, по которому соответствующее Оборудование должно быть передано Покупателю;

1.1.2. **«Акт выполненных Работ»** - акт, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение Поставщиком указанных в акте Работ надлежащим образом и приёмку результата Работ Покупателем;

1.1.3. **«Акт сдачи-приёмки»** - акт, подтверждающий приёмку Покупателем соответствующего Оборудования по качеству в части явных, видимых недостатков, а также по количеству;

1.1.4. **«Оборудование»** - совокупность единиц Оборудования, которые в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору должны быть передано Покупателю;

1.1.5. **«Площадка»** - объект, по адресу местонахождения которого Поставщик выполняет Работы в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору;

1.1.6. **«Производитель»** - компания-изготовитель Оборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ головной офис которой находится по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1.1.7. **«Работы»** - работы по пуско-наладке Оборудования. Требования к содержанию, видам, объёму Работ, а также к результату Работ определяются в соответствии с условиями Приложения №3 к настоящему Договору. Требования к срокам выполнения Работ указаны в Приложении №2 к настоящему Договору;

1.1.8. **«Рабочий день»** - любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.9. **«Сервисная компания»** - компания,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_зарегистрированная по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая осуществляет гарантийный ремонт (замену) Оборудования;

1.1.10. **«Технические требования»** - требования Покупателя к Оборудованию, приведённые в настоящем Договоре;

1.1.11. **«Цена Договора»** - сумма, состоящая из цены Оборудования и платы за выполнение Работ, в т.ч. НДС 18 %.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик  
обязуется:

1. передать Покупателю Оборудование в собственность;
2. выполнить в отношении поставленного Оборудования Работы, передать

результат Работ Покупателю;

2.2. Покупатель обязуется принять Оборудование, результаты Работ, и оплатить их.

2.3. Поставщик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей -\_\_\_\_\_\_ коп., и состоит из следующих частей:

3.1.1 цена Оборудования составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

3.1.2. плата за выполнение Работ и передачу Покупателю результата Работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп., втом числе НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп.;

1. Цена Договора является твёрдой. Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
2. Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по настоящему Договору,
3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

3.4.1. Покупатель на основании оригинала счёта Поставщика оплачивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18 % -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп., (т.е. 100 % (сто процентов) цены Оборудования,100 % (сто процентов) платы за выполнение Работ, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами Актов выполненных Работ, если иное не предусмотрено настоящим Договором;

3.5. Покупатель оплачивает Цену Договора путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, указанный вразделе 19 настоящего Договора**.** Всерасходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчетный счёт Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Поставщика), относятся на Поставщика, заисключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт Покупателя;

3.6. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Если Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения Покупателем обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то Покупатель по запросу Поставщика направляет Поставщику простую копию соответствующего платёжного поручения

3.7. Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов за поставленное Оборудование и выполненные Работы Поставщик не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

4.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям Приложения №1 к настоящему Договору, а также положениям сопроводительной документации Производителя.

1. Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшим.
2. Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Оборудования либо его части предъявляются специфические требования, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи Оборудования Покупателю по соответствующему Адресу доставки.
3. Оборудование на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12 должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Оборудование не должно состоять под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на Оборудование не должно вестись судебного разбирательства.
4. Поставщик подтверждает, что Покупателю в связи с владением, пользованием, распоряжением Оборудованием не потребуется получение какой бы то ни было лицензии, права пользования патентом или иного разрешения ни от Поставщика, ни от третьих лиц.
5. Оборудование на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12 должно находиться в таможенном режиме свободного обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию Покупателя, Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной декларации на поставляемое Оборудование Покупателю, либо указанным Покупателем третьим лицам.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ

5.1 Поставщик гарантирует, что Оборудование, включая все его составные части, а также результаты выполненных Работ будут пригодными для использования в соответствии Техническим заданием в течение \_\_\_\_(\_\_) месяцев с даты подписания Сторонами Актов выполненных Работ (Гарантийныйсрок). В случае, если указанные в приложении 2 к настоящему Договору сроки приёмки Работ нарушаются по вине Покупателя на срок более 6 месяцев, Гарантийный срок на Оборудование составляет \_\_\_ (\_\_\_) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.2. В документах, относящихся к отдельным единицам Оборудования (сервисная книжка, Гарантийный сертификат, иное), на соответствующее Оборудование может быть установлен Гарантийный срок большей протяжённости, чем указано в п. 5.1 настоящего Договора.

5.2.В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Оборудования, если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.3. Если после передачи Покупателю Оборудования Покупатель будет лишён возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение Гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло быть использовано из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Оборудования.

5.4.1. Если в течение Гарантийного срока Покупатель выявит недостатки Оборудования, результатов Работ, которые не могли быть установлены при приёмке Оборудования согласно разделу 9 настоящего Договора, и приемке Работ, Покупатель соразмерного уменьшения цены Договора (возврата Покупателю соответствующих денежных средств);

5.4.2.Устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика;

5.4.3.Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования, результатов Работ, Покупатель вправе по своему выбору:

5.5.1. потребовать от Поставщика замены Оборудования ненадлежащего качества на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора, безвозмездного устранения недостатков Работ;

5.5.2. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и заявить соответствующие определённые законодательством Российской Федерации требованиям вправе по своему выбору потребовать от Поставщика

5.6.Поставщик обязуется осуществлять ремонт (замену) Оборудования в срок не более 3 (трёх) месяцев с даты получения уведомления Покупателя. Датой завершения ремонта (замены) считается дата получения Покупателем замененного или отремонтированного Оборудования по соответствующему адресу Площадки. В подтверждение завершения ремонта (замены) Оборудования Стороны составляют письменный акт.

5.7.По завершении ремонта или замены Оборудования Поставщик обязуется предоставить Покупателю письменный отчёт, содержащий описание дефекта, обнаруженного в Оборудовании, а также сведения о содержании, видах, объёме выполненных работ по устранению дефекта.

5.8. Поставщик гарантирует, что Сервисная компания обязуется солидарно с Поставщиком в установленном Договором порядке выполнять требования Покупателя по ремонту (замене) Оборудования.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

1. Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, передать Покупателю все относящиеся к Оборудованию документы (технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.
2. Если согласно законодательству Российской Федерации, условием использования Оборудования по его назначениюявляется обязательное подтверждение соответствия Оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, передать Покупателю сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Оборудования указанным требованиям.
3. Если согласно законодательству Российской Федерации, условием использования Оборудования по его назначению является государственная регистрация (постановка на учёт, иные разрешительные процедуры в отношении Оборудования), Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие (предоставить Покупателю необходимые документы).
4. Документы, указанные в п.п. 6.1 - 6.3 настоящего Договора, должны быть предоставлены Покупателю в виде заверенных копий, а в установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - в подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, Поставщик вместе с оригиналами предоставляет Покупателю документы, переведённые на русский язык.

6.5. Если в сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Договора, Покупатель не получит заверенные копии (подлинники) документов, указанных в п.п. 6.1 -6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Покупателю Поставщиком в установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства, выплаченные за Оборудование, в отношении которого Покупатель не получил соответствующие документы, вывезти это Оборудование с соответствующих Площадок своими силами и за свой счёт, а также возместить Покупателю убытки.

7**.** УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование в упаковке, отвечающей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и положениям настоящего Договора. Если, исходя из характера Оборудования, выполнение требований п.п. 7.5, 7.6, 7.8 - 7.10 настоящего Договора к упаковке (маркировке) Оборудования не представляется возможным, упаковка (маркировка) должна обеспечивать доставку Оборудования по соответствующему Адресу доставки и адресу Площадки, а также сохранность Оборудования при его перевозке любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном сообщении, с учетом длительного хранения и нескольких перегрузок (погрузок и разгрузок) впути.
2. Поставщик до момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 несёт ответственность перед Покупателем за порчу и утрату соответствующего Оборудования, а также за просрочку доставки Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки и (или) маркировки.
3. Цена упаковки, упаковочного материала, в том числе цена многооборотной тары (упаковки), включена в цену Оборудования.
4. Отдельные партии Оборудования должны быть упакованы в отдельные упаковки.
5. Упаковка Оборудования после её вскрытия должна исключать возможность восстановления упаковки без следов вскрытия.
6. Упаковка Оборудования должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как механическим, так и ручным способом.

7.7. Поставщик обязуется составить и передать Покупателю в указанные вп.п. 8.6, 9.2 настоящего Договора сроки упаковочные листы на каждую партию Оборудования. В упаковочных листах должны быть указаны

1. номер Договора;
2. наименование и адрес Поставщика;
3. Адрес доставки партии Оборудования, а также адрес Площадки, если Адрес доставки отличается от адреса Площадки;
4. наименования единиц Оборудования, входящих в соответствующую партию;
5. вес каждого транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
6. размеры каждого транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в сантиметрах);

7.7.7. количество и номера транспортных (погрузочных) мест, входящих в партию Оборудования

1. Упаковка Оборудования должна иметь контрольную упаковочную ленту и маркироваться с 3 (трёх) сторон: с торцевой стороны и с двух противоположных боковых сторон.
2. На каждое транспортное (погрузочное) место должна быть нанесена следующая маркировка:
3. номер Договора;
4. адрес доставки и адрес Площадки;
5. вес транспортного (погрузочного) места брутто и нетто;
6. размер транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в сантиметрах);
7. дробное число, в числителе которого указывается порядковый номер транспортного (погрузочного) места в соответствующей партии Оборудования, а в знаменателе - общее количество транспортных (погрузочных) мест в соответствующей партии Оборудования;
8. иные сведения о транспортном (погрузочном) месте: «верх», «осторожно», «не кантовать», «держать в сухом месте».

7.10. На упаковке, высота (ширина) которой превышает 1 (один) метр, должен быть обозначен центр тяжести буквами «ЦТ» и «ZT».

8. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Доставка Оборудования осуществляется путём отгрузки Оборудования по Адресу доставки в сроки, установленные в Приложениях №1 и № 2 к настоящему Договору.
2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществлять погрузку, транспортировку и разгрузку, а также страхование Оборудования на период до перехода к Покупателю права собственности на Оборудование.
3. Платаза выполнениеобязательств Поставщика, указанных в п.п. 8.1 - 8.2 настоящего Договора, включена в цену Оборудования.
4. Досрочная поставка Оборудования допускается с предварительного письменного согласия Покупателя.
5. Если иное не предусмотрено в Приложении №2 к настоящему Договору или письменном соглашении Сторон, доставка Оборудования по соответствующему Адресу доставки должна быть произведена единовременно.

8.6. 3а 10 (десять) рабочих дней до даты передачи партии Оборудования Покупателю по товарно-транспортной накладной по форме 1 -Т, Поставщик обязуется предоставить Покупателю уведомление о дате доставки Оборудования по соответствующему Адресу доставки, а также упаковочный лист на Оборудование, в соответствии с п. 7.7 настоящего Договора.

9. ПРИЁМКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. В момент отгрузки Оборудования по соответствующему Адресу доставки Покупатель обязуется принять Оборудование по количеству транспортных (погрузочных) мест и установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений соответствующей упаковки. Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие.
2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Оборудования по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т передать Покупателю принадлежности Оборудования, входящего в соответствующую партию, а также относящиеся к данному Оборудованию документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором (п.п. 6.1 -6.3, п. 7.7 настоящего Договора).
3. Если количество транспортных (погрузочных) мест в Оборудования соответствует упаковочному листу и, если соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель обязан со своей стороны подписать предоставленную Поставщиком товарно-транспортную накладную поформе № 1-Т на данную партию Оборудования без замечаний.
4. Если в ходе приёмки партии Оборудования по количеству транспортных (погрузочных) мест Покупатель выявит недопоставку, и (или) установит, что упаковка какого-либо Оборудования повреждена, Покупатель указывает соответствующие сведения в товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т.
5. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т означает, что Покупатель получил Оборудование в соответствующем количестве транспортных (погрузочных) мест.
6. Вскрытие упаковки Оборудования производится Покупателем в ходе осмотра и проверки переданного Поставщиком Оборудования. Указанные осмотр и проверка производятся по количеству единиц Оборудования, а также на предмет выявления явных, видимых повреждений Оборудования. По усмотрению Поставщика, Поставщик вправе за свой счёт направить своих представителей для участия в осмотре и проверке Оборудования Покупателем.
7. Указанныев п. 9.6 настоящего Договора осмотр и проверка осуществляются по адресу Площадки в дату начала Работ в отношении соответствующего Оборудования.
8. В случае, если Адрес доставки и адрес Площадки не совпадают, Поставщик своими силами и за свой счёт осуществляет транспортировку Оборудования от Адреса доставки до адреса Площадки, а также погрузку, разгрузку и страхование соответствующего Оборудования.
9. По результатам осмотра и проверки Оборудования на условиях, указанных в п. 9.6 настоящего Договора, Покупатель подписывает предоставленные Поставщиком товарную накладную по форме ТОРГ-12 и Акт сдачи-приёмки, либо направляет Поставщику отказ от подписания товарной накладной и Акта сдачи-приёмки, в котором указывает перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения, либо иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации. Поставщик обязуется выполнить требования Покупателя в установленные Покупателем сроки.
10. Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче Покупателю Оборудования считается дата подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.
11. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.
12. С момента получения Покупателем Оборудования по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т и до момента приёмки Оборудования Покупателем по товарной накладной по форме ТОРГ-12. Оборудование должно храниться Покупателем обычным образом, если иное не следует из положений уведомления Поставщика, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора передать Покупателю:

10.1.1.образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя счета-фактуры;

10.1.2.документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

1. Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
2. Поставщикобязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Оборудования (выполнения Работ), а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящей поставки (выполнения Работ), не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты.
3. Товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, товарные накладные по форме ТОРГ-12, а также Акты сдачи-приёмки должны быть составлены Поставщиком на соответствующее Оборудование в двух подлинных экземплярах. К моменту передачи Покупателю данные документы должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также скреплены печатью Поставщика.
4. Акты выполненных работ к моменту передачи Покупателю, должны быть подписаны уполномоченным представителем Поставщика, а также скреплены печатью Поставщика.
5. Первичные учётные документы, указанные в п.п. 10.3 - 10.5 настоящего Договора, должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.
6. Данные в первичных учётных документах, указанных в п.п. 10.3 - 10.5 настоящего Договора, должны полностью соответствовать данным, приведённым в приложениях к настоящему Договору.
7. В зависимости от условий уведомления Покупателя, которое он должен направить Поставщику в разумный срок,

10.8.1 Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные листы и пр., за исключением перечисленных в настоящем Договоре актов, - в обособленные подразделения Покупателя, по Адресам доставки согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Копии указанных первичных учётных документов и оригиналы перечисленных в настоящем Договоре актов Поставщик обязуется направлять Покупателю по адресу Покупателя, указанному в разделе 19 настоящего Договора. В товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме ТОРГ-12 и в перечисленных в настоящем Договоре актах со стороны Покупателя должно быть указано обособленное подразделение Покупателя, которому производится доставка соответствующей партии Оборудования;

10.8.2. Поставщик обязуется передавать все первичные учётные документы по настоящему Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные по форме 1-Т, упаковочные листы, перечисленные в настоящем Договоре акты и пр., -по адресу Покупателя, указанному в разделе 19 настоящего Договора. В товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, товарных накладных по форме ТОРГ-12 и в перечисленных в настоящем Договоре актах сведения о Покупателе указываются в соответствии **с** разделом 19 настоящего Договора.

10.9. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с  
оформлением двустороннего акта сверки расчётов по мере необходимости.  
Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух  
экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным  
представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор  
направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов  
почтовой связью заказным или ценным письмом **с** уведомлением **о**вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами  
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки  
расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-  
инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные  
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте  
сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней **со**дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в  
адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчетов илиписьменные мотивированные возражения по поводу достоверности

содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора

11.УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, указанные в п.п. 4.3, 5.5, 5.8, 5.10, 8.6, 10.9 настоящего Договора), должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Уведомления считаются вручёнными в момент их доставки любым из указанных способов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

11.1.1. Для Покупателя:

Организация: ПАО «Башинформсвязь»

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1.2. Для Поставщика:

Организация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего письменного уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения по Договору.

12. РАБОТЫ

12.1. Поставщик обязуется выполнить Работы согласно условиям Приложений №1,2,3 к настоящему Договору в сроки, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору.

12.2. Поставщик обязуется передать результат Работ Покупателю по Акту выполненных Работ.

12.3. Стороны могут согласовать не указанные в настоящем Договоре дополнительные требования к Работам. Согласование дополнительных требований может производиться по электронной почте при условии, что данные требования не изменяют характера предусмотренных Договором Работ. В целях согласования вышеуказанных требований юридическую силу имеют условия сообщений электронной почты, переданных со следующих адресов:

12.3.1.от Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.3.2.от Покупателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.4. Стороны настоящим признают, что Поставщик выполняет Работы, требования к которым согласованы по электронной почте в соответствии с вышеуказанным порядком, без дополнительной оплаты.

12.5. Если по вине Покупателя будут нарушены сроки поставки Оборудования, то сроки выполнения Работ продлеваются на срок просрочки.

12.6. В день завершения Работ Поставщик обязуется передать Покупателю Акт выполненных работ, а также справку по форме КС-3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ и справки по форме КС-3 Покупатель подписывает их либо направляет Поставщику отказ от подписания, в котором указывает перечень выявленных нарушений настоящего Договора и сроки их устранения. Поставщик обязуется выполнить установленные Покупателем требования.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1. Раскрывающая Сторона - Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

13.2. Получающая Сторона - Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

13.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

13.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме приусловии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

13.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

13.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

13.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

13.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

13.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

13.6.1.профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно - правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

13.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущербна основании вступившегов силу решения арбитражного суда.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 процента (0,1%) от Цены Договора за каждый день просрочки,

14.3. В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.4.2 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, определённой на дату составления Поставщиком соответствующей претензии, от суммы просроченного платежа. Неустойка за просрочку оплаты Покупателем платежа, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора, не начисляется и не уплачивается.

14.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

14.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

15.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполненияСтороной своих обязательств по настоящему Договоруи предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

15.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

15.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Существенным нарушением настоящего Договора признается:

16.1.1. нарушение Поставщиком обязательств (гарантий), указанных в разделе 4, п.п. 5.3, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, п.п. 12.1 - 12.4 настоящего Договора, а равно нарушение срока исполнения Поставщиком какого-либо своего обязательства более чем на 3 (три) месяца;

16.1.2. нарушение Покупателем срока осуществления платежа, указанного в п. 3.4.1 настоящего Договора, более чем на 3 (три) месяца;

16.1.3. нарушение иных существенных условий, определённых всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

16.2. В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор водностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации.

16.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству Российской Федерации действия.

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.

17.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путёмпереговоров.

17.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Республики Башкортостан.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться Сторонами в письменной форме.

18.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

18.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.4. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и условиями какого-либо приложения к нему, должны применяться положения настоящего Договора.

18.5. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключённым с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

18.6. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру и Поставщик обязуется исполнятьположения Приложения №4 к настоящему Договору.

18.7. Приложениями к настоящему Договору являются:

18.7.1. Приложение № 1. Спецификация;

18.7.2. Приложение № 2. График поставки Оборудования и выполнения Работ;

18.7.3. Приложение № 3. Техническое задание;

18.7.4. Приложение № 4. Антикоррупционная контрактная оговорка;

18.8. Указанные в п. 18.7 настоящего Договора приложения к настоящему  
Договору являются его неотъемлемой частью.

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  **ПАО «Башинформсвязь»** | **Поставщик:** |
| ОГРН 1020202561686  ИНН 0274018377 КПП 997750001  Адрес места нахождения: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 30  р/счет 40702810900000005674  в ОАО АБ «Россия», г. Санкт-Петербург  к/счет 30101810800000000861 в Северо-Западном Главном Управлении Банка России  БИК 044030861 |  |
| От Покупателя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Г. Долгоаршинных/  м.п. | От Поставщика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.. |

Приложение №1

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

О поставке Оборудования и выполнении Работ

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Серийный (заводской) номер, марка, модель и т.п.** | **Ед. изм.** | **Кол-во в ед. изм.** | **Цена за единицу измерения без НДС 18 %, рубли РФ** | **Цена за единицу измерения с НДС 18 %, рубли РФ** | **Сумма, в т.ч. НДС 18 %, рубли РФ** | **Адрес доставки** |
| 1. | Электростанция дизельная, открытая на раме с АВР 24 кВт, с расходными материалами для проведения технического обслуживания (ТО-1) по рекомендации завода изготовителя | шт. | 2 |  |  |  | с. Новобелокатай, ул. Советская 107  г. Благовещенск, ул. Советская 28 |
| 2. | Электростанция дизельная, открытая на раме с АВР 50 кВт, с расходными материалами для проведения технического обслуживания (ТО-1) по рекомендации завода изготовителя | шт. | 1 |  |  |  | г. Нефтекамск, ул. Ленина 13 |
| 3. | Электростанция дизельная, в контейнере "Север" с АВР 100 кВт, с расходными материалами для проведения технического обслуживания (ТО-1) по рекомендации завода изготовителя | шт. | 1 |  |  |  | г. Кумертау, ул. Ленина 6а |
| 4. | Пуско-наладочные работы | ед. | 4 |  |  |  | с. Новобелокатай, ул. Советская 107  г. Благовещенск, ул. Советская 28,  г. Нефтекамск, ул. Ленина 13г.  г. Кумертау, ул. Ленина 6а |
|  | **Итого:**  **В том числе НДС 18%:** | | | | |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **От Покупателя:** | **От Поставщика:** |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Г. Долгоаршинных/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение №2

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

О поставке Оборудования и выполнении Работ.

График

Поставки Оборудования и выполнения Работ.

Поставка Оборудования: 60 дней с даты подписания договора.

Выполнение Работ: в течение 30 дней с даты уведомления о завершении монтажных работ Покупателем.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Покупателя: |  | От Поставщика: |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Г. Долгоаршинных/  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение №3

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

О поставке Оборудования и выполнении Работ.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку дизель-генераторов и пусконаладочные работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Общие сведения** | | |
| **1.1.** Наименование | 4 комплекта дизельных электростанций (далее ДЭС). 3 ДЭС –на несущей раме с виброопорами с АВР, 1 ДЭС в блок-контейнере (мобильном здании) типа «Север» с АВР. | |
| **1.2.** Общие сведения. | *•* Настоящее техническое задание распространяется на поставку дизельных электростанций (далее ДЭС) по 2-й степени автоматизации и пуско-наладочные работы (далее ПНР).  • Станции предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазным переменным током системы электроснабжения Заказчика в качестве аварийного источника.  • Основанием для поставки и ПНР является Договор и данное техническое задание.  • Все оборудование отгружается заправленным технологическими жидкостями и прошедшее предпродажную подготовку, выходной контроль ОТК.  • Дизельные электростанции и все комплектующие должны быть Европейского, Японского, Российского или Белорусского производства на базе двигателей Mitsubishi, Yanmar, Iveco, ММЗ, ЯМЗ, генератор Sincro либо его эквивалент. В комплект ДЭС должна входить панель управления. Управляющий контроллер панели управления ComAp. Дизельные электростанции, произведённые на других комплектующих: двигателей, генераторов и панелей управления, к участию в закупке допускаться не будут.  • Дизельные электростанции должны быть не ранее 2016-2017 года выпуска.  • Гарантийный срок на оборудование – 36 мес. с момента ввода в эксплуатацию или 3000 моточасов.  • Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшем.  • Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей. | |
| **1.3.** Сведения о документации, описание оборудования. | Вся технологическая информация, описание оборудования, его составных частей и элементов должна предоставляться на русском языке. Допускается информация на английском языке с предоставлением подробного перевода на русский язык. Допускается предоставление информации на бумажном и/или электронном носителе в формате PDF. | |
| **2. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования** | | |
| **2.1.** 1-й комплект ДЭС (2шт.) | * Номинальная мощность ДЭС – 30 кВА (24 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами; * Подогреватели масла и охлаждающей жидкости (ОЖ) **~**220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ **~** 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты генератора – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты - IP 23; * Емкость основного топливного бака 100 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | |
| **2.2.** 2-й комплект ДЭС (1 шт.) | * Номинальная мощность ДЭС – не менее 62 кВА (50 ± 2 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами; * Подогреватели масла и охлаждающей жидкости (ОЖ) ~ 220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ ~ 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты-IP 23; * Емкость основного топливного бака 120 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | |
| **2.3.** 3-й комплект ДЭС (1 шт.) | * Номинальная мощность ДЭС –125 кВА (100 ± 2 кВт); * Конструктивное исполнение – на несущей раме с виброопорами в блок-контейнере типа «Север»; * Подогреватель охлаждающей жидкости (ОЖ) – 220В; * Статическое зарядное устройство стартерной АКБ – 220В; * Стабильность выходного напряжения и частоты – не более 1%; * Регулятор выходного напряжения - Электронный AVR; * Класс изоляции – H; * Уровень технической защиты-IP 23; * Емкость основного топливного бака 200 литров; * Блок автоматического ввода резерва; * Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; * Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. * Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. * Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой. | |
| **3. Общие требования к блок-контейнеру.** | | |
| **3.1.** | • Блок-контейнер (мобильное здание) типа «Север» электростанции должен быть предназначен для размещения в нем ДЭС и всех вспомогательных инженерных систем.  • Блок–контейнер должен быть предназначен для использования в климатических условиях Южного федерального округа РФ. Диапазон рабочих температур наружного воздуха (от -50 °С до + 50 °С).  • Блок-контейнер комплектной поставки должен включать в себя системы жизнеобеспечения (щит собственных нужд, освещение рабочее и аварийное, отопление, основную и вспомогательную вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, автоматическое пожаротушение, система отвода отработанных газов и т.д.).  • Оборудование систем жизнеобеспечения должно быть смонтировано, проверено и законсервировано поставщиком, иметь необходимые первичные акты (протоколы) индивидуального опробования и испытаний оборудования (систем) и транспортное крепление для перевозки.  • Конструкция блок-контейнера и его наружные габариты должны обеспечивать возможность погрузки, разгрузки и транспортировки автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, иметь необходимые элементы крепления для их фиксации при транспортировке.  • Снеговая нагрузка на крышу блок-контейнера - не менее 320 кг/м2. Кровля блок-контейнера должна обеспечивать защиту от падения гололеда. Максимальная нагрузка на пол не менее 800 кг/м²  • Конструкция блок-контейнера должна обеспечивать водонепроницаемость в условиях всего срока эксплуатации. Степень огнестойкости блок-контейнера –III.  • Утеплитель блок-контейнера должен обеспечить удельные потери тепла не более 2,1 Вт/м3 Сº.  • Блок-контейнер должен быть оснащен автоматизированными системами жизнеобеспечения:  а) Системы жизнеобеспечения должны обеспечивать температурный режим в помещении блок-контейнера от +10°С до +25°С при изменении температуры наружного воздуха от – 50°С до + 50°С.  б) Блок-контейнер должен быть оборудован системой основной и вспомогательной вентиляцией. В системе вентиляции должны использоваться автоматические заслонки c электроприводом, герметично закрывающие технологические проемы.  • Срок службы - не менее 25 лет.  • Всё применяемое оборудование и материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия. | |
| **4. Требования к материалам и конструкции блок-контейнера.** | | |
| **4.1.** | • Блок-контейнер должен изготавливаться в соответствии с ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные инвентарные. Общие технические условия» и представлять собой металлический каркас, стены и потолок которого изготавливаются из холоднокатаной стали.  • Блок-контейнер должен иметь каркасную, цельносварную, герметичную конструкцию, антивандального типа, состоящую из несущих и ограждающих элементов, с двускатной крышей, обеспечивающую необходимую жесткость при транспортировке, утепленную герметичную входную дверь не отжимной конструкции.  В торцевой стене блок-контейнера выполнить дверной проем, оборудованный противопожарной стальной дверью. Дверь утепленная, с двумя навесами, с врезным замком сувальдного типа, с наружной и внутренней ручками, с противосъемными штырями и ушками для пломбирования. Дверь должна быть утеплена теплоизоляционным материалом толщиной 50мм. По периметру дверного полотна и дверного проема предусмотреть двойной контур профиля уплотнителя двери. Поверхность дверей загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  • При двустворчатой двери для одной створки выполняются усиленные запоры/засовы изнутри в верхнюю и нижнюю часть дверной коробки, на вторую створку изнутри устанавливается самозапирающийся замок, отпираемый без ключа с внутренней стороны данный замок фиксирует створку в трех направлениях: вниз, вверх, вбок – в первую створку. Со стороны петель на створках выполнены штыри «безопасности».  - Основание блок-контейнера выполнить из гнутых и катаных швеллеров расположенных и сваренных между собой с учётом распределения нагрузки. Дно блок-контейнера изготовить из профилированного холоднокатаного листа, гофра С25, толщиной 1,2 мм. Листы уложить друг на друга внахлест 5-7 мм и обварить по периметру сплошным швом.  • Конструкция блок-контейнера должна обеспечить защиту от солнечной радиации в летний период.  • Блок-контейнер должен иметь закладные изделия для крепления настенного навесного оборудования, шкафов управления и обеспечивать возможность крепления элементов системы автоматического аэрозольного пожаротушения и первичных средств пожаротушения.  • В блок-контейнере установить кабель-каналы в металлических лотках.  • Материалы, применяемые для внутренней отделки помещения блок-контейнера, должны быть выполнены из трудно горючих материалов и иметь соответствующие сертификаты;  • Внутреннюю обшивку корпуса выполнить из профнастила;  • Блок-контейнер должен иметь: технологические и монтажные проемы для установки основного оборудования, герметичные сальниковые вводы для питающего кабеля линии сети собственных нужд, отходящего кабеля силовой питающей сети, кабеля линии контура заземления ДЭС. Количество герметичных сальниковых вводов должно быть выполнено с запасом, входные двери (размер проема - не менее 1800\*850 мм);  Стены: внешнюю обшивку стен блок-контейнера выполнить из стального профильного листа толщиной 1,2мм, обваренного по периметру сплошным швом. Поверхность стального профильного листа загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  Внутреннюю обшивка стен и потолка выполнить из оцинкованного профилированного листа, гофра С-8 толщиной 0,55мм, с полимерным покрытием белого цвета. Внутреннюю обшивка крепить к обрешетке, выполненной из стальных горячекатаных уголков и гнутых стальных профилей, образующих вертикальные стойки и приваренные к ним горизонтальные прогоны для крепления. Стыки внутренних стен закрыть стальным уголком с полимерным покрытием белого цвета.  Теплоизоляцию стен, потолка выполнить негорючим утеплителем минераловатным на основе стекловолокна, проложенным между наружной и внутренней обшивкой (толщиной 100мм).  Для защиты утеплителя от насыщения парами влаги изнутри помещения в панелях потолка, стен и пола уложить два слоя паро-гидроизоляционного материала  • На крыше должен быть использован стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 3 мм.  Крыша блок-контейнера должна быть собрана из ферм, расположенных на определённом расстоянии, которые привариваются к силовому гнутому швеллеру. Фермы представляют собой конструкцию из листа, вырезанную и загнутую таким образом, чтобы по форме получалось два ската. Внешние арки выполнить из холоднокатаного листа толщиной 3 мм, внутренние арки выполнить из холоднокатаного листа толщиной 1,2 мм. Внутренние фермы выполнить таким образом, чтобы исключить прямые мосты холода. Крышу обшить холоднокатаным листом толщиной 3 мм. Листы на крыше уложить стык в стык и обварить сплошным швом. Поверхность стального листа загрунтовать двухкомпонентным грунтом и окрасить двухкомпонентной, глянцевой полиуретановой краской.  Для предотвращения стекания дождевых и талых вод по боковым стенкам блок-контейнера, обшивочный лист крыши на конце загибается под углом с двух сторон по 25мм и образует козырек. Для сушки внутреннего пространства (поверхности, утеплителя) с торцевых сторон кровли установить вентиляционные решетки, проваренные по периметру сплошным швом. В сборе каркас крыши должен представлять жесткую конструкцию, способную выдержать большие снеговые нагрузки. Для транспортировки блок-контейнера к несущему швеллеру крыши приварить подъемные (строповочные) петли. Между потолком и верхним слоем кровли проложить слой паро-гидроизоляции, утеплителя минераловатного толщиной 100мм и уложить еще один слой паро-гидроизоляции;  • С внутренней стороны стены должен быть использован стальной лист стойкий к возникновению коррозии толщиной не менее 0,5 мм, окрашенный краской с нанесением дополнительного антикоррозионного покрытия;  • Пол основания должен состоять из стального рифленого листа «чечевица» толщиной 3 мм, обваренного по периметру сплошным швом. Между дном и полом блок-контейнера уложить слой паро-гидроизоляции и утеплитель минераловатный толщиной 100мм.  • Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 50 мм, утеплитель не должен поддерживать горение;  • Технологические проемы впускного и выпускного дефлекторов (решеток жалюзи) системы вентиляции блок-контейнера должны быть оборудованы снаружи металлическими, отбойными антивандальными решетками и козырьками для предотвращения попадания осадков внутрь блок-контейнера.  • Все выступающие элементы блок-контейнера должны выполняются съемными на время транспортировки до места эксплуатации. Во время транспортировки демонтируемые элементы должны быть помещены и надежно закреплены внутри блок-контейнера.  • Конструкция и прочность блок-контейнера должна обеспечивать возможность его транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. | |
| **5. Требования к внутренним инженерным системам** | | |
| **5.1** | - Щит собственных нужд: Корпус щита собственных нужд - металлический, IP не ниже 54. Питание ЩСН предусмотреть с шин гарантированного питания щита АВР. Напряжение питания 230В. Розетка: 220В, IP44 (1шт.). Питание розетки 220В выполнить через устройство защитного отключения (УЗО). Комплектующие ЩСН (автоматические выключатели, контакторы, УЗО) производства АВВ, Schneider.  - Перемычка между ДЭС и АВР: Выполнить перемычку между генератором и АВР проводом ПВ3 проложенным в гофре под фальшполом.  **-** Внутренняя кабельная проводка: Внутреннюю кабельную проводку (переменного тока) выполнить в металлическом кабельном лотке.  Внутреннюю кабельную проводку (постоянного тока) выполнить в металлическом кабельном лотке.  **-** Рабочее освещение: Рабочее освещение выполнить на базе светильников IP54, источник освещения лампа накаливания 4шт. Питание светильников от ЩСН. Напряжение питания 230В. Автоматический выключатель защиты цепи установить в ЩСН. Управление освещением от выключателя (IP44) установленного при входе.  **-** Аварийное освещение: Аварийное освещение выполнить на базе светильника IP54 - 1шт. Напряжение питания 12В. Питание от АКБ ДЭС. Автоматический выключатель защиты цепи устанавливается в ЩСН. Управление освещением от выключателя (IP44) установленного при входе.  - Система контроля микроклимата.  Выполнить на базе контроллера Европейского производства с источником питания и двумя температурными датчиками для измерения средней температуры воздуха в блок-контейнере. Контроллер должен управлять системами отопления, основной вентиляции, вспомогательной вентиляции.  Контроллер должен иметь интерфейс и органы управления, позволяющие осуществить его программирование в полном объеме с лицевой панели без подключения дополнительных устройств, в том числе на работу от одного датчика температуры воздуха в случае выхода из строя второго.  Система должна обеспечивать поддержание температуры воздуха в мобильном здании не ниже +10ºС и не выше +38 ºС как при нахождении ДЭС в состоянии покоя (ожидания), так и при работающей электростанции. В случае превышения температуры наружного воздуха выше 35 ºС допускается превышение температуры воздуха в мобильном здании не более на +3 ºС выше температуры наружного воздуха.  По сигналу пожар системы пожарной сигнализации должно производится закрытие вентиляционных клапанов, отключение вентиляторов и системы отопления  В представленных участником документах и спецификации необходимо указать марки (производителя) и модели контроллера и датчиков системы микроклимата, применяемые температурные уставки для каждой системы в каждом режиме ее работы, описать алгоритм работы.  **-** Отопление: Для отопления предусмотреть установку электрического конвектора с электронным термостатом. Питание конвектора предусмотреть от ЩСН. Напряжение питания 230В.  Управление конвектором должно выполняться в ручном и автоматическом режимах. Выбор режима производится переключателем в ЩСН. В автоматическом режиме управление осуществляется контроллером микроклимата, в ручном – от встроенного электронного термостата.  Нагрев воздуха в блок-контейнере электрическим конвектором производится только при нахождении электростанции в режиме ожидания. При запуске электростанции производиться автоматическое отключение электрического конвектора.  **-** Система основной вентиляции. Выполнить на базе приточного и вытяжного вентиляционных клапанов, управляемых системой микроклимата. Управление вытяжным клапаном должно выполняться путём регулирования угла его открытия для поддержания стабильной температуры воздуха в блок-контейнере.  Работа приточных и вытяжных (клапанов) должна обеспечивать заданный температурный режим (не ниже +10ºС и не выше +38 ºС) как в режиме ожидания, так и при работающей ДЭС. Полное открытие вытяжного клапана при запуске ДЭС в зимнее время года без регулирования угла открытия не допускается.  В представленных участником документах и спецификации необходимо указать марки (производителя) и модели вентиляционных клапанов (решеток жалюзи), и применяемый в них механизм привода заслонок (лопаток).  - Система вспомогательной вентиляции:  Выполнить на базе приточного и вытяжного вентиляторов с обратными клапанами. Управление включением и выключением вентиляторов обеспечить от системы микроклимата по программируемым пороговым значениям температуры воздуха в блок-контейнере.  - Блок-контейнер должен быть оборудован пожарно-охранной сигнализацией. Сигналы «проникновение», «пожар», «неисправность» от данных приборов необходимо вывести на контроллер ДЭУ в качестве аварийных сигналов. Сигналы должны отображаться на контроллере соответствующим текстовым сообщением, сопровождаться звуком аварии. Монтаж охранной сигнализации должен соответствовать требованиям РД 78.143-92, Приказу МГА от 10.04.90 № 84. По сигналу «Пожар» автоматически должен выполняться экстренный останов электростанции.  - Блок-контейнер должен быть оборудован автоматической системой аэрозольного пожаротушения и огнетушителями типа ОП-5 или ОП-4. Количество, марки и модели огнетушителей определяются исполнительной технической документацией Поставщика.  Претендент в составе тендерной документации предоставляет копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе, по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и пожароохранной сигнализации и установок пожаротушения, систем оповещения и эвакуации при пожаре, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.  - Главная заземляющая шина (ГЗШ): Все металлические части электроустановок и корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат заземлению. Для заземления основного и вспомогательного оборудования внутри блок-контейнера предусмотреть установку шины заземления из меди 4х40. Место установки ГЗШ возле кабельного ввода. Все металлические нетоковедущие части оборудования блок-контейнера должны быть соединены с заземляющей шиной проводом ПВ3. Для подключения блок-контейнера к наружному контуру заземления в боковой части основания мобильного здания предусмотреть болты заземления (2 шт.).  - Кабельный ввод: в боковой стене.  - Монтаж ДЭС: Монтаж ДЭС к полу (закладным в полу). Крепление к полу выполнить на быстросъёмном болтовом соединении (не менее четырех мест крепления).  - Система отвода (выброса) отработанных газов: Система отвода выхлопных газов должна включать в себя глушитель, выхлопной трубопровод, компенсатор, фланцы. Для теплоизоляции системы отвода выхлопных газов использовать минеральную вата. Соединительные стыки изолировать фольгированной лентой.  - Дополнительная комплектация: блок-контейнер укомплектовать следующим дополнительным оборудованием:  коврик диэлектрический 500х500 - 1 шт., и огнетушителем ОУ3 - 2шт. | |
| **6. Требования к** **эксплуатационной документации** | | |
| **6.1** | * комплект эксплуатационной документации для дизель-генераторной установки (в 2-х экземплярах) на русском языке (паспорт, гарантийный талон, сервисная книжка; руководство по эксплуатации и обслуживанию, как на установку, так и на отдельные узлы), Электрические принципиальные и монтажные схемы на русском языке, рекомендации по применению горюче-смазочных материалов). Сертификат соответствия ГОСТ Р на мобильное здание * Декларация соответствия Таможенного союза на дизель-генераторные установки; | |
| **7. Требования к поставщику** | | |
| 7.1 | * Компания претендент должна предоставить дистрибьюторский (дилерский) сертификат от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающий право осуществлять поставку дизель-генераторных установок, с сохранением гарантии завода-производителя; * Компания претендент должна предоставить дистрибьюторский (дилерский) сертификат от завода-производителя дизель-генераторных установок, дающий право производить монтажные и пуско-наладочные работы, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок с сохранением гарантии завода-производителя. * Специалисты компании претендента (не менее 2-х) человек должны иметь именные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также сервисного обслуживания дизель-генераторных установок в техническом центре подготовки завода-производителя. | |
| **8. Требования к пуско-наладочным работам** | | |
| **8.1.** Пуско-наладочные работы | Поставщик производит пуско-наладочные работы, после производства монтажа ДЭС Заказчиком. Работы включают:  -проверка соблюдения порядка чередования фаз, отходящих электрических линий;  -подключение контрольного кабеля к панели управления ДЭС и АВР;  -подключение питающего кабеля к щиту собственных нужд ДЭС;  -проверка технического состояния ДЭС (смазочная система, топливная система, воздушная система, система охлаждения, цепи постоянного тока, цепи переменного тока);  -запуск ДЭС на холостом ходу и контроль параметров ДЭС (частота вращения, температура охлаждающей жидкости, давления масла, напряжение генератора, напряжение заряда АКБ);  -настройка параметров ДЭС (напряжение генератора, частота вращения);  -настройка параметров на срабатывание аппаратов защиты генератора;  -программирование панели управления ДЭС (пороги аварий, программирование критических параметров ДГУ, алгоритм запуска, останова, подключения нагрузки);  -программирование панели АВР;  -проверка работы инженерных систем блок-контейнера (при поставке ДЭС в блок-контейнере);  -испытания охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения мобильного здания;  - Проверка работы ДГУ совместно с АВР под нагрузкой (нагрузка ДГУ не менее 30 % от номинальной мощности) не менее 4 часов:  - инструктаж обслуживающего персонала Заказчика.  - Систему мониторинга и управления вывести через существующую локальную сеть в диспетчерскую службу и обеспечить вывод всех соответствующих сигналов.  - Сдать объект установленным порядком Заказчику | |
| **8.2.** Техническое обслуживание (ТО-1) | Поставщик поставляет расходные материалы для проведения первого технического обслуживания (ТО-1), по рекомендациям завода изготовителя. | |
| **1. Дополнительные требования.** | | |
| * 1. Охрана труда | * Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности. | |
| * 1. Охрана окружающей среды | * Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. | |
| * 1. Срок поставки оборудования | * 60 дней с даты подписания договора. | |
| * 1. Срок выполнения работ | * в течение 30 дней с даты уведомления о завершении монтажных работ Покупателем. | |
| **2. Адреса площадок Республики Башкортостан для поставки и проведения Работ:** | | |
| п/п | Муниципальный район | Населенный пункт |
| 1. | Белокатайский район | с. Новобелокатай, ул. Советская 107 |
| 2. | Благовещенский район | г. Благовещенск, ул. Советская 28 |
| 3. | Краснокамский район | г. Нефтекамск, ул. Ленина 13 |
| 4. | Куюргазинский район | г. Кумертау, ул. Ленина 6а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Покупателя: |  | От Поставщика: |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Г. Долгоаршинных/  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение №4

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

О поставке Оборудования и выполнении Работ

**Антикоррупционная контрактная оговорка**

1.      При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2.      При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.      В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней, с даты направления письменного уведомления.

4.      В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От Покупателя: |  | От Поставщика: |
| ПАО «Башинформсвязь» |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Г. Долгоаршинных/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

1. Под аффилированностью понимается наличие родственных связей (супруг/супруга; родители; дети; дедушка, бабушка, внуки; полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители или усыновленные) между руководством Претендента (члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиальных исполнительных органов, ревизор, директор, генеральный директор, управляющий, президент, заместители директора и т.д.), выгодоприобретателями Претендента (физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества), членами коллегиального исполнительного органа Претендента и руководством ПАО «Башинформсвязь», руководителем подразделения закупок ПАО «Башинформсвязь». [↑](#footnote-ref-1)
2. Термин «руководство» используется в отношении членов Совета директоров, членов Правления. Актуальная информация о руководстве ПАО «Башинформсвязь» размещается на официальном сайте в сети Интернет [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru) . [↑](#footnote-ref-2)