## Лист1
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ Поставка материалов для систем пожарной сигнализации и пожаротушения
№ п.п. | Наименование товара |  | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 7 Ач |  | Герметичный аккумулятор, напряжение 12Вольт, емкость 7Ач, максимальный ток заряда 1,2А. | шт | 190 | 400 | 480 | 76000 | 91200 | Уфа, ул. Ленина, 32
2 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 17 Ач |  | Емкость аккумулятора - 17 Ач; номинальное напряжение -12 В; Т хранения = - 20 + 60 °С; Т заряд=- 10 + 60 °С; Т разряд=- 20 + 60 °С; 181х77х167мм. | шт | 80 | 1500 | 1800 | 120000 | 144000 | Уфа, ул. Ленина, 32
3 | Аккумулятор 12В, 18Ач |  | Номинальное напряжение-12В. Число элементов-6. Номинальная емкость (25°С): 10 часовой разряд (1.78 А; 1.8 В/эл)-17.8Ач; 5 часовой разряд (1.75 А; 1.75 В/эл)-8.8Ач; 1 часовой разряд (5.29 А; 1.65 В/эл)-5.3Ач. Саморазряд-3% емкости в месяц при 20°С. Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)-15мОм.Технология AGM, рекомбинация до 99% выделяемого газа. Легированные кальцием свинцовые пластины. Корпус аккумулятора из пластика ABS, не поддерживающего горение. Рабочий диапазон температур: разряд -20 +60°С; заряд -10 +60°С. 181х77х67 (ДхШхВ), вес 6±3% кг. | шт | 14 | 3780 | 4536 | 52920 | 63504 | Уфа, ул. Ленина, 32
4 | Аккумулятор 12В, 7.2Ач |  | Номинальное напряжение-12В. Число элементов-6. Номинальная емкость (25°С): 20 часовой разряд (0.36 А; 1.75 В/эл)-7.2Ач; 10 часовой разряд (0.69 А; 1.75 В/эл)-6.9Ач; 5 часовой разряд (1.16 А; 1.75 В/эл)-5.8Ач. Саморазряд-3% емкости в месяц при 20°С. Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)-22мОм.Технология AGM, рекомбинация до 99% выделяемого газа. Легированные кальцием свинцовые пластины. Корпус аккумулятора из пластика ABS, не поддерживающего горение. Рабочий диапазон температур: разряд -20 +60°С; заряд -10 +60°С. 151х65х94 (ДхШхВ), вес 2.5±3% кг. | шт | 14 | 1438 | 1725.6 | 20132 | 24158.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
5 | Аккумулятор 12В, 4.5Ач |  | Номинальное напряжение-12В. Число элементов-6. Номинальная емкость (25°С): 20 часовой разряд (0.225 А; 1.75 В/эл)-4.5Ач; 10 часовой разряд (0.431 А; 1.75 В/эл)-4.31Ач; 5 часовой разряд (0.85 А; 1.75 В/эл)-4.25Ач. Саморазряд-3% емкости в месяц при 20°С. Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)-33мОм.Технология AGM, рекомбинация до 99% выделяемого газа. Легированные кальцием свинцовые пластины. Корпус аккумулятора из пластика ABS, не поддерживающего горение. Рабочий диапазон температур: разряд -20 +60°С; заряд -10 +60°С. 90х70х101 (ДхШхВ), вес 1.72±3% кг. | шт | 8 | 1230 | 1476 | 9840 | 11808 | Уфа, ул. Ленина, 32
6 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 |  | Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, температура срабатывания 64-76°С, Т=-50 +50 °С, габаритные размеры 60х33 мм, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В, срок службы не менее 10 лет. | шт | 500 | 48 | 57.6 | 24000 | 28800 | Уфа, ул. Ленина, 32
7 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М |  | Напряжение от 9 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 9 с, ток потребления при напряжении питания 20В– не более 45 мкА, вес извещателя 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры извещателя с розеткой – 106 × 53 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | шт | 900 | 309 | 370.8 | 278100 | 333720 | Уфа, ул. Ленина, 32
8 | Извещатель пожарный ИПР 513-10 |  | Напряжение питания шлейфовое 9-30В, потребляемый ток не более 0,05 мА, потребляемый ток в режиме "Пожар" 20 мА, IP41, масса не более 150 гр, габаритные размеры не более 88х85х43мм, Т=-40 +60 °С, ключ в комплекте, срок службы не менее 10 лет. | шт | 80 | 189 | 226.8 | 15120 | 18144 | Уфа, ул. Ленина, 32
9 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М |  | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 65х65х50мм, IP56, масса не более 0.04кг, Т= -30 +55 °С. | шт | 50 | 135 | 162 | 6750 | 8100 | Уфа, ул. Ленина, 32
10 | Молния-12 Ultra Мини "Выход" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) |  | Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 9-13.8 В DC; потребляемый ток при напряжении 12В не более 40 мА; IP42; Т=-30 +55 °С; масса не более 0.24 кг; габаритные размеры 306х124х12мм. | шт | 20 | 445 | 534 | 8900 | 10680 | Уфа, ул. Ленина, 32
11 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 |  | Количество входов - 10; количество контролируемых адресно-пороговых извещателей - до 100; количество выходов оптореле типа «сухой контакт» - 2; количество транзисторных выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами - 2; потребляемый ток при питании 24В от 110 мА до 200 мА, при питании 12В от 220мА до 410мА; Т =- 30 +50С; габаритные размеры 156х107х39мм; масса не более 0.3 кг; напряжение питания - от 10.2В до 28.4В; IP20; срок службы не менее 10 лет. | шт | 10 | 2004 | 2404.8 | 20040 | 24048 | Уфа, ул. Ленина, 32
12 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) |  | Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания 22мА; цвета формируемых устройством оптических сигналов-красный (оранжевый); габаритные размеры (ШхВхГ), 55х55х21 мм; IP40; масса, не более 0,1 кг. | шт | 500 | 155 | 186 | 77500 | 93000 | Уфа, ул. Ленина, 32
13 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD |  | Количество шлейфов сигнализации -20; количество выходов типа «сухой контакт» – 3, коммутируемое напряжение/ток – 28 В/2 А; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами – 2; диапазон напряжения питания -от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; потребляемый ток 400…650 мА при напряжении питания 12В, 200…330 мА при напряжении питания 24В; масса не более 0.5 кг; Т=-30 +55 °C, IР20, 230х135х37 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 20 | 2760 | 3312 | 55200 | 66240 | Уфа, ул. Ленина, 32
14 | Табло Блик С-12М Выход оповещатель пожарный световой (табло) |  | Напряжение питания 12В; потребляемый ток 25 мА; габаритные размеры 285х97х17 мм; Т=-40 +55 °С; масса 0,2 кг; материал корпуса - пластик. | шт | 110 | 168 | 201.6 | 18480 | 22176 | Уфа, ул. Ленина, 32
15 | Пульт контроля и управления С2000М |  | Диапазон напряжений питания 10.2-28.4В; количество приборов, подключаемых к пульту- не более 127; максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом– 256; количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128; размер журнала событий – 8000; индикатор -жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Т= -10 +55°C, IP30, масса не более 0.3 кг; габаритные размеры 140х114х25 мм; срок службы не менее 10 лет. | шт | 5 | 6042 | 7250.4 | 30210 | 36252 | Уфа, ул. Ленина, 32
16 | Источник питания Скат-1200М |  | Постоянное выходное напряжение в режиме "сновной"-12.9-14В; номинальный ток нагрузки-2.5 А; ток зарядки АКБ, стабилизированный -0.45-0.65А; Т=-10 +40°C; IP20; габаритные размеры 170х210х136. | шт | 40 | 2536 | 3043.2 | 101440 | 121728 | Уфа, ул. Ленина, 32
17 | Источник питания РИП-12 исп.01 |  | Напряжение сети 150-250В; номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее -13.6±0.6В; номинальный ток нагрузки – 3А; максимальный ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,5 А; IP30; габаритные размеры 255х310х95мм, Т= -10 + 40 °С; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 40 | 3202 | 3842.4 | 128080 | 153696 | Уфа, ул. Ленина, 32
18 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ |  | 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»;1 индикатор, отображающий состояние блока;1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами; напряжение питания 10.2-28.4В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х27,5 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 5 | 4121 | 4945.2 | 20605 | 24726 | Уфа, ул. Ленина, 32
19 | Оптический дымовой извещатель Esser IQ8QUAD C 802371 |  | Рабочее напряжение 8-42В; ток покоя при 19 В- 50 мкА; ток тревоги - 18мА; контролируемая площадь - 110м2; размеры Ø: 117 мм В: 49 мм; IP 42; скорость потока воздуха 0-25.4 м/с; Т=-20 +75 °С, вес - 110 гр. | шт | 10 | 3303 | 3963.6 | 33030 | 39636 | Уфа, ул. Ленина, 32
20 | LPA-6C, громкоговоритель потолочный широкополосный |  | Рабочее напряжение- 100В. Мощность включения: 6 / 3 / 1,5 Вт. Частотный диапазон: 80 Гц – 20 кГц. Угол направленности: 1 кГц - 180°; 4 кГц - 90°; 8 кГц -80°. SPL, Ватт/метр - 94 дБ. IP41. Рабочая температура -15°C…+55°C. Размеры (DxД) 203x80 мм, вес 0.7 кг. | шт | 220 | 1022 | 1226.4 | 224840 | 269808 | Уфа, ул. Ленина, 32
21 | LPA-MINI300, настенная система оповещения |  | Выходная мощность 300Вт. Количество микрофонных / линейных входов - 1/1. Напряжение питания 220 В (AC) / 50 Гц. Максимальное потребление: в дежурном режиме - 52Вт, в режиме СОУЭ - 150Вт. Выходы на линию 1 x 100 В. Встроенный отсек для размещения АКБ (2 АКБ по 12В, 17 Ач). Частотный диапазон 80 Гц – 16 кГц. Соотношение сигнал/шум ≥70 дБ. Защита: Перегрузка, короткое замыкание, перегрев. Размеры 425х380х86 мм, вес 7 кг. | шт | 4 | 33300 | 39960 | 133200 | 159840 | Уфа, ул. Ленина, 32
22 | Стандартная база Esser IQ8 Quad- 805590 |  | Клеммы подключения - диаметр 0.6 мм до 2 мм2; размеры - диаметр = 117 мм, высота = 24 мм (с извещателем - 62 мм) ; Т=-20 +72 °С, вес - 60 гр; материал - пластик ABC. | шт | 10 | 436 | 523.2 | 4360 | 5232 | Уфа, ул. Ленина, 32
23 | Порошок для ОП Вексон АВС25 |  | ГОСТ Р 53280.4-2009; ТУ 2149-028-10968286-2014; тушение пожаров классов А, В, С, э/у под U до 1000В; 30 кг, Т=-50 +50 °С, гарантийный срок хранения 10 лет. | кг | 1900 | 50 | 60 | 95000 | 114000 | Уфа, ул. Ленина, 32
24 | Углекислота |  | ГОСТ 8050-85, поставка в прошедших переосвидетельствование баллонах (один баллон - 40 л, 24 кг углекислоты), ГОСТ 949-73, для углекислоты с кольцом горловины (резьба ГОСТ 9909-81), вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком, тара в комплекте, сталь марки –30ХГСА, 45, Д. | кг | 840 | 32 | 38.4 | 26880 | 32256 | Уфа, ул. Ленина, 32
25 | ЗПУ к ОУ-3 |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 250 | 171 | 205.2 | 42750 | 51300 | Уфа, ул. Ленина, 32
26 | Трубка выкиднаяс к ОУ-1,2,3 |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 100 | 12 | 14.4 | 1200 | 1440 | Уфа, ул. Ленина, 32
27 | ЗПУ к ОП-4 |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 250 | 96 | 115.2 | 24000 | 28800 | Уфа, ул. Ленина, 32
28 | Шланг к ОП d=14мм |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 24 | 28.8 | 1200 | 1440 | Уфа, ул. Ленина, 32
29 | Шланг к ОП d=16мм |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 24 | 28.8 | 1200 | 1440 | Уфа, ул. Ленина, 32
30 | Индикатор давления М-8х1,0х12,5 |  | ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 30 | 25 | 30 | 750 | 900 | Уфа, ул. Ленина, 32
31 | Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01 для СЗУ-04 |  | ТУ 4854-034-42712884-2008, максимальное рабочее давление в фильтре 15 Мпа, резьба на входе в фильтр (гайка) - труб 3/4", резьба на выходе из фильтра - М14х1,5/Труб 1/2", 500х90х240 (ДхШхВ), 3,7 кг. | шт | 1 | 15645 | 18774 | 15645 | 18774 | Уфа, ул. Ленина, 32
32 | Пломба роторного типа Роллсил |  | Соответствие Правилам противопожарного режима в РФ (Постановление правительства от 16.09.2020 г. № 1479), цвет желтый, храповый механизм, индивидуальная нумерация на корпусе и вставке, корпус – поликарбонат, вставка – АБС-пластик, Т=-40 +60 °С. | шт | 1000 | 6 | 7.2 | 6000 | 7200 | Уфа, ул. Ленина, 32
33 | Манометр для МГП |  | Для модулей Артсок, МГП-35-60, МГП-35-80, МГП-35-100, МГП-50-60, МГП-50-60, МГП-50-80, МГП-50-100, ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. Выпуск не ранее октября 2020 года. | шт | 19 | 968 | 1161.6 | 18392 | 22070.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
34 | Газ тестовый для прибора 805582 (060430.10) |  | Газ Solo detector tester сжиженный под давлением в герметичной емкости, 250мл. | шт | 30 | 2159 | 2590.8 | 64770 | 77724 | Уфа, ул. Ленина, 32
35 | Штанга телескопическая SOLO 100-001 |  | 4-х секционная. Высота обслуживания извещателей 6м. Длина в выдвинутом положении 4.470м. Длина в сложенном виде 1.3м. Материал корпуса-стекловолокно.Цвет корпуса-красный. Замки для фиксации в нужном положении. | шт | 1 | 39700 | 47640 | 39700 | 47640 | Уфа, ул. Ленина, 32
36 | Съемник извещателей SOLO 200-001 |  | Вращающиеся головки с цветовой кодировкой для обеспечения комбинации размеров и настроек для разных детекторов. Силиконовые накладки для обеспечения надежного захвата. Использование под углом. | шт | 1 | 27900 | 33480 | 27900 | 33480 | Уфа, ул. Ленина, 32
37 | Аэрозольный распылитель SOLO 332-001 |  | Максимальный диаметр извещателя 177мм. Тип тестируемого извещателя: газовый, дымовой. Сенсорный, подпружиненный механизм. Прозрачная чашка для наблюдения за светодиодом детектора.. Поворотная ручка для использования под углом. Цвет корпуса: красный. | шт | 1 | 32510 | 39012 | 32510 | 39012 | Уфа, ул. Ленина, 32
38 | Удлинитель штанги SOLO 101-001 |  | Длина 1.13 м. Для штанги SOLO 100-001. Замки для фиксации в нужном положении. | шт | 3 | 14300 | 17160 | 42900 | 51480 | Уфа, ул. Ленина, 32
39 | Подставка под огнетушитель П-15 |  | Для напольного размещения переносных огнетушителей ОУ-3, ОУ-5, ОП-4(з), ОП-5(з). Изготовлена из листовой стали и имеет защитную порошковую окраску. Цвет окраски: красный. Габаритные размеры: 200х380х200 мм. | шт | 150 | 270 | 324 | 40500 | 48600 | Уфа, ул. Ленина, 32
40 | Ключница КЛ-1 пожарная |  | Комплектуется молоточком и стеклянной шторкой для быстрого извлечения ключа в случае необходимости. Тип замка - «Cam-Lock». Толщина корпуса составляет 1 мм, размер корпуса - 160х120х40 мм, вес - 0.6 кг. Цвет: красный. | шт | 150 | 924 | 1108.8 | 138600 | 166320 | Уфа, ул. Ленина, 32
41 | Сумка для хранения и переноски SOLO 610-001 |  | Сумка для переноски тестового оборудования и футляр SOLO 602 для телескопических штанг | шт | 1 | 14400 | 17280 | 14400 | 17280 | Уфа, ул. Ленина, 32
42 | Проводное устройство для тепловых извещателей SOLO 424-001 |  | Для тепловых извещателей с фиксированной температурой, с температурой по нарастанию до 90°С. Напряжение питания 220/240 В. В комплекте с кабелем 5 м. Использование на высоких и низких уровнях, а также “под углом”. | шт | 1 | 35800 | 42960 | 35800 | 42960 | Уфа, ул. Ленина, 32
43 | Доводчик Vizit 505 |  | Накладной внутренний дверной доводчик; Низкотемпературное масло до -46°С; Максимальная масса двери 120 кг; Плавное закрывание двери; Термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации. | шт | 40 | 1693 | 2031.6 | 67720 | 81264 | Уфа, ул. Ленина, 32
44 | Клапан ДУ-50 прямой латунный 15БЗР (м-м) 1,0МПа |  | Вентиль Ду-50 15БЗР (цапка-цапка) Латунный прямой, D = 50, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кг/кв. см ) с температурой до +50С. | шт | 30 | 600 | 720 | 18000 | 21600 | Уфа, ул. Ленина, 32
45 | Цапковая напорная головка ГЦ-50 |  | Соответствие ГОСТ Р 53279-2009. В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557-89. Головки должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583-93 или латуни по ГОСТ 17711-93. Головки должны выдерживать без разрушения и нарушения герметичности соединения 560 рабочих циклов. Масса не более 0,25 кг; Внутренний диаметр 43 мм; Рабочее давление 1,2 Мпа; Диаметр по клыкам 106 мм; Длина 55 мм; Ширина 100 мм. | шт | 30 | 63 | 75.6 | 1890 | 2268 | Уфа, ул. Ленина, 32
46 | Рукав пожарный напорный "Универсал" РПК -В -50-1,0-У1 с ГР-50, 20м |  | Пожарные напорные рукава с внутренней гидроизоляционной камерой типа "Универсал" изготовлены по ГОСТ Р 51049-2008, на основе капронового каркаса диаметром 51 мм, белого цвета, в сборе с ГР-50, длиной 20м. Длина скатки 20±1 м; Внутренний диаметр - 51 мм; Рабочее давление - 1,0 МПа; Интервал рабочих температур от -5°С до +50°С; Масса скатки - 5 кг; Cрок службы - не менее 5 лет. В комплект поставки должны входить рукав и формуляр по ГОСТ Р 2.601-2019. | шт | 40 | 828 | 993.6 | 33120 | 39744 | Уфа, ул. Ленина, 32
47 | Тестовые дымовые таблетки 769080 |  | Отсутствие масел, густой белый дым,1 таблетка-13г, 1 таблетка-18м3 дыма, время сгорания 1 таблетки-40сек, 1 упаковка-6 таблеток. | шт | 30 | 1446 | 1735.2 | 43380 | 52056 | Уфа, ул. Ленина, 32
48 | Кронштейн для огнетушителя ОП-4/ОУ-3 |  | Кронштейн стационарный, без зажима, материал - металл, цвет окраски - красный, диаметр 160 мм. | шт | 141 | 478 | 573.6 | 67398 | 80877.6 | Уфа, ул. Ленина, 32
[8 empty] | 2360352 | 2832422.4
[8 empty] | В т.ч. НДС | 472070.4
Предельная сумма лота составляет: 2 832 422, 40 руб. с учетом НДС (20%).
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства: |  | Не менее 12 месяцев.
Особые условия: |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Техническое описание поставляемого товара; 3. Инструкция на русском языке; 4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Контактное лицо по техническим вопросам: |  | Рыбаков Андрей Петрович, тел.: +7 (347) 221-55-51

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12575 | Республика Башкортостан | 7264 | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | , тел. , эл.почта: | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | 30.12.2016 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1